# Část :  ústřední vytápění

obsah :

1.0   úvod

2.0   podklady pro vypracování P.D.

3.0   celková tepelná bilance

4.0   zdroj tepla,

regulace topného výkonu

5.0    rozvodné potrubí, tepelné izolace,

otopná tělesa

6.0    požadavky na energie

7.0    zpráva BOZ

8.0    zkoušky zařízení

9.0    vliv stavby na životní prostředí

10.0    požadavky na profese

11.0    poznámka

## 1.0      úvod

Projektová dokumentace řeší zásobování rekonstruované části objektu v Brně Maloměřicích teplem pro potřebu ústředního vytápění. Příprava TUV je řešena samostatně nezávisle na zařízení vytápění. Stávající zařízení vytápění objektu, které nevyhovuje novým podmínkám bude kompletně demontováno a vyneseno na skládku. Nahrazeno bude novým zařízením.

Zařízení, které novým podmínkám vyhovuje bude ponecháno s pouze úpravou a ev. novým nátěrem.

Zdrojem tepla pro vytápění je mimo řešenou část a není tímto projektem nijak řešen či upravován.

Vlastní otopný systém je navržen jako klasický, teplovodní s nuceným oběhem teplonosného media.

Nově navržené rozvodné potrubí je z trub měděných přesných, spojovaných lisovací technologií nebo pájené, dle požadavku investora.. Potrubí je vedeno z části pod stropem místnosti na závěsech a konzolách, volně po zdi nebo v konstrukci podlahy.

Vše je podrobně popsáno v následujících kapitolách.

Tento projekt byl vypracován jako projekt pro provedení stavby.

## 2.0  podklady pro vypracování projektu

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady :

a./    požadavky investora a vedoucího projektanta

b./    stavební část projektu

c./    podklady výrobců navrhovaného zařízení

d./    normy ČSN , ON a související předpisy

e./    požadavky zúčastněných profesí

ČSN 76 0540 – 1 až 4             Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12 831                      Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0320                          Ohřívání užitkové vody

ČSN 38 3350                          Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 06 0220                          Ústřední vytápění. Dynamické stavy

ČSN 06 0310                          Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 06 1102                          Otopná tělesa - navrhování

ČSN 83 0616                          Jakost teplé užitkové vody

ČSN 01 3502, 06 0830, 13 0070, 13 0074, 07 7401, 13 3007, 14 0646

a Vyhláška 193/2007 Sb.

## 3.0  celková tepelná bilance

Zadávací podmínky :

venkovní výpočtová teplota                                         - 15 °C

průměrná venkovní teplota v zimním období                3,6°C

krajina                                                                            normální

počet dnů topného období                                              216

poloha budovy                                                               nechráněná

druh budovy                                                             osaměle stojící

char. číslo budovy  B                                                   8 Pa 0,67

epsilon ( f1xf2xf3xf4)                                                     0,67

účinnost zdroje                                                                99 %

účinnost rozvodů                                                             95 %

intenzita větrání                                                            0,50x/hod

Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN EN 12 831. Pro rekapitulaci uvádím základní výsledné hodnoty řešené části:

vytápěná plocha                                            57,- m2

celková tepelná ztráta                                  6.500,- W

## 4.0   zdroj tepla,  regulace topného výkonu

Zdroj tepla pro vytápění je mimo projektem řešenou část a není tímto projektem nijak dotčen.

Vytápění řešené části objektu je zajištěno klasickým teplovodním systémem.

Stávající zařízení vytápění, které již nevyhovuje novým podmínkám bude kompletně demontováno a vyneseno na skládku. Nahrazeno bude nově navrženým zařízením.

Regulace topného výkonu řešené části objektu bude zajištěna lokálně pomocí termoregulačních hlavic na otopných tělesech.

Vše je patrné z výkresové části.

## 5.0  rozvodné potrubí, tepelné izolace, otopná tělesa

Stávající ocelové rozvodné potrubí bude kompletně demontováno a nahrazeno potrubím novým měděným, spojovaným lisovací technologií, nebo pájením, dle výběru investora.

Potrubí bude vedeno pod stropem místnosti v 1. P.P. na závěsech a konzolách nebo volně po zdi či v konstrikci podlahy. Potrubí bude tepelně izolováno návlekovou izolací.

Dilatace potrubí je vyrovnávána přirozeným lomením trasy potrubí a toto není možno napřimovat.  Jako otopná tělesa jsou nově navržena ocelová desková tělesa RADIK VK, resp. RADIK klasik, ve sprše potom koupelnová trubková tělesa KORALUX LINEAR. ( žebřík )

Každé otopné těleso bude vybaveno armaturou pro eventuelní možnost jeho vypuštění a samostatné odpojení. ( uzavírací šroubení nebo armatura VEKOLUX )

Stávající otopná tělesa budou demontována a vynesena na skládku.

Vše je popsáno ve výkresové části.

## 6.0   požadavky na energie

V souvislosti s rekonstrukcí řešené části objektu nedojde k navýšení požadavků na energie, vyjma nově navržených elektrických topných vložek koupelnových žebříků.

Qh      =        600,- W

Qrok   =        200,- kWh/rok

( v závislosti na intenzitě používání elektrických

topných vložek koupelnových žebříků. )

## 7.0   bezpečnost práce

Bezpečnost práce bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č. 91/1993 Sb., č. 48/1982 Sb. a č. 324/1990 Sb. Rovněž je nutno zajistit dodržení podmínek zejména:

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dále je nutno provést poučení o el. zařízení dle ČSN 34 3108 „ Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

Montáž potrubí a zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých výrobců zařízení. Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními. Nutno dbát též zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů. Po montáži budou provedeny funkční zkoušky s písemným protokolem.

Obsluhu a údržbu zařízení je nutné provádět dle písemných návodů dodavatelů jednotlivých zařízení.

Obsluhu zařízení budou provádět poučené a zaškolené osoby. Údržbu zařízení je vhodné objednat u odborné firmy.

## 8.0  zkoušky zařízení

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a

ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto

(postup viz. ČSN 06 0310 ). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele a o jejich provedení má být proveden zápis.

( zkouška těsnosti, zkouška dilatační a topná. )

## 9.0   vliv stavby na životní prostředí

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví pracovníků. Při provádění stavby je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky č. 383/2001 Sb. ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s odpady, dále zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S odpadem, který vznikne v rámci stavby bude nakládáno v souladu s výše uvedenými předpisy a bude zajištěno jeho odstranění, případně využití v souladu se zákonem.

Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby.

## 10.0   požadavky na profese

Stavba :    zajištění prostupů a drážek pro montáže včetně zapravení

statická únosnost podlah pod technologickým zařízením

ZTI  :        napojení SV, TV, cirkulace a osazení hadicového kohoutu pro napuštění systému.

ELEKTRO, MaR :   napojení zařízení na rozvod el. energie a „prodrátování „ příslušných ovladačů a čidel s kotlem či jiným zařízením.

## 11.0   poznámka

Závěrem upozorňuji na nutnost dodržování všech bezpečnostních a montážních předpisů při pracech ÚT.  Dále upozorňuji na nutnost správného nastavení primární předregulace radiátorových ventilů dle pokynů výrobce ventilů a dle hodnot uvedených na výkrese ROZVINUTÉ SCHEMA.

Celková koncepce řešení byla vypracována na základě požadavků investora a vedoucího projektanta a vychází ze současného stavu zařízení vytápění.

vypracoval :  ing.Palčík Petr

Konopná 385, 664 61 Rajhradice

tel :    773 696 168