VÝPRAVNÍ BUDOVA SEVER, stavědlo č. 3

BRNO - MALOMĚŘICE

PARC. Č. 1897/48	    dispoziční studie

K. Ú. BRNO - MALOMĚŘICEhodonín (612499)                                               REKONSTRUKCE BUDOVY

A - Průvodní zpráva

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:    	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:	Ing. Vladimír Res

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum:	prosinec 2018

A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	Název stavby :

Výpravní budova SEVER, stavědlo č 3, Brno – Maloměřice

inv.č.:  IC6000385606

Parcelní číslo 1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

b)	Místo stavby  :

Výpravní budova SEVER, stavědlo č 3, Brno – Maloměřice, inv.č.:  IC6000385606

Katastrální území:	    Brno - Maloměřice (612499)

Parcelní čísla

- stavba :		1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

- přípojky, sítě :   		1897/1, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

Účel: 	Dispoziční studie rekonstrukce budovy

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Investor:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 709 94 234

A.1.3	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:

Projektant stavebně konstrukčního řešení :

Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

A.2	Seznam vstupních podkladů

Projektant provedl rozměrové a výškové zaměření zájmového objektu.  Stavba pochází z roku 1958. Výkresová dokumentace objektu a další podklady se dochovaly pouze z části. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava stávající otopné soustavy a oprava vnitřní elektroinstalace, jejíž dokumentace se zachovala. Sítě byly zakresleny dle podkladů předaných investorem a vyjádření správců sítí.

A.3		Údaje o území

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Účel využití budovy ani kapacity budovy se nemění.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

A.4		Údaje o stavbě

- Účel užívání

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/482 k.ú. Brno - Maloměřice je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

Stávající budova je dvoupodlažní, podsklepená s valbovou střechou.

V 1.PP jsou umístěny šatny a sociální zázemí vozmistrů a posunu - Cargo, kryt CO a prostory Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – přípravna a stanoviště akumulátorů, zabezpečovacéí a sdělovací rozvody, univerzální napájecí zdroj a rozvodna nn - ČD.

V 1.NP je umístěn releový sál, kancelář, šatny, dílna a sociální zázemí Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, šatny a sociální zázemí pro vozmistry – Cargo.

Ve 2.NP je umístěna dopravní kancelář (stavědlo č.3) a na ni navazující, kancelář, šatny a sociální zázemí výpravčích. Ve druhé části jsou kanceláře sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

Účel využití budovy ani kapacity budovy se nemění.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, hranice chráněného území, ochr. pásma)

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Účel využití budovy ani kapacity budovy se nemění.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

d)	Kapacity stavby

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/2 k.ú. Brno - Maloměřice je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo. Účel využití budovy ani kapacity budovy se nemění.

Zastavěná plocha budovy TO		 		   :		           	 580 m2

Výška stavby :                                                                              :                        10,89 m od +/+ 0,0 stavby

Obestavěný prostor (po suterén)  				   : 		    cca     7200 m3

- Základní bilance stavby

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na vodovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na plynovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na jednotný kanalizační řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je vytápěna plynovými kotli FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H

- 3 x 45 kW a teplovodními rozvody.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na NN -  220/380 v kabelovým rozvodem ČD.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.

Bilance potřeby vody – třísměnný provoz

zaměstnanci                  	60 osoba        	72.00 l/osoba.den        	 	4320.00 l/den

zaměstnanci-provoz           70 pracovník  	 115.38 l/pracovník.den     	8076.60 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                               				 12396.60 l/den

Průměrná denní potřeba vody                                         			  12396.60 l/den

Maximální denní potřeba vody        		 koef.d = 1.5              	                 18594.90 l/den

Maximální hodinová potřeba vody      	koef.h = 2.1                    		           0.45 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN                                          		           1.28 l/s

Roční potřeba vody                                                    				     3179.92 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)                                            			            0.90 l/s

Bilance odtoku odpadních vod

-----------------------------------------

Splašková voda

Průměrný  denní odtok splaškové vody                           			      12396.60  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody                               			      18594.90  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                                                          0.45  l/s

Maximální odtok splaškové vody                                                                                          0.87  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN                                                                                         3.39  l/s

Roční odtok splaškové vody                                                                                           3179.92  m3/rok

Dešťová voda

velikost  souč.C

Redukovaná plocha střechy    Fs    670 m2  1.00  střecha             			  670.0   m2

Redukovaná plocha celkem     Fc    670 m2                             				 670.0   m2

Intenzita  5min. srážky                                                					  0.030 l/s.m2

Odtok ze střechy (plocha střechy)                                  				     20.10  l/s

Celkový max. odtok dešťové vody                                     				     20.10  l/s

Roční srážka                                                         					  660     mm

Roční odtok dešťové vody                                               				  442.20  m3/rok

Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd                                 				  670.0   m2

Teplo pro ohřev teplé vody - výpočet podle ČSN 06 0320 (září 2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------

množství   	součinitel   	 jednotková  	potřeba  	potřeba TV

současnosti  	potřeba tepla   	tepla      		55°C

s           		kWh/os       	kWh        	 l

zaměstnanci                     60        	1.00         	  1.40       	 84.0     		1605

zaměstnanci-provoz         70        	1.00           	  1.40        	 98.0     		1873

součet                                                              			182.0     	3478

B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a)		Celkový popis stavby

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/482 k.ú. Brno - Maloměřice je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

V 1.PP jsou umístěny šatny a sociální zázemí vozmistrů a posunu - Cargo, kryt CO a prostory Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – přípravna a stanoviště akumulátorů, zabezpečovacéí a sdělovací rozvody, univerzální napájecí zdroj a rozvodna nn - ČD.

V 1.NP je umístěn releový sál, kancelář, šatny, dílna a sociální zázemí Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, šatny a sociální zázemí pro vozmistry – Cargo.

Ve 2.NP je umístěna dopravní kancelář (stavědlo č.3) a na ni navazující, kancelář, šatny a sociální zázemí výpravčích. Ve druhé části jsou kanceláře sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

Účel využití budovy ani kapacity budovy se nemění.

Stávající budova je dvoupodlažní, podsklepená s valbovou střechou.

Stavba Výpravní budovy SEVER je celá provedena z plných pálených cihel. Obvodové zdivo je provedeno v tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny v tl. 300 a 450 mm a příčky potom v tl. 100 a 150 mm. Stavba je založena na železobetonové základové desce. Část krytu CO je kompletně železobetonová.

Stropy jsou železobetonové, deskové nebo trámové (žebírkové) konstrukce.

Střecha VB je dřevěná trámová ve sklonu cca 26 stupňů. Střecha je kryta keramickou pálenou krytinou s pojistnou fólií na bednění. Nad dopravní kanceláří je střecha tvořena železobetonovou stropní deskou se spádovou vrstvou ze škvárobetonu krytého cementovým potěrem a plechovou krytinou se stojatou drážkou. Oplechování střechy včetně okapů a svodů je provedeno z pozinkovaného plechu.

Fasáda stavby je provedena z břizolitu, fasáda 1.PP je provedena z teraca. Fasáda je v zachovalém stavu s drobnými, stabilizovanými trhlinami a stopami po předchozích úpravách

Okna ve fasádě jsou plastová, zasklená dvojsklem. V části releového sálu jsou ještě původní okna dřevěná, zdvojená. Ve schodišťové části je prosklení provedeno z kruhových luxfer.  Vnější parapety plastových oken jsou systémové, hliníkové u původních dřevěných oken jsou parapety z pozinkovaného plechu, vnitřní parapety oken jsou plastové.

Vstupní dveře do objektu jsou plastové se samozavíračem, do kotelny jsou dveře ocelové.

Vnitřní dveře objektu jsou dřevěné, voštinové převážně se dřevěnou, rámovou zárubní, některé měněné dveře jsou se zárubní ocelovou.

Podlahy v chodbách jsou provedeny z terasové dlažby. Ve všech sociálních místnostech keramické dlažby s keramickým soklem nebo keramickým obkladem. V kancelářích a šatnách je položeno PVC s obvodovou lištou.

Vnitřní stěny objektu jsou opatřeny vápennou štukovou omítkou a výmalbou. Obklady ve sprchách, na WC a kolem umyvadel jsou keramické.

Vytápění objektu je teplovodní – vedené pod stropem 1.PP a stoupačkami do jednotlivých podlaží. Otopná tělesa jsou litinová, žebrová. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle o výkonu 45 kW - FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.

Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami – přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.

b)		Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Stavba pochází z roku 1958. Výkresová dokumentace objektu a další podklady se dochovaly pouze z části. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava stávající otopné soustavy a oprava vnitřní elektroinstalace, jejíž dokumentace se zachovala.

Stavba Výpravní budovy SEVER je celá provedena z plných pálených cihel. Obvodové zdivo je provedeno v tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny v tl. 300 a 450 mm a příčky potom v tl. 100 a 150 mm. Stavba je založena na železobetonové základové desce. Část krytu CO je kompletně železobetonová. Stropy jsou železobetonové, deskové nebo trámové (žebírkové) konstrukce. Nosné konstrukce stavby nevykazují znatelné poruchy.

Střecha Výpravní budovy SEVER je dřevěná trámová ve sklonu cca 26 stupňů. Střecha je kryta keramickou pálenou krytinou s pojistnou fólií na bednění. Nad dopravní kanceláří je střecha tvořena železobetonovou stropní deskou se spádovou vrstvou ze škvárobetonu krytého cementovým potěrem a plechovou krytinou se stojatou drážkou. Oplechování střechy včetně okapů a svodů je provedeno z pozinkovaného plechu. Nosná konstrukce střechy je vizuálně v dobrém stavu s výjimkou v minulosti neodborně měněných krokví. Bednění střechy bylo v minulosti rovněž zčásti vyměněno. Do půdního nevětraného prostoru je vyvedeno odvětrání kanalizace a zaústění větracích šachet. Vlhkost přiváděná do půdního prostoru potom kondenzuje na bednění střechy a způsobuje jeho hnilobu. Při opravě objektu je třeba sanovat neodborně provedenou výměnu krokví a provést výměnu poškozeného bednění. Bude provedena výměna veškerých klempířských prvků a oplechování říms.

Fasáda stavby je provedena z břizolitu, fasáda 1.PP je provedena z teraca. Fasáda je v zachovalém stavu s drobnými, stabilizovanými trhlinami a stopami po předchozích úpravách. Fasáda objektu bude zateplena na požadovanou hodnotu B.

Okna ve fasádě jsou plastová, zasklená dvojsklem. V části releového sálu jsou ještě původní okna dřevěná, zdvojená. Ve schodišťové části je prosklení provedeno z kruhových luxfer. V rámci opravy objektu budou vyměněna zbývající dřevěná okna za plastová a stávající prosklení z luxfer bude vybouráno a nahrazeno novým plastovým prosklením schodišťového prostoru. U všech oken budou v rámci zateplení objektu vyměněny vnější parapety a u měněných oken i parapety vnitřní.

Vstupní dveře do objektu jsou plastové se samozavíračem. Dveře budou vyměněny za dveře s panikovým kováním.

Vnitřní dveře objektu jsou dřevěné, voštinové převážně se dřevěnou, rámovou zárubní, některé měněné dveře jsou se zárubní ocelovou. Veškeré vnitřní dveře budou vyměněny za dveře nové s ocelovou zárubní s předepsanou požární odolností.

Provoz stávajících sociálních zařízení je nevyhovující současným potřebám uživatelů objetu. Dispozice sociálních zařízení bude upravena dle schváleného návrhu.

Podlahy v chodbách jsou provedeny z terasové dlažby. Ve všech sociálních místnostech keramické dlažby s keramickým soklem nebo keramickým obkladem. V kancelářích a šatnách je položeno PVC s obvodovou lištou. V objektu budou vyměněny veškeré nášlapné vrstvy.

Vnitřní stěny objektu jsou opatřeny vápennou štukovou omítkou a výmalbou. Obklady ve sprchách, na WC a kolem umyvadel jsou keramické. V objektu budou vyspraveny omítky po nových instalacích a budou provedeny nové keramické obklady dle nového návrhu dispozic jednotlivých sociálních zařízení.

Vytápění objektu je teplovodní – vedené pod stropem 1.PP a stoupačkami do jednotlivých podlaží. Otopná tělesa jsou litinová, žebrová. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle o výkonu 45 kW - FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H. V rámci opravy objektu bude zrušeno teplovodní vytápění nad prostorami releového sálu, univerzálního napájecího zdroje a rozvodny nn. Stávající teplovodní vytápění bude upraveno a rušená tělesa budou nahrazena elektrickými konvektory.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli bude zachována a rozvody budou upraveny dle nových schválených dispozic.

Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami – přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.

c)		Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na vodovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na plynovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na jednotný kanalizační řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je vytápěna plynovými kotli FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H

- 3 x 45 kW a teplovodními rozvody.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na NN -  220/380 v kabelovým rozvodem ČD.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.

d)		Ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Účel využití budovy ani kapacity budovy se nemění.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

e)	Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Účel využití budovy ani kapacity budovy se nemění.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

Rekonstrukcí Výpravní budovy SEVER nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy v oblasti čistoty ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., dále nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 349/2012 Sb. Stavbou nejsou dotčeny pozemky plnící funkci lesa.

Stavba Výpravní budovy SEVER nemá žádný vliv na přírodu a krajinu a zachovává ekologické funkce a vazby v krajině.

Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami – přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

f)	Rozsah navrhovaných úprav

V rámci přípravy projektu nutné provést sondy do stropních konstrukcí zejména v místě dispozičních úprav a 	sondy do stávající střešní konstrukce.

Vnější úpravy objektu:

Kompletní zateplení objektu – stěny, stropy.

V rámci zateplení objektu osadit vnější žaluzie v 1.NP a  2.NP jižní a západní fasáda

Nový PENB – budova min. do kategorie B a musí splňovat požadavky energetické náročnosti dle legislativy

platné v době realizace projektu

Provedení nového hromosvodu

Sanace nosné konstrukce střechy, výměna bednění střechy, výměna klempířských prvků a kompletního 	oplechování říms, odvětrání půdního prostoru, případná výměna střešní krytiny

Výměna stávajících dřevěných oken a prosklení schodišťového prostoru z luxfer

Výměna vstupních dveří za dveře s panikovým kováním

Úprava velikosti okenních otvorů na základě úpravy vnitřních dispozic objektu

Oprava a doplnění okapových chodníků a chodníků kolem objektu

Úprava plochy kolem objektu v místě arkýře dopravní kanceláře

Úprava vnitřních dispozic dle požadavku uživatele:

Zpracování nového PBŘS

Výměna vnitřních dveří

Nové podlahy a obklady

Nové stropní kazetové podhledy v celém objektu

Kompletní nové elektroinstalace nn včetně osvětlení

Nové rozvaděče s novým osazením měření – výpravčí, SSZT, Cargo

Kompletní nové slaboproudé elektroinstalace, centrální hodiny

Nové rozvody datových sítí – strukturovaná kabeláž

Kompletní nové rozvody ZTI včetně nové ležaté kanalizace dle nových vnitřních dispozic

Kompletní nové rozvody UT včetně kotle a bivalentního zásobníku TUV

Kompletní nové řešení přípravy TUV včetně možnosti využití solárních panelů na přípravu TUV.

STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝPRAVČÍ – DOPRAVNÍ KANCELÁŘ

Změna dispozice šaten

Podlahy, omítky, obklady

Nová kompletní elektroinstalace

Nové osvětlení – do kazetových podhledů

Nová kuchyňská linka se skříňkami pro směny

Zrušení teplovodního UT nad elektrickými rozvody SSZT a rozvodny NN

Nové vytápění elektrickými konvektory

Dopravní kancelář :

Nové podhledy

Nové osvětlení do podhledů

Nové obklady stěn – nebo úprava stěn (původně obloženo SDK deskami podhledu – možná dokotvit – 	přetmelit a přestěrkovat)

Nová klimatizace

Zrušení teplovodního UT

Nové vytápění elektrickými konvektory

STAVEBNÍ ÚPRAVY  - SSZT

Zrušení dveří mezi 0P07 a 0P08

Výměna zasklení mezi 0P08 a 0P12

Akustický obklad stěn mezi 0P07, 0P08 a 0P12

Dveře do releového sálu s akustickým útlumem

Výměna ZBÝVAJÍCÍCH dřevěných oken v releovém sále 0P12

Zrušení teplovodního UT v releovém sále

Nové vytápění elektrickými konvektory

Nová centrální klimatizace SSZT

Doplnění klimatizace do kanceláře a denní místnosti

Výměna okna v denní místnosti – demontáž stávající klimatizace

Vnější žaluzie oken v rámci zateplení objektu

Výměna PVC v releovém sále

Zapravení omítek a nový protiprašný nátěr stěn a stropů releového sálu

Úprava dispozice 0P09 a 0P08

Dřez se  sodovou vodou doplnit dřezem pro výplach lahví

Posun vstupních dveří – vzhledem k instalaci dřezu

Výměna povrchů podlah – PVC

Samostatné měření

Technologie je ze samostatného přívodu

Instalace vyplachovače očí v místnosti 1S26

Zapravení omítek a nový protiprašný nátěr stěn a stropů 1S25, 1S26 a1S27

Oklepání omítek, vnitřní sanační provětrávaná fólie, nové omítky a protiprašné nátěry v místnosti 1S27 a 1S28 	– úprava vnějších přilehlých ploch – odvod srážkových vod od objektu

ÚPRAVY - CARGO

Úprava dispozice WC - 1.PP, 1.NP, 2.NP – vedle schodiště

2.NP

Zrušení dveří mezi 1P03 a 1P04

Zrušení okna mezi 1P04 a 1P05

Nová zděná příčka mezi 1P05 a 1P06

Zrušení dveří mezi 1P09 a 1P10

Zrušení dveří mezi 1P10 a 1P12

Odstranění stávajících dřevěných příček  – 1P11

Nová příčka z Ytongu mezi 1P10 a 1P11

Nový vstupní otvor do 1P10

Výměna veškerých dveří

Zrušení umyvadla 1P10

Doplnění umyvadla v denní místnosti – 1P02

Stávající vestavěné skříně vyměnit za regálové skříně bez dvířek

Nové podlahy kanceláří

Zrušení teplovodního vytápění nad releovým sálem, elektrorozvodnou a kabely SSZT

Nová kompletní elektroinstalace

Nové osvětlení – do kazetových podhledů

1.NP

Nové umyvadlo v 0P02

Zrušení teplovodního UT nad elektrickými rozvody SSZT a rozvodny NN

Nové okno v šatně (nocležně)

Nové vytápění elektrickými konvektory

Nová kompletní elektroinstalace

Nové osvětlení – do kazetových podhledů

1.PP

Úprava dispozic šaten a koupelny

Přesunutí odečtu vodoměru z místnosti odpočinku

Nová kompletní elektroinstalace

Nové osvětlení – do kazetových podhledů

g)	Odhadované investiční náklady                                 ( bez DPH )

Celková oprava Výpravní budovy SEVER		 	cca 27 mil Kč

h)	Ztížené podmínky provádění stavby