- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	ELEKTROINSTALACE	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Napojení	4

3.1.3	Měření spotřeby elektrické energie	5

3.1.4	Hlavní kabelové trasy	5

3.1.5	Rozvodnice	5

3.1.6	Ochranné pospojování	5

3.1.7	Zásuvkové okruhy	5

3.1.8	Světelné okruhy	5

3.1.9	Elektroinstalace	6

3.1.10	Uzemnění	6

3.1.11	Ochrana před bleskem	6

4.	Závěr	7

# Obecná část

- Předmět projektu

Stupeň PD DSP + DPS – elektro silnoproud v rámci akce: Bystřice (Bystrzyca), nádražní

budova.

E.2.10 – UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ ROZVODY

E.2.11 – UZEMNĚNÍ + OCHRANA PŘED BLESKEM

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

ELEKTROINSTALACE		-	Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Ochranné pospojování

- Zásuvkové okruhy

- Světelné okruhy

- Elektroinstalace

- Uzemnění

- Ochrana před bleskem

# Technická zpráva

## ELEKTROINSTALACE

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochranná opatření :

Automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3.

Základní ochrana :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše je zajištěna :

- Ochranným uzemněním					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Ochranným pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickým odpojením v případě poruchy		dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana neživých částí :

- Proudovým chráničem (RCD)				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění.

Venkovní prostory

AA8,AB8,AC1,AD4,AE2,AF2,AG1,AH1,AK2,AL2,AM1-2,AN3,AP1,AQ2,AR1,

AS2,BA1,BC3,BD1,BE1.

Vzhledem k tomu, že se vnější vliv AD4 vyskytuje pouze občas a není předpoklad, manipulace s elektrickým zařízením v době trvání tohoto vnějšího vlivu, je tento prostor zařazen jako prostor nebezpečný.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD3,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem, záchodem, …

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 ed.2.

Vnitřní prostory – sprcha

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS - nevyskytuje se, BA1,BC3,BD3,BE1,CA1,CB1 – prostory s nebezpečnými vnějšími vlivy. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory nebezpečné.

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory, které nezvyšují

nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Příkonová bilance: - nájemce č.1

- Instalovaný výkon Pi = 32,5 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon  Pp = 20,9 kW

- Jmenovitý proud In = 31,7 A

- Hlavní jistič před elektroměrem: 3x32 A

Příkonová bilance: - nájemce č.2

- Instalovaný výkon Pi = 5,0 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon  Pp = 3,6 kW

- Jmenovitý proud In = 15,7 A

- Hlavní jistič před elektroměrem: 1x25 A

Příkonová bilance: - venkovní osvětlení

- Instalovaný výkon Pi = 154 W

- Jmenovitý proud In = 0,67 A

- Napojeno na stávající okruh pro osvětlení přístřešku, tj. bez samostatného elektroměru

### Napojení

Napojení bude provedeno z rozvodnice R1 umístěné v m.č.OP11a – vestibul. Do této rozvodnice budou doplněny jističe pro odjištění nově řešené elektroinstalace:

- RP1 – nový jistič 3x40A

- RP2 – nový jistič 1x32A

Z této rozvodnice budou vyvedeny silové kabely typové řady CXKH-R, jenž vyhovují požadavku B2ca,s1,d0 pro každé odběrné místo samostatně. Navrhovaná trasa těchto kabelů je přes půdní prostor v bezhalogenových trubkách. Ukončení těchto nově navrhovaných tras bude v nově osazovaných místech, jenž jsou vyznačena ve výkresové části.

### Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v podružných rozvodnicích RP1 a RP2, s hodnotami hlavních jističů 3x32A (RP1) a 1x25A (RP2), charakteristika vedení „B“, způsob měření bude přímý, jednotarifní.

Typy elektroměrů musí odpovídat TPP k LDSž – ED310.DR, pro zařízení dálkového odečtu bude vždy ponechána prostorová rezerva minimálně 21TE.

### Hlavní kabelové trasy

V řešených částech objektu budou zřízené kabelové trasy od podružných rozvodnic provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech.

### Rozvodnice

Na vyznačených místech budou umístěny podružné rozvodnice RP1, RP2.

Rozvodnice RP1 bude OCEP/Z celkových rozměrů: šířka – 590mm x výška – 610mm x hloubka – 160mm.

Rozvodnice RP2 bude OCEP/P celkových rozměrů: šířka – 590mm x výška – 610mm x hloubka – 250mm.

### Ochranné pospojování

HOP bude umístěna poblíž projektovaných rozvodnic RP1 a RP2. Do této skříňky bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do této skříňky bude  v souběhu s napájecím kabelem provedeno vodičem CXKH-R 1x16mm2.

Zbylé trasy budou provedeny vodiči CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

### Zásuvkové okruhy

V řešené části objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými  kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů je provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V s natočením.

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy, jenž budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude v zázemí prováděno při vstupu do místností. Ovládání venkovního svítidla bude prováděno nově navrženým soumrakovým spínačem.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V.

Předpokládá se použití LED svítidel.

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech zůčastněných profesí  a všech prvků, které jsou nezbytné pro chod objektu (ÚT – přímotopné konvektory, ZTI – zásobníkové ohřívače vody).

Dojde k demontáži vzdušného vedení ČEZ Distribuce a.s., střešníku, dvou kusů pojistkových skříní SIL a jedné KS2.

### Uzemnění

Uzemňovací soustava se provede za pomoci pásku 2xFeZn 30x4mm, které se obetonují tak, že krytí betonem bude přibližně 50 mm.

Hlavní uzemňovací trasa bude provedena vždy zemnícím páskem 2xFeZn 30x4 mm, jenž bude uložen na betonových cihlách 100x100x50 mm ve vzdálenosti od sebe co 1 metr. V tomto místě bude rovněž zemnící pásek mezi sebou provařen.

Uložení zemnícího pásku bude na stojato.

Na takto provedené uzemnění se provede betonové obložení betonem B20.

Uzemnění objektu bude provedeno pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4 mm. Tento bude uložen v zemi po obvodu objektu, trasa bude vedena cca.1 m od objektu v hloubce cca. 0,8m.

Detail přechodu ke zkušební svorce bude řešen tak, že na zemnící pásek FeZn 30x4 mm bude připojen pomocí sváru vodič FeZn 10 mm2, který bude osazen v převlečné bužírce zelenožluté barvy. Ukončení vodiče bude cca. 20cm nad koncem ochranného úhelníku.

Spoje budou proti korozi chráněny antikorozní páskou.

Před započetím zemních prací je zapotřebí provést vytýčení trasy, bez tohoto úkonu nelze začít provádět tyto práce.

Uzemňovací systém musí být spojen s vyrovnáním potenciálu objektu.

Zemní odpor bude menší než 5 ohmů.

### Ochrana před bleskem

Třída : III

Poloměr valící se koule : 45 m

Jímací soustava: Navržen je oddálený izolovaný hromosvod. Na střeše jsou umístěny celkem 2 jímací tyče. První na stožáru uchycená podpůrná trubka (délka podpůrné trubky 3,2m + délka jímací tyče 1,0m) a druhá podpůrná trubka (délka podpůrné trubky 1,955m + délka jímací tyče 1,0m), která je uloženy na držáku mezi střešní krokve, detail uchycení nutno koordinovat se stavbou.

Vodiče HVI long šedé barvy budou uloženy uvnitř podpůrné trubky GFK/AL. Bylo provedeno vyšetření propadu valivé koule pro LPS III (poloměr 45m tak, aby nedošlo k dotyku koule se střechou a zařízení vyčnívající nad střechu). Na každém jímacím bodě budou osazeny sady pro ukončení vodiče HVI. Pro vodič HVI budou použity plastové podpěry (kotvení každý metr).

Uložení vedení bude pod střechou bude skryté a svody budou provedeny jako viditelné.

Jímací soustavu budou tvořit dva výše uvedené jímače.

Svody: Z jímací soustavy jsou navrženy celkem 2 svody.

Pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickými a vodivými částmi dle ČSN EN 62 305 – 3 ed.2 bude použit vodič s vysokonapěťovou izolací HVI Long šedý. Svody budou provedeny jako skryté a na svislé části viditelné, vždy na plastových podpěrách vedení pro vodiče HVI. Vodiče budou fixovány podpěrou každý 1m.

Ukončení bude provedeno v UV stabilní krabici pro zkušební svorku, jenž bude umístěna na fasádě, ve které bude umístěna svorka zkušební. Tato plastová krabice bude spojena s přímým vývodem se základového zemniče.

Potenciálové vyrovnání: Na střeše bude proveden rozvod vodičem AlMgSi 8 na typizovaných podpěrách připevněných k latím jako rozvod potenciálového vyrovnání.  Přívod z vnějšího uzemnění bude proveden mezi svody č.1 a č.2 na vyznačeném místě. Vodič bude fixován podpěrou každý 1m.

K tomuto vodiči bude na střeše připojeno potenciálové pospojování pláště vodiče HVI v oblasti koncovky, stávající stožáry a kovové konstrukce na střeše.

Vnější uzemnění: Již provedeno.

# Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.