# Část :  ústřední vytápění

obsah :

1.0   úvod

2.0   podklady pro vypracování P.D.

3.0   celková tepelná bilance

4.0   zdroj tepla,

regulace topného výkonu

5.0    rozvodné potrubí, tepelné izolace,

otopná tělesa

6.0    klimatizační zařízení

7.0    požadavky na energie

8.0    zpráva BOZ

9.0    zkoušky zařízení

10.0    vliv stavby na životní prostředí

11.0    požadavky na profese

12.0    poznámka

13.0    výpočtová část

## 1.0      úvod

Projektová dokumentace řeší zásobování novostavby provozní budovy ve Veselí nad Moravou teplem pro potřebu ústředního vytápění a přípravy TUV.

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je tepelné čerpadlo typu VZDUCH/VODA

HOT JET 10 ONE 2.

Vlastní otopný systém je navržen jako klasický, teplovodní s nuceným oběhem teplonosného media.

Rozvodné potrubí je navrženo z trub měděných přesných. Potrubí je vedeno pod stropem místností na závěsech a konzolách nebo při zdi nad podlahou či v drážce v podlaze.

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ RADIK, ve sprše potom koupelnové trubkové těleso ( žebřík ).

Ve vybraných místnostech jsou osazeny podstropní klimatizační soupravy.

Vše je podrobně popsáno v následujících kapitolách.

Tento projekt byl vypracován jako projekt pro provedení stavby.

## 2.0  podklady pro vypracování projektu

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady :

a./    požadavky investora a vedoucího projektanta

b./    stavební část projektu

c./    podklady výrobců navrhovaného zařízení

d./    normy ČSN , ON a související předpisy

e./    požadavky zúčastněných profesí

ČSN 76 0540 – 1 až 4             Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12 831                      Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0320                          Ohřívání užitkové vody

ČSN 38 3350                          Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 06 0220                          Ústřední vytápění. Dynamické stavy

ČSN 06 0310                          Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 06 1102                          Otopná tělesa - navrhování

ČSN 83 0616                          Jakost teplé užitkové vody

ČSN 01 3502, 06 0830, 13 0070, 13 0074, 07 7401, 13 3007, 14 0646

a Vyhláška 193/2007 Sb.

## 3.0  celková tepelná bilance

Zadávací podmínky :

venkovní výpočtová teplota                                         - 15 °C

průměrná venkovní teplota v zimním období                3,2°C

krajina                                                                            normální

počet dnů topného období                                              222

poloha budovy                                                               nechráněná

druh budovy                                                             osaměle stojící

char. číslo budovy  B                                                   8 Pa 0,67

epsilon ( f1xf2xf3xf4)                                                     0,67

účinnost zdroje                                                                99 %

účinnost rozvodů                                                             95 %

intenzita větrání                                                            0,50x/hod

Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN EN 12 831. Pro rekapitulaci uvádím základní výsledné hodnoty:

vytápěná plocha                                            189,- m2

celková tepelná ztráta                                8.000,- W

roční spotřeba energie pro pohon TČ        6.200,- kWh/rok

roční spotřeba energie na přípravu TUV   1.100,- kWh/rok

## 4.0   zdroj tepla,  regulace topného výkonu

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je  tepelné čerpadlo typu VZDUCH /VODA  provedení venkovním, typ HOT JET 10 ONE 2/. Jmenovitý topný výkon tepelného čerpadla při te = +2 C a topné vodě tp = 35 C  je 10,7 kW.

Nejvyšší dosažitelná teplota výstupní vody je 62° C.

Tepelné čerpadlo je doplněno akumulační nádobou typ HOT JET HYDROBOX 300 o

obsahu 300 dm3. Součástí hydroboxu  jsou též elektrické dotopové vložky 2,- kW pro TUV a 7,5 kW pro vytápění. Dále je součástí hydroboxu automatika pro řízení chodu čerpadla a zásobník TUV.

Tepelné čerpadlo a hydrobox jsou kompletní dodávka f. HOT JET, včetně oběhového čerpadla, propojovacích a regulačních prvků, tlumičů hluku a automatiky.

Profese vytápění provede napojení tohoto čerpadla na systém vytápění.

Zabezpečení proti nežádoucímu přetlaku je řešeno nově jako tlaková expanzní nádoba s membránou o obsahu 50 dm3.

Přetlak v  expanzní nádobě bude při montáži snížen na hodnotu 100 kPa.

Pracovní rozsah tlaků v otopné soustavě bude od 100 kPa do 250 kPa.

Příprava TUV je zajištěna v hydroboxu, který je přednostně vyhříván tepelným čerpadlem.

Elektrická vložka zajistí pouze případný dotop.

Regulace topného výkonu otopné soustavy je zajištěna pomocí prostorového programovatelného termostatu ( bezdrátová ovládací jednotka ),  který bude umístěn v referenční místnosti.

Umístění jednotlivých elementů a jejich propojení je patrné z výkresové části.

Vše je patrné z výkresové části.

## 5.0   rozvodné potrubí, tepelné izolace, otopná tělesa

Rozvodné potrubí je navrženo z trubek měděných přesných.  Potrubí je vedeno pod stropem místností na závěsech a konzolách nebo při zdi nad podlahou.

Potrubí je tepelně izolováno návlekovou izolací.

Dilatace potrubí je vyrovnávána přirozeným lomením trasy potrubí a toto není možno napřimovat.  Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa RADIK VK , ve sprše potom KORALUX LINEAR, koupelnové trubkové ( žebřík ).

## 6.0   klimatizační zařízení

Ve vybraných místnostech je navrženo zařízení  klimatizace pomocí multisplitové jednotky DAIKIN 3 MXM 52N a vnitřních jednotek DAIKIN CTXM – 15N.  Jsou navrženy dvě vnitřní jednotky ( možno dodatečně připojit i další jednotku ).

## 7.0   požadavky na energie

vytápění  :   El. energie  :         Qh     =      7,5 + 2,- kW  ( dotop )

Qrok  =    7.300,- kWh/rok

roční spotřeba byla stanovena za předpokladu

celoročního provozu objektu na výpočtové teploty

klimatizace :   El. energie  :     Qh     =   2,5 kW

roční spotřeba nebyla stanovována,

záleží na intenzitě využívání tohoto zařízení

## 8.0   bezpečnost práce

Bezpečnost práce bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č. 91/1993 Sb., č. 48/1982 Sb. a č. 324/1990 Sb. Rovněž je nutno zajistit dodržení podmínek zejména:

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dále je nutno provést poučení o el. zařízení dle ČSN 34 3108 „ Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

Montáž potrubí a zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých výrobců zařízení. Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními. Nutno dbát též zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů. Po montáži budou provedeny funkční zkoušky s písemným protokolem.

Obsluhu a údržbu zařízení je nutné provádět dle písemných návodů dodavatelů jednotlivých zařízení.

Obsluhu zařízení budou provádět poučené a zaškolené osoby. Údržbu zařízení je vhodné objednat u odborné firmy.

## 9.0  zkoušky zařízení

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a

ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto

(postup viz. ČSN 06 0310 ). Po propláchnutí musí být topná soustava napolněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele a o jejich provedení má být proveden zápis.

( zkouška těsnosti, zkouška dilatační a topná. )

## 10.0   vliv stavby na životní prostředí

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví pracovníků. Při provádění stavby je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky č. 383/2001 Sb. ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s odpady, dále zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S odpadem, který vznikne v rámci stavby bude nakládáno v souladu s výše uvedenými předpisy a bude zajištěno jeho odstranění, případně využití v souladu se zákonem.

Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby.

## 11.0   požadavky na profese

Stavba :      zajištění prostupů a drážek pro montáže včetně zapravení

statická únosnost podlah pod technologickým zařízením,

odvod kondenzátu vzniklého odmrazováním venkovní jednotky,

základ pro uložení tepelného čerpadla.

ZTI  :          napojení SV, TV, cirkulace a osazení hadicového kohoutu pro napuštění systému,

odvod kondenzátu od vnitřních splitových jednotek.

ELEKTRO, MaR :   napojení zařízení na rozvod el. energie a „prodrátování „ příslušných

ovladačů a čidel s kotlem či jiným zařízením.

## 12.0   poznámka

Závěrem upozorňuji na nutnost dodržování všech bezpečnostních a montážních předpisů při pracech ÚT.  Dále upozorňuji na nutnost odsouhlasení navržené koncepce řešení a základních elementů před započetím dalších projektových prací.

Celková koncepce řešení byla vypracována na základě požadavků investora a vedoucího projektanta.

vypracoval :  ing.Palčík Petr

Konopná 385, 664 61 Rajhradice

tel :    773 696 168

## 13.0   výpočtová část

Výpočtová část obsahuje výpočet roční spotřeby paliva pro vytápění, resp. temperování objektu.

## 13.1    určení roční spotřeby elektrické energie

Výpočet roční spotřeby energie pro vytápění byl proveden na základě následujících hodnot a předpokladů :

celoroční provoz na výpočtové teploty

doba vytápění                                      24 hod

celková tepelná ztráta objektu             8,- kW

průměrná vnitřní výpočtová teplota    19°C

průměrná teplota v ročním období     3,2°C

délka topného období                       222 dní

venkovní výpočtová teplota              -15°C

19 – 3,2

Q vytápění  =  24 x 222 x 0,9 x 0,9 x 8 x  -------------- =   17050,- kWh/rok  tj. 60,- GJ

19 + 13

Celková předpokládaná  roční spotřeba energie na vytápění resp.

temperování objektu je   17.050 kWh/rok tj. cca 60 GJ  a to je méně než  700 GJ.

Objekt tedy splňuje požadavky vyplývající ze zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií

dle § 7 čl.5 / e.