Obsah :

1.	Rozsah projektu	2

2.	Technické informace	2

2.1.	Základní údaje	2

3.	Technické řešení	3

3.1.	Napojení  na elektrickou energii a fakturační  měření el. energie	3

3.2.	Určení vnějších vlivů	3

3.3.	Technické řešení	3

3.3.1.	Hlavní napájecí vedení	3

3.3.2.	Rozváděče objektu	3

3.3.3.	Provedení silnoproudých rozvodů	3

3.3.4.	Světelné rozvody	3

3.3.5.	Zásuvkové okruhy	4

3.3.6.	Napájení ostatních elektrických zařízení a systémů	4

3.3.7.	Zařízení pro vytápění  a ohřev TUV	4

3.3.8.	Klimatizace	4

3.3.9.	VZT	4

4.	Technické řešení slaboproud	5

5.	Hromosvod a uzemnění	5

6.	Pospojování	5

6.1.	Ochranné pospojování	5

7.	Podmínky a nároky na realizaci stavby	5

8.	Použité ČSN	5

9.	Závěr	6

- Rozsah projektu

Projekt řeší dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení silnoproudé a slaboproudé  rozvody elektroinstalace v prostorách novostavby provozní budovy Veselí  nad Moravou , 698 01 Veselí nad Moravou, katastrální území: Veselí – Předměstí, parc. č. st. 2876 , okres Hodonín, Jihomoravský kraj.  Podkladem pro zpracování projektu byla stavební projektová dokumentace, platné normy a požadavky investora.

- Technické informace

  - Základní údaje

- 3PEN AC 50Hz 400V TN-C

- 3NPE AC 50Hz 400V/230V TN-S

- 1NPE AC 50Hz 230V TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. a.) Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí – izolací – kryty

- b.) Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

  - samočinným odpojením od zdroje v síti TN použitím nadproudových jistících prvků a proudových chráničů.

  - použitím zařízení tř. ochrany II nebo s rovnocennou izolací

  - doplňující pospojování

Stupeň dodávky el. energie : 3. stupeň dle ČSN 34 1610

Ochrana proti přepětí

V objektu budou instalovány přepěťové ochrany pro silnoproudé rozvody v následujících třídách :

Třída B + C,  rozváděče

Třída D – vybrané zásuvky

- Bilance:

| Veselí nad Moravou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení | Příkon | Soudobost | Soudobý příkon |  |
|  | kW |  | kW |  |
| Osvětlení | 1 | 1 | 1 |  |
| Tepelné čerpadlo | 2,68 | 1 | 2,68 |  |
| Klimatizace | 2,5 | 1 | 2,5 |  |
| Akumulační nádoba | 9,5 | 0,8 | 7,6 |  |
| el. 2plotýnkový vařič | 1,8 | 0,8 | 1,44 |  |
| Zásuvkové okruhy | 20 | 0,3 | 6 |  |
| Celkem | 37,5 |  | 21,22 |  |

- Technické řešení

  - Napojení  na elektrickou energii a fakturační  měření el. energie

Napojení na elektrickou energii a fakturační měření zůstává stávající.

  - Určení vnějších vlivů

Určení vnějších vlivů je provedeno protokolem, který je součástí tohoto projektu

  - Technické řešení

    - Hlavní napájecí vedení

- Napojení na elektrickou energii  zůstává stávající, stávajícím kabelem AYKY 3x120+70 uloženém v zemi. Stávající kabel bude napájet nově navržený rozváděč ozn. R1.  V případě nedostatečné délce kabelu, bude kabel naspojkován.

    - Rozváděče objektu

- Rozváděč  nově navržený ozn.  R1 v p.č. 1.01 chodby bude pod omítku. V rozváděči bude umístěna přepěťová ochrana a přípojnice hlavního pospojování (HOP). Z rozváděče budou provedeny jištěné vývody k příslušným zařízením, světelné  a zásuvkové rozvody. V rozváděči bude obecně definována přístrojová rezerva 5%, prostorová min. 20%.

    - Provedení silnoproudých rozvodů

- Veškeré silové rozvody budou provedeny celoplastovými kabely CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. Rozvody budou provedeny tzv. smyčkováním, s minimem odbočných krabic. Kabelové trasy budou vedeny pod pohledy, ve vymezených instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3. V případě souběhu se slaboproudými kabelovými trasami , bude po celé délce trasy dodržen odstup min. 20cm popř. bude provedeno vzájemné odstínění.

Umístění veškerých koncových prvků (zásuvky, vypínače, světelné vývody atd…) bude odpovídat požadavkům investora a architekta – nutno koordinovat.

Provedení rozvodů pro technologická zařízení vč. vývodů v rozvaděčích bude odpovídat požadavkům dodavatelů technologických zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení!

    - Světelné rozvody

- Světelné okruhy budou provedeny vodiči CYKY- J 3x1,5. Bude použito svítidel LED dle výběru investora a architekta. Interiérová svítidla budou většinou ovládána lokálně pomocí spínacích prvků v blízkosti dveří 1050mm nad podlahou. Při umístění více vypínačů vedle sebe budou vypínače osazeny do vícenásobných rámečků. Pro světelné obvody ( dle ČSN EN 33 2000-4-41 ed.3 ) budou v rozváděči instalovány proudové chrániče s rozdílovým vybavovacím proudem max. 30mA.

- Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1.

- Výpočet intenzity osvětlení a návrh osvětlení byl proveden metodou tokovou (účinnosti) podle Harrisona – Andersena a je v příloze tohoto projektu.

- Kanceláře          ..……………..500lx

- Sklad  .………………………..100lx

- Technická místnost ….……….200lx

- Chodba ..……………………...100lx

Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838

Nouzové osvětlení bude provedeno samostatnými svítidly s piktogramem, které budou

- vybaveny vlastním zdrojem s dobou zálohy 60 minut nad dveře.

    - Zásuvkové okruhy

- Jednofázové zásuvkové okruhy budou provedeny celoplastovými kabely CYKY-J 3x2,5, přívody  budou provedeny pod omítkou. Rozmístění zásuvek bude provedeno dle výkresové dokumentace (resp. dle konečného řešení interiéru).

    - Napájení ostatních elektrických zařízení a systémů

- Napájení ostatních elektrických zařízení bude provedeno dle požadavků dodavatelů těchto zařízení.

    - Zařízení pro vytápění  a ohřev TUV

- Přívod pro napájení venkovní jednotky tepelného čerpadla bude kabelem CYKY 230V. Tepelné čerpadlo bude doplněno akumulační nádobou  pro elektrické dotopové vložky pro TUV a vytápění,  přívod bude kabelem CYKY 400V . Teplotní oběhové čerpadlo bude napájeno kabelem CYKY 230V. Dále bude zajištěno umístění a prokabelování prostorového termostatu (venkovní čidlo vč. prostor. termostatu je dodávkou UT).

    - Klimatizace

- Pro chlazení prostor bude použita venkovní klimatizační jednotka napájena z rozváděče ozn. R1,  a dva kusy vnitřních klimatizačních jednotek.

    - VZT

- Pro odvětrání sprch, WC budou zajištěny radiální ventilátory ovládány tlačítky vč. časového reléového doběhu.

- Pro potřebu odsávání vzduchu bude v denní místnosti vývod 230V pro napojení  digestoře.

- Technické řešení slaboproud

- Kabelové rozvody

- Všechny kabelové rozvody pro SLP systémy budou uloženy pod omítkou . Při instalaci je nutno dodržet normou vzdálenost při souběhu se silnoproudem. Před zahájením prací se musí optický kabel odpojit a zabezpečit proti poškození. Nově se osadí do nově navržených el. inst. trubek a umístí se do podhledů. Trasa bude nová, ukončení bude v RACKU v prostoru kanceláře.

- Hromosvod a uzemnění

- Uzemnění objektu bude provedeno jako základové zemničem typu B pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4mm a provedeno propojení výztuže Kari sítě, která bude v základové desce.  Na vybraných místech bude základový zemnič vytažen nad povrch pro napojení hromosvodu a přizemnění rozváděče.  V místě vytažení pásku na povrch bude tento vývod ošetřen antikorozním ochranným nátěrem. Celkový zemní přechodový zemnící sítě bude menší než 2 ohmy v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , ČSN 33 2000-5-54 ed.3 .

- Hromosvodové zařízení budovy bude tvořeno pomocí jímačů a svodů v souladu se souborem norem ČSN EN 62035: Ochrana před bleskem. Objekt byl zařazen dle vyhodnocení rizik do kategorie III. Na střeše objektu bude provedena mřížová soustava, vodivě propojena s jímači. Jímače budou na ploché střeše ukotveny ve volně položené konstrukci, zatížené betonovými bloky. Vedení na ploché střeše bude vedeno na podpěrách. Svody budou jako přiznané na fasádě.

- Pospojování

Přípojnice hlavního pospojení (HOP) bude umístěna v rozvaděči R1. Na hlavní ochrannou přípojnici budou napojeny: ochranné vodiče, přepěťové ochrany, uzemňovací přívod, kovový rozvod potrubí v budově, kovové konstrukční části, tělesa vytápění, ústředny slaboproudé jednotky atd. vodivé části, přicházející do budovy zvenku, budou pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy. Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

  - Ochranné pospojování

V koupelnách a ostatních prostorech dle požadavku ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 bude provedeno ochranné pospojování (kovové části, baterie, apod.).

- Podmínky a nároky na realizaci stavby

Při výstavbě je nutno respektovat podmínky stavebního povolení, požadavky orgánů a organizací v jejich vyjádření a montážní postupy výrobců zařízení, jakož i respektování příslušných norem.

Veškeré prostupy příčkami požárně dělících konstrukcí budou utěsněny požárními přepážkami v požadovanou odolností.

Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy k zamezení úrazu či ohrožení pracovníků, jakož i ostatních osob.

- Použité ČSN

ČSN 33 2000-1 ed.2 :2009  Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 . 2018 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem  
Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473:1994  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010  Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: 2012 Elektrické instalace nízkého  napětí – část 5-52: Výběr a stavba el. zařízení  - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2012  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 0165 ed.2 : 2014  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 2030 ed. 3: 2014  Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 ed.2 :2009  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180:1980  Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 60865-1 ed. 2 :2012  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

ČSN EN 50110-1 ed.3 :2015  Obsluha a práce na elektrických zařízeních - část 1: Obecné požadavky

ČSN 73 0580-1:2007 Změna Z1,Z2 2011 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 12464-1:2012  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 38 0810:1987  Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

ČSN 33 1500 Z1÷ Z4:1991  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 62 305-1 ed. 2÷4 Ochrana před bleskem

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem

- Závěr

Po ukončení všech montážních prací je nutno na el. zařízení dle ČSN 33 1500 změny Z1,Z2,Z3,Z4,  ČSN 33 2000-6 ed. 2 změny A11, Z1, provést výchozí revizi na jejím základě bude el. zařízení uvedeno do trvalého provozu. Revizní zpráva je právním dokladem pro uvedení elektrického zařízení do trvalého provozu.

Vyhotovil: Romana Chládková