*

1.	ÚVOD:	2

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	2

3.	ENERGETICKÁ BILANCE:	2

4.	VNĚJŠÍ VLIVY:	2

5.	OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:	2

6.	HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY:	3

7.	OSVĚTLENĺ:	3

8.	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY:	3

9.	KABELOVÉ ROZVODY:	3

10.	ZATRUBKOVÁNÍ PRO ROZVODY SLABOPROUDU:	3

11.	OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:	3

12.	ROZVADĚČE:	3

13.	POŽADAVKY NA FIRMU PROVÁDĚJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE:	3

14.	BEZPEČNOST PRÁCE:	4

# ÚVOD:

Předmětem řešení projektu je návrh elektroinstalace v prostoru hlavního vstupu do objektu Kounicova 26, Brno. Podkladem pro zpracování návrhu byla stavební dispozice objektu a požadavky zadavatele. Projekt je zpracován v úrovni pro provedení stavby.

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

a) - Napěťová soustava: 				3+NPE, AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 			III.

c) - Celkový instalovaný příkon: 			Pi = 3,07 kW

d) - Koeficient současnosti 				b =  0,52

e) - Maximální současný příkon: 			Ps =  1,60 kW

f) - Roční spotřeba el. energie: 			Wr = 1,13 MWh/rok

g) – Výpočtový proud :				Ip   =  2,44 A

h) - Proudová hodnotav rozvaděči 			In = 25A/3/B

j) - Ochrana před nebezpečným dotykem: 		samočinným odpojením od zdroje vhodně   dimenzovanými  jistícími prvky a proudovými chrániči

k) - Ochrana před přetížením a zkratem:     	            užitím vhodně dimenzovaných jistících prvků.

l) - Napojení objektu: 				ze stávajícího rozvaděče RE

m) - Ochrana před přepětím			svodiče třídy „C	„

j) - Ochrana před nebezpečným dotykem: 		samočinným odpojením od zdroje vhodně   dimenzovanými jistícími prvky a proudovými chrániči

k) - Ochrana před přetížením a zkratem:     	            užitím vhodně dimenzovaných jistících prvků.

l) - Napojení objektu: 				ze stávající rozvodnice RDO12

m) - Ochrana před přepětím			svodiče třídy C

# ENERGETICKÁ BILANCE:

| název | Pi [kW] | β [-] | Ps [kW] | t [hod/rok] | Wr [kWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osvětlení | 0,93 | 0,70 | 0,65 | 1040 | 677 |
| pohon otevírání dveří | 1,14 | 0,66 | 0,75 | 520 | 391 |
| zásuvkové rozvody | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 104 | 62 |
| Součet | 3,07 | 0,52 | 2,00 |  | 1131 |
| Soudobost mezi spotřebami | 2,00 | 0,80 | 1,60 |  |  |
| výpočtový proud [A] |  |  |  |  | 2,44 |

# VNĚJŠÍ VLIVY:

Vnější vlivy stanovila komise v souladu ČSN:

ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektroinstalace nízkého napětí-Část1-Základní hlediska stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace budov Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Společná pravidla.

Vnější vlivy jsou  -  normální

# OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

a. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 332000-4-41 ed.3 -samočinným odpojením od zdroje. Ochranné prvky-proudové chrániče. Ve zdravotnických prostorech bude zajištěno, aby při současném připojení více zařízení k jednomu obvodu, nedocházelo k jeho nežádoucímu vypínání proudovým chráničem.

b. Hlavní pospojování

Hlavní pospojování bude provedeno vodičem CY 6mm2, kterým budou pospojovány ocelo-plechové rozvaděče, vodivé rozvody ÚT, ZTI, VZT a veškeré velké kovové konstrukce v objektu. Vodič hlavního pospojování bude připojen na přípojnici hlavního pospojování.

# HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY:

Napojení elektroinstalace v prostoru vestibulu bude provedeno z nové rozvodnice RDO12B osazené v prostoru vrátnice. Napojení rozvodnice RDO12B je navrženo kabelem CYKY-J 5x6 mm2 ze stávající oceloplechové rozvodnice RDO12 umístěné na chodbě. Trasa přívodního kabelu povede v prostoru 1.PP, kde kabel bude uložen ve stávající kabelových žlabech. Prostupy stropem do 1.NP budou opatřeny protipožárními průchodkami.

# OSVĚTLENĺ:

Osvětlení bude navrženo v souladu s požadavky ČSN EN 12464-1 na osvětlenost jednotlivých prostorů a oslnění. Navržená osvětlenost jednotlivých prostorů dle požadavků

ČSN EN 1246-1:

Em [lx]

vestibul				500

Osvětlení je navrženo svítidly LED osazenými na stěnách a zavěšenými na stropní konstrukci na základě návrhu osvětlení zpracovaného firmou LUMIDEE.

Ovládání osvětlení bude provedeno spínači osazenými ve vrátnici cca 1,2m nad podlahou.

# ZÁSUVKOVÉ ROZVODY:

Ve vestibulu budou osazeny zásuvky 230 V/16 A umístěné na základě požadavku zadavatele. Osazení zásuvek je navrženo 20 cm nad podlahou.

# KABELOVÉ ROZVODY:

Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY převážně uloženými pod omítkou.

Dimenzování průřezu žil kabelů je navrženo v souladu s ČSN 332000-4-43 ed.2, barevné značení žil kabelů dle ČSN 33 0165 ed. 2.  Provedení el. instalace je navrženo kabely CYKY uloženými převážně pod omítkou a v konstrukci podlah. Při montáži je nutno postupovat v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

# ZATRUBKOVÁNÍ PRO ROZVODY SLABOPROUDU:

Pod stropem hlavního vstupu bude osazena pod omítkou el. inst. ohebná trubka d 32 mm instalaci kabelů kamerového systému. V rozích místnosti budou osazeny krabice 100x100 mm, ze kterých budou napojeny krabice d 68 osazené v místě předpokládaného umístění kamer.

# OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:

Napojení el. automatického otevírání dveří 230V  -  4 ks.

# ROZVADĚČE:

RDO12 -  stávající oceloplechová zapuštěná rozvodnice umístěná na chodbě 1.NP. Do rozvodnice se osadí nový jistič 25A/3/B.

RDO12B  nová plastová rozvodnice s ocelovými dveřmi 4/59 modulů umístěná pod omítkou v prostoru vrátnice.

# POŽADAVKY NA FIRMU PROVÁDĚJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE:

Dodavatel elektroinstalace musí splňovat odbornou způsobilost pracovat na UTZ dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Dodavatele elektroinstalace musí zajistit a dodat:

1) Průkaz způsobilosti UTZ (dle §48 odst.1), zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Protokolu „Prohlídka a zkouška UTZ“. Protokol a zkoušku provádí a vystaví práv. osoba s oprávněním od DÚ Praha.

3) Výchozí revizi provedenou revizním technikem odborně způsobilým k provádění revizí UTZ v provozu dle vyhl. 100/1995 Sb."

Rozvody elektrické instalace administrativní budovy Kounicova 26, jsou napájeny z trafostanice s průkazem způsobilosti UTZ. Z toho důvodu se k veškeré elektrické instalaci přistupuje jako k UTZ.

# BEZPEČNOST PRÁCE:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 331500. Další periodické revize provede provozovatel ve stanovených ČSN 33 2000-6-6 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Montáž zařízení, jeho údržbu a obsluhu mohou provádět osoby, které úspěšně složily zkoušku z dle vyhl. 50/78 Sb.:

ş3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP20 a vyšším

ş5 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP1x a menším, práce na el zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodržena všechna bezpečnostní opatření stanovená platnými ČSN a vyhláškami.