Technická zpráva

D.1.5. VYTÁPĚNÍ

k projektu vytápění (stupeň DPS+DPS): Pocínovice ON – Oprava VB

Stavebník:  SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

1./ Údaje a podklady pro zpracování projektu

Projekt řeší teplovodní etážové vytápění 5ti bytů teplou vodou o teplotním spádu max. 75/65 [°C] pro otopná tělesa s nuceným oběhem, zdroje tepla a přípravu TV. Dále je v projektu řešeno elektro vytápění čekárny v 1.NP

a) stavební plány (M 1:100, *.dwg)

b) projednání s vedoucím projektantem (zdroj tepla a přípravy TV + jeho umístění, systém

vytápění, umístění otopných těles, atd.)

c) údaje o druhu a účelu místností

d) normy ČSN a předpisy ÚT

2./ Tepelné ztráty, potřeba tepla, tepelná bilance

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro nejnižší venkovní oblastní teplotu -15 [°C], krajinu s intenzivními větry. Teplot vyznačených ve výkresech se dosáhne při současném vytápění všech místností a při dodržení dohodnutých návrhů stavebních konstrukcí dle stavebního projektu v souladu s ČSN 730540/2.

Větrání přirozené okny:

Výměna vzduchu v obytných místnostech	           n -        0,5 [1/hod]

Minimální tepelně-tech.  parametry základních stavebních konstrukcí:

Obvodová stěna zdivo stávající nezateplené			    	- U   = 1,3-1,5 [W * m-2 * K-1]

Obvodová stěna 3NP (zateplena izol předstěnou 140mm izolace)    	- U   = 0,3 [W * m-2 * K-1]

Podlaha k zemině a nevytápěnému sklepu stávající nezateplená    	- U    = 0,8 -1,2 [W * m-2 * K-1]

Okna nová s tepelně izolačním sklem					- UW = 1,4 [W * m-2 * K-1]

Dveře vstupní nové tepelně izolačním 					- UD  = 1,5 [W * m-2 * K-1]

Strop k nevytápěné půdě a střecha zateplena 150+PIR80		- U    = 0,2 [W * m-2 * K-1]

Vstupní údaje:

- základní klimatické údaje venkovní výpočtová teplota	- 15	[ °C]

- nadmořská výška		  		      	       cca 450	[mnm]

- průměrná teplota v topném období				 3,4 	[°C]

- počet topných dnů 						235	[dní]

Mikroklimatické údaje pro objekt:

tepelně-vlhkostní složka prostředí

operativní teploty 					dle ČSN EN 12831

relativní vlhkost vzduchu 				dle ČSN EN 12831

výpočtové vnitřní teploty (převzaty z ČSN EN 12831)

obývací pokoje, ložnice, jídelny, dětské pokoje		20°C

WC							20°C

koupelny, lázně						24°C

vytápěné vedlejší místnosti 				15°C

TEPELNÁ BILANCE:

tepelná ztráta bytu č.1		         8  [kW]    	                        (viz. výpočet)

tepelná ztráta bytu č.2		      6,8  [kW]    	                        (viz. výpočet)

tepelná ztráta bytu č.3		      6,3  [kW]    	                        (viz. výpočet)

tepelná ztráta bytu č.4		      3,5  [kW]    	                        (viz. výpočet)

tepelná ztráta bytu č.5		      2,4  [kW]    	                        (viz. výpočet)

tepelná ztráta čekárny		      4,5  [kW]  				   (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba tepla na vytápění bytu č.1     19,1 [MWh/rok]          68,6 [GJ/rok]   (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba tepla na vytápění bytu č.2     16,5 [MWh/rok]          59,2 [GJ/rok]   (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba tepla na vytápění bytu č.3     15,3 [MWh/rok]             55 [GJ/rok]   (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba tepla na vytápění bytu č.4       8,2 [MWh/rok]          29,2 [GJ/rok]   (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba tepla na vytápění bytu č.5       5,5 [MWh/rok]          19,2 [GJ/rok]   (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba tepla čekárny		            8,7 [MWh/rok]           31,3 [GJ/rok]   (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba zem.plynu na vytápění  bytuč.1                    1918 [m3/rok]

předpokládaná spotřeba zem.plynu na vytápění bytu č.2                    1654 [m3/rok]

předpokládaná spotřeba zem.plynu na vytápění bytu č.3                        1535 [m3/rok]

předpokládaná spotřeba zem.plynu na vytápění bytu č.4                          817 [m3/rok]

předpokládaná spotřeba zem.plynu na vytápění bytu č.5                          550 [m3/rok]

předpokládaná spotřeba el. energie na vytápění čekárny                       8700 [kWh/rok]

3./ Zdroj tepla a přípravy TV

Jako zdroj tepla a přípravy TV je v každém bytě navržen nástěnný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu cca 3 až 21 [kW] s průtokovou přípravou TV (při přípravě TV až 26[kW]), palivo zem. plyn max. 2,8 [m3/h] v provedení turbo.

Kotle budou umístěny v prostorech dle požadavků vedoucího projektanta (viz. výkresová část). Prostory kotlů budou upraveny v souladu s TPG. Kotel bude nezávislý na vnitřním vzduchu. Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn koaxiálním systémem systémové velikosti Ø 80/125 [mm] alt. Ø 60/100 [mm] (upřesněno před začátkem montáže dle typu a výrobce kotle) vedeným ke stávajícímu komínovému průduchu. Stavebník zajistí revizi stávajícího komínového průduchu, kterým bude systém odtahu spalin mat. PP Ø 80 alt. Ø 60 (upřesněno před začátkem montáže dle typu a výrobce kotle) vyveden nad střechu objektu. Spalovací vzduch bude sán z komínového průduchu z prostoru mezi spalinovým potrubím a komínovým tělesem (viz. obr.)

Spaliny z navrženého kotle budou splňovat mezní koncentrace Nox 70 [mg/kWh] = třída spalin 5 dle ČSN.

Proti nedovolenému přetlaku bude kotel pojištěn pojistným ventilem otevírací přetlak 3 [bar] (součást kotle). K zachycení změn objemu otopné vody a udržení přetlaku v soustavě na požadovaných mezích bude osazena tlaková expanzní nádoba o objemu 10 [l] (součást kotle). Odvod kondenzátu z kotle a spalinové cesty bude sveden pod kotlem přes záchytný sifon s pachovou uzávěrou do kanalizace (dodávka ZTI).

Provoz kotle bude řízen regulací kotle a pokojovým (prostorový) termostatem v závislosti na provozu a potřebách bytu. Termostat bude vybaven s denním a  týdenním programem, možností  denního a nočního provozu + funkcí ochrany proti zamrznutí. (typ a jeho přesné umístění bude určeno na začátku montáže).

Teplá voda v bytech bude připravována průtočným ohřevem v plynovém kotli. Napojení kotle na rozvody ZTI je součástí projektu ZTI.

V případě nadstandardních požadavků na  teplou vodu (osazení masážní sprchy, vany, atd. a požadavků na velkou současnost odběrů TV) je doporučena změna způsobu přípravy TV – nutno konzultovat s projektantem!!!

Elektro-vytápění čekárny v 1.NP

Místnost čekárny bude dle zadání vytápěna přímotopnými elektrickým vytápěním, univerzálními nízkoteplotními sálavými panely určenými pro bytové i nebytové prostory k montáži na strop i do kazetových podhledů. Sálavé panely o výkonu 4x 850[W] a 2x 600[W]. Umístění panelů bude na začátku montáže upřesněno a koordinováno s ohledem na rozmístění rozvodů ostatních profesí a světel, popř. vnitřního vybavení.

Regulace teploty místnosti se sálavými panely bude řešena dle vnitřní teploty a provozu

prostorovým termostatem, jeho umístění určí provozovatel prostoru s ohledem na jeho požadavky.

Místnost sociálního zařízení čekárny v 1NP bude vytápěna elektrickým přímotopným trubkovým tělesem “žebříkem“ o výkonu 500[W]. Elektrický žebřík bude ovládán elektrickým regulátorem teploty (součást dodávky tělesa).

Instalaci, elektrické připojení a první uvedení do provozu smí být provedeny pouze oprávněnou osobou.

4./ Otopná soustava

Stávající otopný systém v bytech bude kompletně demontován. Nový otopný systém je navržen teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem o teplotním spádu max.75/65 [°C] (otopná tělesa). Oběh otopné vody bude zajišťovat oběhové čerpadlo (vysoce efektivní energetická třída A) osazené v kotli. Rozvodné potrubí z kotle stoupá pod strop nebo klesá k podlaze a napojuje jednotlivé stoupačky pro otopná tělesa. Spád potrubí je veden tak, aby bylo odvzdušňováno na nejvyšších místech rozvodů, kde budou osazeny odvzdušňovací ventily, u kotle a přes jednotlivá tělesa. Vypouštěno bude přes jednotlivá tělesa a v nejnižších místech rozvodů, kde budou osazeny vypouštěcí armatury. Kompenzace tepelné roztažnosti rozvodů bude zajištěna přirozenými změnami směru trasy. Rozvodné potrubí je navrženo měděnné bezešvé, montáž potrubí bude provedena dle montážních předpisů výrobce (možno zaměnit za vhodné potrubí odpovídající dimenze např. z ocelové z uhlíkové oceli spojované lisováním). Spád potrubí a jeho vedení, pod stropem, po zdi, v drážce spolu se zákryty bude upřesněno na začátku montáže dle požadavku stavebníka. Komplexní zaregulování a hydraulické vyvážení otopného systému + topné zkoušky bude provedeno odbornou firmou po montáži vytápění.

5./ Otopná tělesa

Jako otopná tělesa jsou navrženy panelové radiátory typ 11,21 ,22 a 33 Kompakt VK s bočním spodním připojením a tělesa typu KLASIK s bočním připojením. V koupelnách bude osazeno trubkové otopné  těleso typu KLM („žebřík“). Na přívodu do těles budou osazeny termostatické regulační ventily (součást dodávky tělesa KOMPAKT VK) a na zpátečce uzavíratelné šroubení (s vypouštěním, možností přednastavení a uzavření). Radiátory budou osazeny na konzoly a ke zdi přichyceny držáky. U ventilů nutno nastavit v průběhu topné zkoušky regulaci. Ventily na tělesech budou osazeny termostatickými hlavicemi. V místnosti s prostorovým termostatem budou tělesa osazeny ruční hlavicí. Trubková tělesa je možno osadit  EL. topným tělesem – volitelné příslušenství.

6./ Nátěry, izolace

Měděné potrubí bude natřeno nátěrem s 1x email bílá. Rozvodné potrubí vedené v podlaze bude izolováno PE návleky. Tloušťky izolací a tepelné ztráty rozvodů musí splňovat podmínky vyhlášky č. 193/2007. V prostupech stavebními konstrukcemi, které jsou navrženy jako požárně dělící mezi jednotlivými požárními úseky, bude provedeno těsnění požárně odolnými materiály podle předpisu v pož. bezpečnostním řešení stavby.

7./ Montážní podmínky

Na začátku montážních prací upřesní projektant spolu s montérem ÚT rozsah montážních prací a materiál. V průběhu montážních prací nutno zajistit požární bezpečnost. Potrubí, armatury, tělesa a kotel musí být uloženy s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu pro provedení stavby. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích těles. Měděné potrubí bude spojováno dle montážních předpisů výrobce lisováním nebo tvrdým pájením a Cu fitinkami. Před zamontováním armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci. Odpor při uzavírání a otevírání armatur ručním kolem nebo pákou musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací a dohodách mezi zástupci zúčastněných firem je povinen vedoucí montáže vést montážní deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutné zajistit dle ČSN 06 0310 zkouškami:

a) předběžnou - zkouška vodním tlakem

b) kolaudační - skládá za zkoušky otopné a vytápěcí za účasti odpovědných    
    zástupců dodavatele a stavebníka

c) přejímací - prokazuje funkci vytápění

Provoz vytápění nesmí být zahájen pokud nevyhovuje všem bezpečnostním předpisům a požadavkům. Nastavení, regulace a vyvážení hydraulické části ÚT bude provedeno odbornou firmou.

8./ Požadavky na ostatní profese

PLYN:

a) kotel připojit na vnitřní rozvod zemního plynu

ELEKTRO + MaR:

a) kotel a elektrovytápění nutno připojit na elektroinstalaci + ochranné pospojení

b) osazení  termostatů, čidel, spolupráce s profesí MaR

c) propojení regulace kotle, čidel všech potřebných regulačních modulů + ochranné pospojení a uvedení do

provozu se zaškolením obsluhy

ZTI:

a) napojení ohříváku TV na ZTI (SV, TV, kanalizace) v souladu s ČSN

b) napojení kotle na ZTI (úkap z PV a odvod kondenzátu)

STAVBA:

a) vysekání prostupů a otvorů pro vedení potrubí, odkouření a přívodu spal. vzduchu, konzoly a držáky

b) zajistit trasu pro odkouření kotle nad střechu objektu

c) začištění a úprava prostupů po montáži vytápění

VŠEOBECNÉ:

a) zajistit servisní podnik pro uvedení kotle a elektrovytápění + systému MaR do provozu

b) při montáži zajistit požární bezpečnost

c) koordinace uložení otopných těles a rozvodů ÚT v souběhu s rozvody ostatních profesí a stavebního

řešení objektu

9./ Závěr

Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva, výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou příslušná osoba vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti vezme plné garance.

V případě použití tohoto projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho užitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

10./ Přílohy k technické zprávě

- VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

- VÝPOČET SPOTŘEBY PALIVA

V Plzni 06/2022	                                Vypracoval : Ing. Karel Jebáček