POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

Pocinovice ON - Oprava výpravní budovy

Investor : 		SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Místo stavby :		Pocinovice - železniční zastávka

Stupeň   :		DSP+DPS

Zpracovatel    :	Ing. Myslíková Jaroslava, Božkovská 56, 326 00 Plzeň

mob.723 715 537

Datum zpracování:	06/2022

- Kategorizace stavBY podle vyhl. 460/2021 Sb.

Dle novely zákona o požární ochraně č. 415/2021 Sb., ze dne 23. listopadu 2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., byla zavedena kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, která je zakotvena v § 39 zákona odst. 1.

Zatřídění je provedeno podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti.

Posuzovanou stavbou je oprava výpravní budovy železniční stanice Pocinovice. Jedná se o původní zděnou budovu s dřevěnými trámovými stropy a šikmou střechou.  Dům má 1 podzemní  podlaží ( sklepy ) a 3 nadzemní podlaží, z toho jedno je umístěno v podkroví. Vstupní přístavek se stavědlem se zbourá.

V 1. NP je umístěna samostatná výpravna ČD ( dopravní kancelář, sdělovací místnost, zabezpečovací zařízení ). Tyto prostory jsou samostatně stavebně i požárně oddělené a nejsou předmětem úprav ani požárního posouzení.

V 1.NP je čekárna s místností úklidu. Čekárna je přístupná pro veřejnost. Dále je zde 1 byt.

Ve 2 horních podlažích jsou umístěny byty, vždy 2 na podlaží. Všechny byty jsou přístupné samostatným vchodem se schodištěm. Jedná se o NUC větranou okny.

Obsazení bytů je 14 osob.

Požární výška objektu je 7,22 m. Zastavěná plocha budovy je 201,5 m2.

Jedná se o budovu určenou převážně k bydlení osob. V 1.NP jsou komerční prostory - čekárna a nekomerční provozy.

Budou prováděny stavební úpravy pro zlepšení komfortu užívání budovy.

Vyhodnocení objektu z hlediska stavebních úprav :

- objekt je rozdělen na požární úseky

- vzniká nové uspořádání v 1.NP a nové hranice požárních úseků

- nedochází ke zvýšení požárního rizika, nemění se využití objektu

- nemění se zatřídění objektu z hlediska hořlavosti konstrukčního systému, je stanoveno DP2

- nedochází k nadvýšení podlažnosti objektů, nejsou prováděny nástavby ani přístavby

- nedochází ke zhoršení podmínek evakuace osob, z každého bytu vede 1 NUC po schodech dolů, z komerčních prostor vede 1 NUC po rovině ven z objektu a z 1.PP po schodech nahoru s dostatečnou kapacitou

- podmínky zásahu se nemění, objekt je přístupný ze všech stran

- velikost odstupových vzdáleností stávajících otvorů se nemění, pro nové požárně otevřené plochy byly odstupové vzdálenosti stanoveny, vyhovují podmínkám požárních norem

- v objektu jsou prostory pro bydlení a spaní osob

- v objektu jsou komerční prostory

- v objektu nejsou umístěny hořlavé kapaliny ani hořlavé a hoření podporující plyny

- objekt není kulturní památkou

- ve stavbě není vytvořen stálý úkryt osob

Stavba je zatříděna podle vyhl. o kategorizaci staveb  č. 460/2021 Sb., §7, odst.e) jako :

- stavba kategorie I, představující mírné nebezpečí

- U těchto staveb se nevykonává státní požární dozor.

U těchto staveb se požaduje zpracování požárně bezpečnostního řešení.

a) o výšce stavby do 9 m,

b) určená pro nejvýše 100 osob, není-li určena výhradně k bydlení,

e) objekty  s první až třetí třídou využití nebo se čtvrtou třídou využití, která má nejvýše dvě nadzemní podlaží a je určena pro ubytování  nejvýše 20 osob.

Třída využití stavby byty - TV 3

- třetí třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro veřejnost ani prostor určený pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro spánek,

Třída využití stavby čekárna - TV 2

druhá třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro veřejnost

- B. Požární posouzení

- 1. ÚVOD

Požární posouzení je provedeno na stavební úpravy objektu a změnu dispozičního uspořádání v 1.NP, v prostoru pro veřejnost - čekárna cestujících se zázemím.

V 1. NP je umístěna samostatná výpravna ČD ( dopravní kancelář, sdělovací místnost, zabezpečovací zařízení ). Tyto prostory jsou samostatně stavebně i požárně oddělené a nejsou předmětem úprav ani požárního posouzení. Jsou zatříděny do III.SPB.

Jedná se o volně stojící dům železniční stanice s 5 byty.

Dům má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní.

V přízemí je v současné době vstupní přístavek se stavědlem, který se bez náhrady zbourá. Oddělí se nová větší čekárna pro veřejnost s úklidovou místností a samostatným vstupem. Dále  bude v 1.NP 1 byt.

Ve 2.NP a v podkroví budou na každém podlaží 2 byty. Vstup do bytové části je samostatný z venkovního prostoru do schodiště. Jedná se o NUC větranou okny na mezipodestách.

Budou provedeny stavební úpravy bytů i schodiště, nové podlahové krytiny, okna, oprava sociálních zařízení a další opravy pro zlepšení komfortu bydlení.

V podzemním podlaží jsou umístěny sklepy. Tyto prostory se pouze vyčistí a opraví omítky.

Vytápění objektu a příprava TUV je lokálními plynovými kotli pro jednotlivé byty a provozy.

Požární výška objektu  h = 7,22 m.

Objekt bude rozdělen na požární úseky.

V každém bytě bude osazeno čidlo autonomní detekce a signalizace požáru.

Objekt je stavěný v minulém století. Nebyl posuzován podle současného kodexu požárních norem ČSN 730802. Posouzení je provedeno podle ČSN 730834 jako změna staveb skupiny II.

Podle novely zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. platné od 1.12.2021, Změna č. 415/2021 Sb. je objekt zařazen :

- stavby kategorie I, představující mírné nebezpečí – pro tyto stavby se zpracovává PBŘ, ale nepodléhá výkonu státního požárního dozoru.

- 2. POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

Nosné a požárně dělící konstrukce domu jsou zděné, s kamenným soklem. Stropy nad 1.PP jsou z cihelné klenby. Stropy v nadzemních podlažích jsou dřevěné trámové. Střecha je šikmá, tvořená dřevěným krovem s novu krytinou betonovými taškami.

Obvodové stěny jsou nezateplené z režného zdiva.

Podkroví bude zatepleno ve střeše rohožemi z minerální vlny. Podhledy jsou sádrokartonové s požární odolností EI30. Budou nově osazeny sádrokartonové příčky.

Schodiště v domě je betonové.

Budou provedeny opravy povrchů konstrukcí, položeny nové podlahové krytiny dle projektu.

Podhledy AMF Thermatex osazené pod dřevěnými trámovými stropy jsou bez požadované požární odolnosti.

Bude provedena výměna oken za plastová.

Je navržena úprava sociálního zařízení v bytech, dispoziční uspořádání a vybavení.

Každý byt bude mít osazeny požární dveře s odolností EW30-DP3.

Dveře do sklepa budou rovněž požární s odolností EW30-DP3-C.

Dveře budou otvíravé směrem do bytů a směrem do sklepa.

Rozvody instalací jsou skryté v konstrukcích.

Vytápění objektu je lokálními plynovými kotlíky o výkonu cca 20 kW, každý byt má svůj. Slouží současně pro ohřev TUV. Odkouření je napojeno do stávajících sopouchů nově vyvložkovaných.

VZT  - je osazeno nucené větrání sociálního zařízení ve 3.NP. Odtahové potrubí je nehořlavé prům.130 mm, vyústěné nad střechu. Neprochází jiným požárním úsekem. Nepožadují se požární opatření.

Odtah od digestoří ve 3.NP - malým ventilátorem, nehořlavé potrubí prům. do 150 mm. Na průchodu půdou je požárně izolované s odolností EI30.

Odtah od digestoří v 1.NP a 2.NP - malým ventilátorem, nehořlavé potrubí prům. 130 mm. Vyústění přímo do fasády.

1.NP úklid - je osazeno nucené větrání malým ventilátorem, vedené nehořlavým potrubím prům.130 nad podhledem. Vyústění je přímo do fasády, potrubí neprochází jiným požárním úsekem. Nepožadují se požární opatření.

Jsou splněny požadavky ČSN 730872.

Vnější požární voda je zajištěna z nádrže Nový Mlýn ve vzdálenosti cca 1,6 km.

Elektrická energie:

Do objektu jsou přivedeny 3 samostatné elektrické přípojky. Pro obytnou část, pro provozní část nádraží a pro zabezpečovací techniku. Každá přípojka má svůj hlavní vypínač Total Stop. Všechny tři vypínače jsou umístěny na jednom místě ve venkovních pilířích u fasády domu.

V každém bytě bude osazeno čidlo autonomní detekce a signalizace požáru.

- 3. POUŽITÉ PODKLADY

Projekt pro DSP a DPS.

Situace stavby

Snímek z katastrální mapy.

Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru č. 460/2021 Sb.

Stavební zákon po novele č. 415/2021 Sb.

Vyhl. 23/2008 Sb.

ČSN 73 08 02 - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 08 10 - Společná ustanovení

ČSN 73 08 33 – Obytné budovy
ČSN 73 08 73 - Zásobování požární vodou 
a další související normy a předpisy

- 4. POŽÁRNÍ POSOUZENÍ

Objekt nebyl posuzován podle ČSN 730802.

- Posouzení je provedeno podle ČSN 73 0802, ČSN 730833 a ČSN 730834.

Provozní část v 1.NP ( výpravna, .. )  není předmětem posouzení, stávající stav.

Podle ČSN 730834 je objekt posuzován jako změna staveb skupiny 2.

Byty ve 3.NP a ve 2.NP jsou posouzeny podle požadavků pro budovy OB2. Jedná se o  prostor pro bydlení v budově jiného účelu.

Každý byt tvoří samostatný požární úsek.

Dále jsou požárně odděleny komerční prostory, schodiště a sklep.

Nosné a požárně dělící konstrukce objektu jsou podle ČSN 730802 smíšené druhu DP2.

Požární výška objektu je h = 7,2 m.

- Objekt je rozdělen na požární úseky.

- P 0.01 – 1.PP sklepy

- N 1.01/N3 – schodiště

- N 1.02 – byt č. 1

- N 1.03 – čekárna

- N 1.04 – výpravna    - neposuzujeme

- N 2.01 – byt č. 2

- N 2.02 – byt č. 3

- N 3.01 – byt č. 4

- N 3.02 – byt č. 5

- Stanovený stupeň požární bezpečnosti :

- P 0.01 – 1.PP sklepy		III.SPB

- N 1.01/N3 – schodiště  	I.SPB

- N 1.02 – byt č. 1   		III.SPB

- N 1.03 – čekárna   		III.SPB

- N 1.04 – výpravna    - neposuzujeme

- N 2.01 – byt č. 2 		III.SPB

- N 2.02 – byt č. 3 		III.SPB

- N 3.01 – byt č. 4 		III.SPB

- N 3.02 – byt č. 5 		III.SPB

Pro byty uvažujeme pv = 40 kg/m2 podle ČSN 730833 čl. 5.1.2.

Výpočtem je stanoveno IV. SPB. Podle ČSN 730834 čl. 5.3.1  snížíme o 1 stupeň na III.SPB.

- 4.1. Požadovaná odolnost stavebních konstrukcí

- Odolnost konstrukcí pro III.SPB

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                         : 45+	REI45-DP1

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                 : 30+	REI30-DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

----------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                         : 30 EI30-DP3, EW30

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                 : 15 EI30-DP3, EW15

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP : 45+	REW45-DP1

zajišťující stabil. obj. nebo jeho části v posl.NP  : 30+	REW30-DP1

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                              : 45	R45-DP1

v posledním nadzemním podlaží                       : 30	R30-DP1

-------------------------------------------------------------------

Skutečná odolnost konstrukcí:

zdivo z plných cihel 	450 mm	..................    	REI240-DP1

150 mm	…………..	REI180-DP1

Cihelná klenba tl. 150 mm		…………..	REI180-DP1

Stropy dřevěné trámové 		…………..	REI45-DP2

( dle ČSN 730834 )

podhled SDK v podkroví pod střechou……..........	EI30-DP1

+ rohož z minerální vlny tl. 200 mm

požární dveře dřevěné s odolností EW30-DP3

( dveře do bytů - atest )

požární dveře dřevěné s odolností EW30-DP3-C3	se samozavíračem

( dveře do sklepa )

Požadované odolnosti stavebních konstrukcí jsou splněny.

- 4.2.  Prostupy potrubí

Posouzení je provedeno podle ČSN 730802 a ČSN 730810.

Prostupy  kanalizace:

Potrubí kanalizace je zasekáno ve zdivu. Odbočky prochází pouze jedním požárním úsekem k zařizovacím předmětům.

Prostupy vody:

Potrubí je provedeno z plastu. Je zasekáno do zdiva.

Prostupy  VZT potrubí :

Potrubí od digestoří ve 3.NP - požární izolace EI30  v půdním prostoru.

Ostatní potrubí VZT od ventilátorů je nehořlavé. Průměr potrubí je max. 225 mm, je vedeno nad podhledem.

Plocha potrubí je 397 cm2 < 400 cm2.

Nemusí být osazeny požární klapky.

Odvětrání sociálního zařízení vedené pod podhledem prochází jedním požárním úsekem do obvodové stěny. Nepožadují se požární opatření.

Prostupy kabelů :

Rozvody elektro budou zasekané do zdi a zakryté zdivem a maltou. Neprochází požárně dělícími konstrukcemi volně. Jednotlivé kabely pro svítidla jsou protažené vrtaným prostupem o průměru < 20 mm. Nepožaduje se požární utěsnění.

Prostupy instalací požárně dělícími stěnami nesmí být zapěněny montážní pěnou.

- 4.3. Odstupové vzdálenosti

Posouzeny jsou požárně otevřené plochy kolem oken, vrat a vstupních dveří se změnou.

- Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802.

- N 1.03 – čekárna

pv [kg.m-2] =  17,0

hodnota pv zvýšena o  5 kg.m-2, čl.10.4.4:čl.7.2.8b)

---------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po     pv    k2   k3    I      d

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]

---------------------------------------------------------------------------

1   1,2   3,0     4     2   68     17  0,94 1,36  63,89   1,10  okno

2   0,6   3,0     2     1   43     17  0,94 1,36  63,89   0,33  okno

3   0,9   3,0     3     2   74     17  0,94 1,36  63,89   0,96  dveře

---------------------------------------------------------------------------

- Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy.

- Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku.

- V okolí budovy není žádná zástavba.

- 4.4. Únikové cesty

- Z každého požárního úseku vede 1 NUC po schodech a ven z objektu nebo po rovině.

- Požární výška objektu je 7,2 m  < 9 m. Nepožaduje se CHÚC A.

- P 0.01 – 1.PP sklepy

Z úseku vede 1 NUC do venkovního prostoru – po schodech nahoru.

Obsazení požárního úseku osobami: 	 3 osoby

Šířka dveří je 800 mm, úniková cesta začíná u dveří, délka je 3 m.

Dveře mohou být otvíravé směrem do sklepa. Plocha PÚ je < 100 m2, max. délka úniku je < 15 m, obsazení osobami je < 40 osob.

- N 1.02 – byt č. 1

- Obsazení osobami: 		2 osoby

- 1 NUC  po rovině. Šířka 1400 mm, délka 5 m.

- Požaduje se min. š. 900 mm, max. délka 20 m.

- Požadavky na únikové cesty podle ČSN 730833 jsou splněny.

- N 1.03 – čekárna

- 1 NUC po rovině.

Součinitel a = 0,830

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,6

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

te < tu = 0,4 min.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   0,4   48,5    9,5  1,0  1,5   13   137   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

- Požadavky na únikové cesty jsou splněny.

- N 2.01 – byt č. 2

- N 2.02 – byt č. 3

- N 3.01 – byt č. 4

- N 3.02 – byt č. 5

- Obsazení osobami: 		1.NP  		2 osoby

- 2.NP  		8 osob

- 3.NP  		4 osoby

- ------------------------------

- Celkem 	14 osob   < 20 osob

- Lze posoudit podle ČSN 730833 čl. 5.3.2.

- 1 NUC  po schodech dolů. Šířka 1300 mm, délka 14 m z podkroví.

- Požaduje se min. š. 900 mm, max. délka 20 m.

- Požadavky na únikové cesty podle ČSN 730833 jsou splněny.

- 4.5. Zásobování požární vodou podle ČSN 730873

Vnější požární voda je zajištěna z vodní nádrže Nový Mlýn ve vzdálenosti cca 1,6 km. Jiný stály zdroj požární vody se v místě nevyskytuje. Jedná se o stávající stav.

- 1. Požadavky na vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

- Druh objektu: nevýrobní objekt

- Položka č. 2 v tab.1 a 2

- -------------------------------------------------------------------

- Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

- místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

- -------------------------------------------------------------------

- Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

Vodní nádrž            600         0      0   1,5    12,0    22

- -------------------------------------------------------------------

- 2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

Pro objekty pro bydlení kde se vyskytuje < 20 osob se vnitřní hydranty nepožadují.

- Požadavky na zásobování požární vodou jsou splněny.

- 4.6 Příjezdy a přístupy

- Příjezd požárních vozidel je možný až k železniční stanici Pocinovice z veřejné komunikace,  až k objektu.

- Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy se dle ČSN 730802 nepožadují.

- 4.7 Přenosné hasící přístroje

- N 1.03 – čekárna   			1 ks práškový, has.schopnost 21A

- N 1.02 – byty      			1 ks práškový, has.schopnost 21A u vstupu do sklepa

- N 2.01 – byt č. 2

- N 2.02 – byt č. 3

- N 3.01 – byt č. 4

- N 3.02 – byt č. 5

- 4.8 Požární a bezpečnostní značky

- hlavní uzávěr vody 1.PP

- hlavní uzávěr plynu

- hlavní uzávěr elektrické energie  - v pilířích u fasády

- únikové východy – čekárna

- 5. Posouzení  VZT

Zařízení č. 1- Bytové kuchyně 1-3.NP

Odtah od digestoří v 1.NP a 2.NP - malým ventilátorem, nehořlavé potrubí prům. 130 mm. Vyústění přímo do fasády.  Nepožadují se požární opatření.

Odtah od digestoří ve 3.NP - malým ventilátorem, nehořlavé potrubí prům. do 150 mm. Na průchodu půdou je požárně izolované s odolností EI30.

Zařízení č.2 - Úklidová místnost a výlevka 1.NP č.míst. 1.05, 06

Je osazeno nucené větrání malým ventilátorem, vedené nehořlavým potrubím prům.130 nad podhledem. Vyústění je přímo do fasády přes mřížku. Potrubí neprochází jiným požárním úsekem. Nepožadují se požární opatření.

Zařízení č. 3 – WC 3.NP, č.míst. 3.05

Je osazeno nucené větrání sociálního zařízení ve 3.NP. Odtahové potrubí je nehořlavé prům.130 mm, vyústěné střešním pláštěm přímo nad střechu. Neprochází jiným požárním úsekem. Nepožadují se požární opatření.

Jsou splněny požadavky ČSN 730872 čl. 4.3.2. na vzdálenosti výfukových otvorů od požárně otevřených ploch.

Jsou splněny požadavky ČSN 730872.

- 6. Požadavky podle vyhl. č. 23/2008 Sb.

Byty - každý byt musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.

Toto zařízení musí být umístěno ve vstupní části bytu.

- POŽÁRNÍ VÝPOČTY :

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: ČEKÁRNA

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     7,20

Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel   		S     	pn    pol. A.1    an  ps                                       [m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

---------------------------------------------------------------------------

105         1  úklid        5,8    		10,0             0,80    2,0

106         1  výlevka      2,2     	5,0              0,70    5,0

107         1  čekárna      34,6    	10,0             0,80    5,0

---------------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    42,59

So [m2]  =     3,21

ho [m]   =     1,68

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    34,56

p  [kg.m-2] =    14,33

an  =     0,797

a   =     0,830

b   =     1,010

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    12,01

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    60,19

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,09

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2413,12

Největší počet užitných podlaží           z =  12

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0