## ŽST - SPS
ŽST | Poř. | Umístění | Druh | Označení | Typové | Tlakové | Průtokové | datum poslední kontroly
| číslo | PBZ | PBZ | výrobce | označení | parametry | parametry
ŽST Lužná u Rakovníka | 1. | U Kanceláře | B | Kovoslužba | D25 | 0,30 | 0.46 | 2022-01-13
ŽST Praha Satalice | 1. | 1.patro | B | Kovoslužba | D25 | 0.36 | 0.5 | 2022-01-20
ŽST Praha Satalice | 2. | Přízemí | B | Kovoslužba | D25 | 0.38 | 0.51 | 2022-01-20
ŽST Praha Krč | 1. | Sklep | B | Kovoslužba | D25 | 0.3 | 0 | 2022-01-18
ŽST Praha Krč | 2. | U Kanceláře | B | Kovoslužba | D25 | 0.26 | 0 | 2022-01-18
ŽST Slaný | 1. | 1.patro chodba | B | Kovoslužba | D25 | 0.3 | 0.46 | 2022-01-17
ŽST Praha Smíchov | 1. | 2.patro | B | Kovoslužba | C52 | 0.26 | 2.64 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 2. | 1.patro | B | Kovoslužba | C52 | 0.28 | 2.74 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 3. | Přízemí | B | Kovoslužba | C52 | 0.3 | 2.83 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 4. | Sklep | B | Kovoslužba | C52 | 0.3 | 2.83 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 5. | Sklep | B | Kovoslužba | C52 | 0.3 | 2.83 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 6. | Přízemí | B | Kovoslužba | C52 | 0.3 | 2.83 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 7. | Býv. Noclehárna | B | Kovoslužba | C52 | 0.26 | 2.64 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 8. | V útulku ČD | B | Kovoslužba | C52 | 0.28 | 2.74 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 9. | Nad útulkem | B | Kovoslužba | C52 | 0.26 | 2.64 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 10. | Sál | B | Kovoslužba | C52 | 0 | 0 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 11. | Sklep - metro | B | Kovoslužba | C52 | 0.28 | 2.74 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 12. | Restaurace | B | Kovoslužba | C52 | 0.24 | 2.45 | 2022-01-31
ŽST Praha Smíchov | 13. | Hala - Metro | B | Kovoslužba | C52 | 0.32 | 2.93 | 2022-01-31
ŽST Mladá Boleslav | 1. | Sklad - šrot | A | VOS Písek | DN 80 | 0.4 | 6.66 | 2022-02-02
ŽST Mladá Boleslav | 2. | U budovy | A | VOS Písek | DN 80 | 0.4 | 6.66 | 2022-02-02
ŽST Mladá Boleslav | 3. | U brány | A | VOS Písek | DN 80 | 0.4 | 6.66 | 2022-02-02
ŽST Mladá Boleslav | 4. | Sklad | A | VOS Písek | DN 80 | 0.46 | 6.66 | 2022-02-02
ŽST Mladá Boleslav | 5. | U přejezdu | A | VOS Písek | DN 80 | 0.46 | 6.66 | 2022-02-02
ŽST Praha Krč | 1. | Sklep | B | Kovoslužba | D25 | 0.3 | 0.46 | 2022-01-31
ŽST Praha Krč | 2. | U Kanceláře | B | Kovoslužba | D25 | 0.28 | 0.44 | 2022-01-31
ŽST Praha Radotín | 1. | Sklep | B | Kovoslužba | D25 | 0.3 | 0.46 | 2022-01-31
Jeseniova, Praha 3 | 1. | č. dveří 2.03 | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,32 | 1.25 | 2022-02-09
Jeseniova, Praha 3 | 2. | č. dveří 1.04 - vstup | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,34 | 1.29 | 2022-02-09
ŽST Praha Vršovice | 1 | u sloupu | Ap | VAG | DN 80 | 0.4 | 6.66 | 2022-02-15
ŽST Praha Vršovice | 2 | u budovy | Ap | VAG | DN 80 | 0.4 | 4.5 | 2022-02-15
ŽST Praha Vršovice | 3 | u DK | Ap | VAG | DN 80 | NENALEZEN |  | 2022-02-15
ŽST Praha Vršovice | 1. | 2 NP | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,30 | 1.21 | 2022-02-15
ŽST Praha Vršovice | 2. | Čekárna | B | P&H | D25 | 0,28 | 0.44 | 2022-02-15
ŽST Kutná Hora město | 1. | Sklep město | B | KOV | D25 | 0,26 | 0.42 | 2022-03-08
ŽST Kutná Hora město | 2. | Vstup město | B | KOV | D25 | 0,24 | 0.41 | 2022-03-08
ŽST Praha Holešovice apárát M | 1. | 5NP chodba | B | KOV | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 2. | 4NP chodba číslo dvěří 336 | B | KOV | C52 | 0,44 | 3.47 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 3. | 4NP zubní ordinace | B | KOV | C52 | 0,44 | 3.47 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 4. | 4NP SMT | B | KOV | C52 | 0,00 | 0 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 5. | 4NP číslo dvěří 307 | B | KOV | C52 | 0,44 | 3.47 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 6. | 4NP číslo dvěří 332 | B | KOV | C52 | 0,44 | 3.47 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 7. | 4NP schody | B | KOV | C52 | 0,44 | 3.47 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 8. | 3NP personální | B | KOV | C52 | 0,48 | 3.64 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 9. | 3NP technický úsek | B | KOV | C52 | 0,48 | 3.64 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 10. | 3NP technický úsek | B | KOV | C52 | 0,48 | 3.64 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 11. | 3NP únikový východ | B | KOV | C52 | 0,48 | 3.64 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 12. | 3NP číslo dvěří 258 | B | KOV | C52 | 0,00 | 0 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 13. | 3NP schody | B | KOV | C52 | 0,00 | 0 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 14. | 2NP číslo dvěří 154 | B | KOV | C52 | 0,50 | 3.71 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 15. | 2NP číslo dvěří 127 | B | KOV | C52 | 0,50 | 3.71 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 16. | 2NP číslo dvěří 136 | B | KOV | C52 | 0,00 | 0 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 17. | 2NP - MTZ | B | KOV | C52 | 0,00 | 0 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 18. | 2NP číslo dvěří 130 | B | KOV | C52 | 0,50 | 3.71 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 19. | 2NP - výtah | B | KOV | C52 | 0,50 | 3.71 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 20. | 2NP - schody | B | KOV | C52 | 0,50 | 3.71 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 21. | 1PP - schody | B | P&H | C52 | 0,60 | 4.08 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 22. | 1PP - spisovna | B | P&H | C52 | 0,56 | 3.94 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 23. | 1PP - číslo dvěří 013 | B | KOV | C52 | 0,58 | 4.01 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 24. | 1PP - číslo dvěří 066 | B | KOV | C52 | 0,58 | 4.01 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 25. | 1PP - číslo dvěří 080 | B | KOV | C52 | 0,58 | 4.01 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 26. | 1PP - číslo dvěří 072 | B | KOV | C52 | 0,56 | 3.94 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 27. | 1NP - schody | B | P&H | C52 | 0,54 | 3.87 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 28. | 1NP - hala WC | B | KOV | C52 | 0,54 | 3.87 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 29. | 1NP - recepce | B | KOV | C52 | 0,54 | 3.87 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 30. | 1NP - hala | B | KOV | C52 | 0,54 | 3.87 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 31. | 1NP - hala | B | KOV | C52 | 0,54 | 3.87 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 32. | Hala jízdenky | B | KOV | C52 | 0,54 | 3.87 | 2022-03-09
ŽST Praha Holešovice apárát M | 33. | Pokladny ČD | B | KOV | C52 | 0,00 | 0 | 2022-03-09
ŽST Praha Libeň | 1. | Nádvoří parkoviště | Ap | VOS Písek | DN 80 | 0.38 | 6.66 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 1. | U výměníku | B | KOV | D25 | 0,20 | 0.37 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 2. | Cargo 1.patro | B | KOV | D25 | 0,18 | 0.35 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 3. | Cargo 1.patro chodba | B | KOV | D25 | 0,18 | 0.35 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 4. | Cargo 2.patro schody | B | KOV | D25 | 0,14 | 0.3 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 5. | Cargo 2.patro chodba | B | KOV | D25 | 0,16 | 0.33 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 6. | Vstupní hala | B | KOV | D25 | 0,18 | 0.35 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 7. | Sklad MTZ | B | KOV | D25 | 0,18 | 0.35 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 8. | Byty 2.patro | B | KOV | D25 | 0,14 | 0.3 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 9. | Byty 1.patro | B | KOV | D25 | 0,16 | 0.33 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň | 10. | Byty přízemí | B | KOV | D25 | 0,18 | 0.35 | 2022-03-23
ŽST Praha Libe - SPS Budova SNV | 1. | U vstupu | B | P&H | HN D25-20/10 | 0,32 | 1.25 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - SPS věž | 1. | Sklep | B | KOV | C52 | 0,42 | 3.38 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - SPS věž | 2. | Vstup | B | KOV | C52 | 0,42 | 3.38 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - SPS věž | 3. | 1.patro | B | KOV | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - SPS věž | 4. | 1.patro | B | KOV | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - SPS věž | 5. | 2.patro | B | KOV | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - SPS věž | 6. | 3.patro | B | KOV | C52 | 0,34 | 3.02 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - SPS věž | 7. | 4.patro | B | KOV | C52 | 0,32 | 2.93 | 2022-03-23
ŽST Praha Libeň - venkovní | 1. | Nástupiště 3 | An | ALUMO | DN80 2xC52 | 0.4 | 6.66 | 2022-03-23 | tlaková zkouška
ŽST Praha Libeň - venkovní | 2. | Nástupiště 3 | An | ALUMO | DN80 2xC52 | 0.4 | 6.66 | 2022-03-23 | tlaková zkouška
ŽST Praha Libeň - venkovní | 3. | Nástupiště 2 | An | ALUMO | DN80 2xC52 | 0.4 | 6.66 | 2022-03-23 | tlaková zkouška
ŽST Praha Libeň - venkovní | 4. | Nástupiště 2 | An | ALUMO | DN80 2xC52 | 0.4 | 6.66 | 2022-03-23 | tlaková zkouška
ŽST Vraňany - venkovní | 1. | Zastávka bus | AP | Písek | DN 80 | 0.6 | 6.66 | 2022-03-07
ŽST Vraňany | 1. | Výpravčí | B | KOV | C52 | 0,00 | 0 | 2022-03-07
ŽST Vraňany | 2. | Kotelna | B | KOV | C52 | 0,30 | 2.83 | 2022-03-07
ŽST Beroun | 1. | U rampy | Ap | neuveden | DN 80 | 0.26 | 6.66 | 2022-04-20
ŽST Beroun | 2. | Mezi kolejemi | Ap | neuveden | DN 80 | 0.28 | 6.66 | 2022-04-20
ŽST Beroun | 3. | Za branou | Ap | neuveden | DN 80 | 0.28 | 6.66 | 2022-04-20
ŽST Beroun | 4. | Ranžír | Ap | neuveden | DN 80 | 0.3 | 6.66 | 2022-04-20
ŽST Stochov | 1. | Přízemí | B | P&H | D25 | 0.26 | 0.42 | 2022-05-04
ŽST Stochov | 2. | 1. patro | B | P&H | D25 | 0.24 | 0.41 | 2022-05-04
ŽST Kralupy nad Vltavou - venkovní | 1. | U hasičů SZ | Ap | Písek | DN 80 | 0.36 | 6.66 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou - venkovní | 2. | U skladu kos.zás. | Ap | Písek | DN 80 | 0 | 0 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou - venkovní | 3. | U budovy ŽST | Ap | Písek | DN 80 | 0 | 0 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 1. | ČD 105 | B | P&H | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 2. | 2.PP | B | P&H | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 3. | 2.PP | B | P&H | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 4. | 2.PP HUV | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 5. | 1.PP | B | P&H | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 6. | ČD ZZO | B | P&H | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 7. | 1.PP vpravo | B | P&H | C52 | 0,38 | 3.2 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 8. | Kryt CO | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 9. | 1.PP schodiště střed | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 10. | 1.NP vchod | B | P&H | C52 | 0,34 | 3.02 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 11. | 2.PP vlevo | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 12. | 1.NP policie | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 13. | 1.NP | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 14. | Policie - kulturní dům nad restaurací | B | P&H | HN D25-20/10 | 0,36 | 1.32 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 15. | Policie | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 16. | 1.PP | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 17. | Policie | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 18. | 2.NP bunkr | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 19. | 2.NP za sálem | B | P&H | C52 | 0,34 | 3.02 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 20. | Policie | B | P&H | HN D25-20/10 | 0,34 | 1.29 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 21. | 4.NP chodba | B | P&H | C52 | 0,30 | 2.83 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 22. | 4.NP chodba vlevo | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 23. | 3.NP u střechy | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 24. | ČD 319 | B | P&H | C52 | 0,42 | 3.38 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 25. | Restaurace - vstup | B | P&H | C52 | 0,32 | 2.93 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 26. | 5.NP č.dv. 502 | B | P&H | C52 | 0,30 | 2.83 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 27. | 3.NP chodba | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 28. | Hlavní pokladna | B | P&H | C52 | 0,34 | 3.02 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 29. | Pokladna - schody | B | P&H | C52 | 0,34 | 3.02 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 30. | Zavazadla | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 31. | U pokladen | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 32. | U beckeru | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 33. | U restaurace | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 34. | Vstupní hala | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 35. | Vstupní hala | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 36. | Vstupní hala | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 37. | Vstupní hala -CARD | B | P&H | C52 | 0,36 | 3.11 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 1. | Cesta stavědlo 2 | Ap | Písek | DN 80 | 0.6 | 6.66 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 2. | Cesta stavědlo 2 | Ap | Písek | DN 80 | 0.55 | 6.66 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 3. | Cesta stavědlo 2 | Ap | Písek | DN 80 | 0.5 | 6.66 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 4. | Cesta stavědlo 2 | Ap | Písek | DN 80 | 0.5 | 6.66 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 5. | Cesta stavědlo 2 | Ap | Písek | DN 80 | 0.46 | 6.66 | 2022-04-25
ŽST Kralupy nad Vltavou | 6. | Cesta stavědlo 2 | Ap | Písek | DN 80 | 0.46 | 6.66 | 2022-04-25
ŽST Nelahozeves | 1. | WC | B | KOV | D25 | 0,36 | 0.5 | 2022-04-06
ŽST Nelahozeves | 2. | Kotelna | B | KOV | D25 | 0,36 | 0.5 | 2022-04-06
ŽST Kolín | 1. | Vstup 1. nástupiště | Ap | Písek | DN 80 | 0.28 | 6.66 | 2022-03-29
ŽST Kolín | 2. | U kotelny | Ap | Písek | DN 80 | 0.28 | 6.66 | 2022-03-29
ŽST Trhový Štěpánov | 1. | Nástupiště | B | KOV | D25 | 0,00 | 0 | 2022-05-19
ŽST Praha Krč | 1. | Sklep | B | Kovoslužba | D25 | 0.3 | 0.46 | 2022-05-17
ŽST Praha Krč | 2. | U Kanceláře | B | Kovoslužba | D25 | 0.28 | 0.44 | 2022-05-17
Stavební správa, Na Krejcárku K1,K2 | 1. | K1 přízemí | B | P&H | C52 | 0.76 | 4.6 | 2022-04-28
Stavební správa, Na Krejcárku K1,K2 | 2. | K1 1.patro | B | P&H | C52 | 0.72 | 4.48 | 2022-04-28
Stavební správa, Na Krejcárku K1,K2 | 3. | K2 přízemí | B | P&H | C52 | 0.76 | 4.6 | 2022-04-28
Stavební správa, Na Krejcárku K1,K2 | 4. | K2 1. patro | B | P&H | C52 | 0.72 | 4.48 | 2022-04-28
Stavební správa, Na Krejcárku K3 | 1. | Přízemí | B | P&H | C52 | 0.76 | 4.6 | 2022-04-28
Stavební správa, Na Krejcárku K3 | 2. | 1. patro | B | P&H | C52 | 0.74 | 4.54 | 2022-04-28
CDP Praha Vysočany | 1. | Před budovou | An | VAK | 2xB75 | 0.42 | 6.66 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 2. | Shromaždiště | Ap | VAG | DN 100 | 0.48 | 6.66 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 1. | 5.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0.26 | 1.12 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 2. | 5.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0.26 | 1.12 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 3. | 4.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0.28 | 1.17 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 4. | 4.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0.28 | 1.17 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 5. | 3.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,30 | 1.21 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 6. | 3.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,30 | 1.21 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 7. | 2.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,32 | 1.25 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 8. | 2.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,32 | 1.25 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 9. | 1.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,34 | 1.29 | 2022-05-09
CDP Praha Vysočany | 10. | 1.NP - chodba | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,34 | 1.29 | 2022-05-09
ŽST Praha Běchovice | 1. | Přízemí | B | KOV | D25 | 0,26 | 0.42 | 2022-05-12
ŽST Praha Běchovice | 2. | 1.NP | B | KOV | D25 | 0,24 | 0.41 | 2022-05-12
ŽST Vlašim | 1. | Byty | B | P&H | HN D25-20/10 | 0,20 | 1.1 | 2022-05-19 | byla provedena TZ (tlaková zkouška)
ŽST Vlašim | 2. | Kavárna | B | P&H | HN D25-20/10 | 0,28 | 1.17 | 2022-05-19 | byla provedena TZ (tlaková zkouška)
ŽST Vlašim | 3. | Výpravní budova | B | P&H | HN D25-20/10 | 0,28 | 1.17 | 2022-05-19 | byla provedena TZ (tlaková zkouška)
T3 Chodovská | 1. | 3. NP | B | Kovoslužba | C52 | 0.24 | 2.45 | 2022-03-29
T3 Chodovská | 2. | 2. NP | B | Kovoslužba | C52 | 0.26 | 2.64 | 2022-03-29
T3 Chodovská | 3. | Vstup | B | Kovoslužba | C52 | 0.28 | 2.74 | 2022-03-29
T3 Chodovská | 4. | 1. PP | B | Kovoslužba | C52 | 0.3 | 2.83 | 2022-03-29
T3 Chodovská | 5. | 3. NP | B | Kovoslužba | C52 | 0.24 | 2.45 | 2022-03-29
T3 Chodovská | 6. | 2. NP | B | Kovoslužba | C52 | 0.26 | 2.64 | 2022-03-29
T3 Chodovská | 7. | 1. NP | B | Kovoslužba | C52 | 0.28 | 2.74 | 2022-03-29
T3 Chodovská | 8. | 1. PP | B | Kovoslužba | C52 | 0.3 | 2.83 | 2022-03-29
ŽST Březnice | 1. | Sklep | B | KOV | C52 | 0,24 | 2.45 | 2022-03-28
ŽST Březnice | 2. | 1.p. | B | KOV | C52 | 0,22 | 2.43 | 2022-03-28
ŽST Březnice | 3. | 2.p. | B | KOV | C52 | 0,20 | 2.32 | 2022-03-28
ŹST Kolín SPS | 1. | U WC | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,26 | 1.12 | 2022-03-29
ŹST Kolín SPS | 2. | U vstupu | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,26 | 1.12 | 2022-03-29
ŽST Mělník | 1. | ST 1 - 1. PP | B | KOV | D25 | 0,24 | 0.41 | 2022-03-30
ŽST Mělník | 2. | ST 2 - 1. PP | B | KOV | D25 | 0,24 | 0.41 | 2022-03-30
Praha Strašnice - Papkov | 1. | U vjezdu | Ap | Písek | DN 80 | 0.38 | 6.66 | 2022-03-29
Praha Strašnice - Papkov | 2. | U rampy | Ap | Písek | DN 80 | 0.42 | 6.66 | 2022-03-29
ŽST Nymburk hl.n. | 1. | 1. NP - úschovna | B | KOV | D25 | 0.32 | 0.47 | 2022-05-02
ŽST Nymburk hl.n. | 2. | 2. NP - útulek | B | KOV | D25 | 0.3 | 0.46 | 2022-05-02
ŽST Praha Dejvice | 1. | C / hala | B | Červinka | HN D25-30/10 | 0.28 | 1.17 | 2022-02-28
ŽST Praha Dejvice | 2. | C / 0P | B | P&H | HN D25-30/10 | 0.3 | 1.21 | 2022-02-28
ŽST Praha Dejvice | 3. | 1.patro C | B | Červinka | HN D25-30/10 | 0.36 | 1.32 | 2022-02-28
ŽST Praha Dejvice | 4. | Přízemí B | B | Červinka | HN D25-30/10 | 0.38 | 1.36 | 2022-02-28
ŽST Praha Dejvice | 5. | Přízemí A | B | Hastex & Haspr | HN D25-30/10 | 0.38 | 1.36 | 2022-02-28
ŽST Praha Bubny | 1. | PČR stálá | B | P&H | D25 | 0.26 | 0.42 | 2022-05-26 | tlaková zkouška
ŽST Praha Bubny | 2. | PČR vpravo | B | Kovoslužba | D25 | 0.26 | 0.42 | 2022-05-26 | tlaková zkouška
ŽST Praha Bubny | 3. | PČR šatna | B | P&H | HN D25-30/10 | 0,30 | 1.21 | 2022-05-26 | tlaková zkouška
ŽST Praha hl. n SPS | 1. | Str. trakt 1 | B | P&H | D25 | 0.26 | 0.42 | 2022-05-17
ŽST Praha hl. n SPS | 2. | Str.trakt 2 | B | P&H | D25 | 0.28 | 0.44 | 2022-05-17
ŽST Praha hl. n SPS | 3. | Str.trakt 3 | B | P&H | D25 | 0.3 | 0.46 | 2022-05-17
ŽST Praha hl. n SPS | 4. | Nocležna | B | P&H | C52 | 0.28 | 2.74 | 2022-05-17
ŽST Praha hl. n SPS | 5. | Nocležna | B | P&H | C52 | 0.28 | 2.74 | 2022-05-17
ŽST Praha hl. n SPS | 1. | chodba kanc. ČD | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 2. | ČD kurýr | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 3. | ČD centrum sever F1010 | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 4. | ČD centrum jih F1010 | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 5. | G1100 jih stěna | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 6. | chodba sever | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 7. | G2001- J80 | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.24 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 8. | F2001-Sepfora | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.24 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 9. | F2001- Burger King | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.24 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 10. | F2001 - S0558 | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.24 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 11. | sever průchod | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.23 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 12. | bankomat sever | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.23 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 13. | ostrov G sever | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.23 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 14. | ostrov G jih | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.22 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 15. | ČD centrum sever F1010 | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.22 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 16. | ČD centrum jih F1010 | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.24 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 17. | ochoz jih | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.24 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 18. | Fantova budova sever | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.23 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 19. | ochoz sever | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.23 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 20. | tech. sch. Sever | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.23 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 21. | schodiště sever | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.23 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 22. | chodba jih | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.1 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 23. | tech.sch.jih | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.2 | 17-26.8.2022
ŽST Praha hl. n SPS | 24. | Billa | B | Hastex & Haspr | D25/30 | 0.25 | 1.1 | 17-26.8.2022

## odborné správy
Umístění | Vnitřní odběr.místa |  |  |  | Vnější odběr.místa |  |  |  | nadzem hydrant | Suchovod | Jiná odb.místa |  | datum poslední kontroly | Poznámka | Hadice
| typ C52 |  | typ D25 |  | podz.B75 |  | podz.C52 |  |  |  | dle ČSN 73 0873
Odborné správy | vyh. | nev. | vyh. | nev. | vyh. | nev. | vyh. | nev. |  |  | druh/vyh. | druh/nev.
Beroun - SUO-dílny + ST Pz-budova | 3 |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2022-03-10 | vnější 2x 75B 2NP vadný ventil | C52-zplošťitelná D25T-stálotvará
Beroun - SUO-nová hala |  |  | 1 | [9 empty] | 2022-03-10 |  | stálotvará
Kolín - OTV | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2022-05-25 | nevyhovuje u kanceláře ventil | zploštitelná
Kolín - ST |  |  | 1 | [9 empty] | 2022-04-13
Kralupy n/Vlt.- St.4 | 3 | [11 empty] | 2022-05-04 |  | zploštitelná
Kralupy n/Vlt.-MES |  |  | 2 | [9 empty] | 2022-05-04 |  | stálotvará
Nymburk - Palackého 1768 |  | 2 | [10 empty] | 2022-04-26 |  | zploštitelná
Nymburk- kanc.,sklad náhr.dílů SSZT |  | 2 | [10 empty] | 2022-04-26 |  | zploštitelná
Nymurk-dílny SSZT |  |  | 2 | [9 empty] | 2022-04-26 |  | zploštitelná
Praha - Křenovka-Příběhnická 3 |  |  | 4 | [9 empty] | 2022-02-28 |  | stálotvará
Praha -Vítkovské tunely + most | [8 empty] | 3 | 4 |  |  | 2022-01-25
Praha-Modřany SSZT Pz |  | 1 | [10 empty] | 2022-03-21 | vadný ventil | zploštitelná
Praha-SŽE -Chodovská ul. 4/237 (T 3) | 8 | [11 empty] | 2022-03-29 |  | zploštitelná
Praha-Vysočany ST |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2022-01-26 | vadné šoupě | zploštitelná
Roztoky u Prahy- RZZ | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2022-05-16 | nevyhovuje vnější, vnitřní | zploštitelná
Úvaly - RZZ |  |  | 1 | [9 empty] | 2022-05-25 |  | zploštitelná
Zdice - OE |  |  | 2 | [9 empty] | 2022-01-19 |  | zploštitelná
Vraňany-bývalý MO-dvůr u kotelny |  | 1 | [10 empty] | 2022-05-10 | vadný ventil | zploštitelná
Nelahozeves - SSZT |  |  | 1 | [9 empty] | 2022-05-26 |  | zploštitelná
Praha-Libeň, SSZT Pv-dílna KOMPAS |  |  | 1 | [9 empty] | 2022-03-23 |  | zploštitelná
Lysá nad Labem TO ST Nb |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2022-05-02 | vadné ventily | zploštitelná
SSz-Na Krejcárku obj.K1 a K2 | 1 | 3 | [10 empty] | 2022-04-28 |  | zploštitelná
SBBH - Na Krejcárku K 3 |  | 2 | [10 empty] | 2022-04-28 |  | zploštitelná
Praha- Holešovice Aparát | 27 | 5 | [10 empty] | 2021-04-21 | vadné ventily | zploštitelná
Poříčany - SSZT - byt, DK, VB |  |  | 4 | [9 empty] | 2022-02-14 |  | zploštitelná
Kralupy nad Vltavou - HZS SŽ | 2 | [11 empty] | 2022-03-05 |  | zploštitelná
| 46 | 17 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0