Kontroly, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantových systémů v obvodu OŘ PHA 2023-2025

Zadávací dokumentace veřejné zakázky – technická zpráva

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, listopad 2022

Zpracoval:	Martina Švejdová, vedoucí odd. technické podpory

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zadávacího řízení jsou služby – kontroly, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantových systémů v obvodu OŘ Praha. Služby budou řešeny na základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek), popř. dle potřeb zadavatele, v průběhu 4 let od účinnosti rámcové dohody.

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

Kontroly provozuschopnosti věcných prostředků – hasicích přístrojů (dále jen HP) a požárně bezpečnostních zařízení – hydrantových systémů (dále jen PBZ) se provádí dle §7 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a dle průběžných pokynů zadavatele.

Předmětem dílčích smluv je provádění kontrol provozuschopnosti HP a PBZ, revize, opravy a případně nákup HP a PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného za nové) Provozuschopnost HP a PBZ se kontroluje nejméně 1 x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požární nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci).

Kontroly hasicích přístrojů:

revize

- manipulace s hasicím přístrojem, očištění hasicího přístroje, vizuální prohlídka PHP, převážení PHP, měření tlaku v PHP, vylepení kontrolního štítku, zaplombování PHP,

periodická zkouška

- provedení periodické zkoušky dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. §9 odst. 5, vč. použitého materiálu, odvoz a dovoz PHP z místa a na místo uložení, vybavení objektu náhradním PHP se stejnou hasicí schopností

oprava

- výměna chybějících nebo vadných součástí, vč. dodání materiálu, instalace HP, vč. instalačního materiálu, likvidace nezpůsobilého HP a náplně

dodání nového

- dodávka nového přístroje v případě nefunkčního, po použití nebo zcizení, včetně přepravy na místo uložení

Kontroly hydrantových systémů a suchovodů:

- revize
manipulace, očištění, kontrola provozuschopnosti, měření tlaku, tlaková zkouška hadic a vylepení kontrolního štítku,

Oprava

- demontáž a montáž ventilu, popř. jiných poškozených komponentů, doplnění chybějícího materiálu včetně přepravy technika na místo a opětovná kontrola hydrantového systému a vypracování dokladu o provozuschopnosti.

Opravy většího rozsahu budou prováděny v samostatném termínu, dle požadavku zadavatele a cenové nabídky uvedené v položkovém soupise této zakázky.

Doklady o kontrole provozuschopnosti:

Jedná se o vypracování dokladů o kontrole příslušných hasicích přístrojů a hydrantových systémů dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Doklad bude vypracován v podepsané elektronické verzi a předán zástupci zadavatele. Doklady budou vypracovány vždy souhrnně za každou odbornou správu v daném objektu nebo dle obvodu dané odborné správy (např. u objektů umístěných na daném traťovém úseku – releové domky u přejezdů nebo trafostanice) a druh zařízení."

Typy věcných prostředků:

- Přenosné hasicí přístroje práškové, sněhové, vodní

- Pojízdné hasící přístroje sněhové, práškové

Typy požárně bezpečnostních zařízení

- Vnitřní hydrantové systémy

- Vnější hydrantové systémy, vč. výtokových stojanů

- Požární suchovody

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných HP a PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění HP a PBZ, a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej, atd.).

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu ke každé kontrole provozuschopnosti HP a PBZ (i v případě instalace nového HP a PBZ), a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. doklad o kontrole provozuschopnosti HP nebo PBZ, doklad o montáži.

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačena (např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámena určenému zaměstnanci zodpovědného za zajišťování požární ochrany u OŘ Praha.

V případě odvozu HP na tlakovou zkoušku, je nutno objekt vybavit náhradním HP se stejnou hasicí schopností po dobu, než se vrátí původní HP, výjimku tvoří pojízdné hasicí přístroje, které mohou být odvezeny bez náhrady. Náklady na zapůjčení HP jsou součástí ceny za tlakovou zkoušku.

V případě poškození, odcizení nebo použití HP a hydrantů nutno provést opravu nebo výměnu do 3 dnů od nahlášení.

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. preventisté požární ochrany OŘ Praha).

Kritéria stanovená zadavatelem:

Účastník předloží seznam pracovníků dle následujícího:

- Pracovníci, provádějící kontroly provozuschopnosti PBZ musí být držiteli oprávnění odborně způsobilé osoby v PO nebo technika PO podle § 11, odst. 1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Opravy a montáže, budou prováděny dle normativních požadavků, právních předpisů a průvodní dokumentací, stanovených výrobcem daného HP nebo PBZ.

Kritérium prokazuje uchazeč:

- osvědčením pracovníků o jejich odborné způsobilosti v PO nebo technika PO podle § 11, odst. 1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- čestným prohlášením, že kontroly, opravy a montáže, budou prováděny dle normativních požadavků, právních předpisů a průvodní dokumentací, stanovených výrobcem daného HP nebo PBZ. V případě, kdy není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu PBZ. Seznam HP a PBZ je přílohou této zadávací dokumentace.

- Kvalifikaci v požadovaném rozsahu musí uchazeč splňovat jak v čase podání nabídky, tak následně po celou požadovanou dobu.

Místo plnění (vymezení pracoviště):

Místem provedení prací budou prostory v obvodu OŘ PHA, kde jsou HP a PBZ umístěny. Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy této zadávací dokumentace.

Přístupové cesty:

Upřesní příslušný zaměstnanec (správce objektu).

Kontaktní osoba ve věcech technických za OŘ Praha:

p. Jan Husnaj – odd. technické podpory

tel. 724 877 259, e-mail: husnaj@spravazeleznic.cz

Ing. Katarína Huňková, systémový specialista, oddělení technické podpory

Tel. 725 508 657, hunkova@spravazeleznic.cz