## List1
Název stavby: ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna
Požadavky na výkon nebo funkci
SO | Přípojky nn
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 03-06-71 | Zast. Radostice, přeložka vedení nn EG.D | Přeložka jednoho podpěrného sloupu, přepojení dvou stávajících svodových vedení vč. instalace nových HDS, natažení dvou rozpětí samonosného závěsného kabelu AES, vyregulování vedení. Hlavní parametky přípojky nn jsou: délka překládaného vedení cca 100m (rozsah bude upřesněn společností EG.D,a.s). Cena bude stanovena společností EG.D, a.s. na základě žádosti o přeložku vedení. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s SO 03-06-51 a PS 03-14-53. Pro realizaci tohoto SO je nutná spolupráce s EG.D,a.s. a podání žádosti o přeložku stávajícího venkovního vedení nn.
SO 03-06-51 | Přípojka nn Radostice | Napájení technologického domku BTS 292 Radostice (10 kVA / 400 V) v km cca 139,489 lze řešit z rozvodu nn železniční zastávky Radostice. Pro připojení nové BTS bude použit nový elektroměrový rozvaděč RE s novým fakturačním měřením. Z něho bude napojen stávající napájecí kabel pro připojení budovy zastávky a také nový rozvaděč RE+RPP na TD BTS. Z tohoto rozvaděče bude napojen i rozvaděč R1 u vysunutého opakovače - skříň RRH (4 kVA / 400 V) situovaná v km cca 139,780. Napojení rozvaděče RE+RPP je navrženo kabelem AYKY 4x16mm2 v délce cca 25m. Kabel bude veden v zemní trase. Podobně bude řešena i přípojka pro technologickou skříň RRH. Opět bude použit kabel AYKY 4x16mm2 v délce cca 350m. Součástí přípojky nn tak bude nový rozvaděč RE a rozvaděč R1 u RRH. Hlavní parametry přípojky nn jsou: výkopové práce v délce cca 350m, kabel nn do 70mm2 v délce cca 375m a rozvaděče RE a R1. Vývod pro připojení náhradního napájení dieselagregátem bude umístěn v rozvaděči RPP na technologickém domku BTS. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s SO 03-06-71 a PS 03-14-53. Pro realizaci tohoto SO je nutná spolupráce s EG.D,a.s. a podání žádosti o přemístění odběrného místa a zvýšení hodnoty hlavního jističe.
SO 04-06-51 | Přípojka nn Bobrava | Napájení technologické skříně BTS 278 Bobrava (5 kVA / 400 V) v km cca 1,507 lze řešit z rozvodu nn společnosti EG.D,a.s. (nástupce společnosti E.ON), kterým je napojen domek na pozemku č. 3442 v k.ú. Střelice u Brna. Se společností EG.D,a.s. bude sjednáno zřízení nového odběrného místa pro napojení nové BTS. U vybraného sloupu stávajícího venkovního vedení (dle požadavku EG.D) bude instalován elektroměrový pilíř RE BTS s fakturačním elektroměrem, z něhož bude napojen kabel přípojky nn ukončený v rozvaděči RPP u technologické skříně. Hlavní parametry přípojky nn jsou: výkopové práce v délce cca 100m, kabel nn do 70mm2 v délce cca 100m a rozvaděčů RE BTS a RPP. Vývod pro připojení náhradního napájení dieselagregátem bude umístěn v rozvaděči RPP u technologické skříně BTS. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 04-14-51. Pro realizaci tohoto SO je nutná spolupráce s EG.D,a.s., kdy je nutno požádat o zřízení nového odběrného místa.
SO 07-06-51 | Přípojka nn Habřina | Napájení technologického domku BTS 282 Habřina (10 kVA / 400 V) v km cca 12,721 lze řešit z rozvodu nn železniční stanice Zastávka u Brna, kde je v rámci stavby Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa navržena kabelová skříň KS BTS v prostoru jihlavského staničního zhlaví v km cca 11,140. Tato skříň bude napojena z rozvaděče RH (nezajištěná síť) v nové rozvodně nn v nové technologické budově. Napojení skříně KS BTS je navrženo kabelem 1-AYKY 4x240mm2. Kabelová přípojka k TD BTS bude vedena z KS BTS v zemní kabelové trase po drážních pozemcích až k místu situování technologického domku BTS v km cca 12,721. Na konci přípojky realizované kabelem typu 1‐AYKY 4x240mm2 bude zemní kabel ukončen v přechodové pojistkové skříni KS BTS2, z níž bude napojen elektroměrový rozvaděč na technologickém domku BTS (již v rámci PS 07-14-52) . Hlavní parametry přípojky nn jsou: výkopové práce v délce cca 1600m, protlaky pod kolejí a komunikacemi vč. vodních toků v délce cca 180m, kabel nn do 240mm2 v délce cca 1700m a kabelová skříň KS BTS2. Vývod pro připojení náhradního napájení dieselagregátem bude umístěno v rozvaděči RPP na technologickém domku BTS. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 07-14-52.
PS 50-03-51 | Žst.Brno hl.n. - doplnění zařízení DŘT vč.úprav řídicího systému na ED Brno | V rámci silnoproudé technologie bude nový napájecí zdroj UNZ (povely a signály) připojen do stávající přechodové skříně PS v místnosti č.106. Odtud bude provedeno metalické propojení kabeem SYKFY 10x2x0,5mm (cca 20m)na novou jednotku digitálních vstupů zařízení TC700. Z těchto důvodů bude doplněno stávající telemechanické zařízení Tecomat TC700 o Hw+Sw vybavení (umístění v místnosti č.106 DŘT, 1.NP technologické budovy žst.Brno hl.n.). Jedná se o rozšíření základní jednotky PLC o jednotku digitálních vstupů včetně svorkovnice. Dále bude doplněno základní programové vybavení PLC, včetně zprovoznění, oživení telemechanické jednotky, provozních zkoušek a podpory při uvádění do provozu. Závěrem bude provedeno zprovornění systému s novými daty. Poznámka: Zařízení DŘT je v systému řízení určeno pro sběr signálů, ovládání silnoproudých zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Komunikace s ED Brno zůstává beze změny - ČSN EN 60870-5-104 ed.2 . Nedílnou součástí tohoto provozního souboru bude doplnění řídicího systému na ED Brno-Maloměřice: - V rámci programového vybavení řídicího systému na ED Brno je řešeno rozšíření a úprava programového vybavení řídícího systému, implementace datových a technologických struktur modelu řízené soustavy a vytvoření uživatelského presentačního zobrazení a presentačních formulářů. Zejména se jedná o definici a deklaraci struktur dat, verifikaci signálů a povelů včetně zprovoznění systému s novými daty. Provozní dokumentace. - Při zachování stávajícího způsobu řízení dispečerem, včetně vizualizačních projevů, budou požadavky na ústřední řízení technologického objektu stavby integrovány do stávajícího systému. Závěrem bude provedena celková prohlídka, vyhotovení revizní zprávy a vydání průkazu způsobilosti. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s SO 50-06-51 RDP Brno hl.n., přípojka nn pro ZZ
SO 50-06-51 | RDP Brno hl.n., přípojka nn pro ZZ | Napojení nového zdroje UNZ v budově RDP Brno hl.n. bude zajištěno z rozvaděče RZS v rozvodně nn. Z rozvaděče RZS jsou vyvedeny dva stávající kabely, které jsou ukončeny ve svorkovnicové skříni, z níž budou odbočeny nové flexibilní kabely k novému zdroji UNZ. Kabelová trasa k novému zdroji UNZ od svorkovnicové skříně bude vedena po kabelových rošch a lávkách do místnosti zdroje UNZ. Hlavní parametry přípojky nn jsou: kabelové rošty a lávky v délce cca 120m, prostup stropem, kabel nn do 240mm2 v délce cca 260m. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 50‐28‐51.