Obsah

1	Všeobecně	2

1.1	Identifikační  údaje	2

1.2	Základní údaje	2

1.3	Dokumentace použitá k vypracování PD	2

1.4	Související stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS)	2

1.5	Současný stav	3

1.6	Navrhované řešení	3

1.7	Odchylky od předchozího stupně PD	3

1.8	Výjimky z norem a předpisů	3

2	Technická část	3

2.1	Základní technické údaje	3

2.2	Navrhované zařízení	3

2.3	Popis napájecích soustav	3

2.4	Kabelizace	4

3	Demontáže	4

4	Ochranná opatření	4

4.1	Prostředí	4

4.2	Ochrana před nežádoucími vlivy přepětí	4

4.3	Ochrana před vlivy stejnosměrné trakce 3kV	4

4.4	Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)	4

4.5	Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)	4

Přílohy

- Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy,

- Protokol o určení vnějších vlivů.

# Všeobecně

## Identifikační  údaje

Název stavby:	Rekonstrukce přejezdů v km 4,890, v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybniště - Varnsdorf,

Charakter stavby:	Investice,

Část stavby:	E Stavební část,

PS, SO:	SO 01-76-02 Osvětlení zastávky Jiřetín pod Jedlovou,

Stupeň:		Přípravná dokumentace,

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, DIČ (IČ): CZ70994234,

Zhotovitel:		Signal Projekt s.r.o.,

Vídeňská 55, 639 00 Brno, DIČ: CZ 25525441.

Místo stavby:	trať Rybniště-Varnsdorf, traťový úsek – 1051,

Kraj:	Ústecký,

Okres:	Děčín,

Obec:	Horní Podluží

Katastrální území:	Horní Podluží,

## Základní údaje

Stávající zastávka Jiřetín pod Jedlovou je osvětlena. Stávající osvětlení bude nahrazeno novým.

## Dokumentace použitá k vypracování PD

- Smlouva o dílo uzavřená mezi Správou žel. dopravní cesty, č. smlouvy objednatele E618-S-2950/2017/Pal a Signal Projekt s.r.o., č. smlouvy zhotovitele 2017/42,

- Zvláštní technické podmínky přípravné dokumentace 08. 03. 2017,

- Snímky mapy katastru nemovitostí, informace z katastru nemovitostí,

- TKP v aktuálním znění,

- členění a směrný obsah a rozsah přípravné dokumentace směrnice č.11/2006 včetně změny č.1,

- ČSN EN 12464-2,

- předpisu SŽDC E11,

- Závěry ze vstupního jednání 20. 06. 2017.

## Související stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS)

PS 01-01-21 Úvazka TZZ Rybniště,

PS 01-01-22 Úvazka TZZ Varnsdorf,

PS 01-01-31 PZS RV10 v km 4,890,

PS 01-01-32 PZS RV11 v km 5,164,

PS 01-01-33 PZS RV12 v km 5,373,

PS 01-02-51 Dálková kabelizace od km 4,650 do km 6,000,

SO 01-76-01 Přípojka pro PZS RV9, RV10, RV11, RV12.

## Současný stav

V současnosti je v místě zastávky Jiřetín pod Jedlovou závorářské stanoviště ze kterého je ovládáno osvětlení. Nástupiště zastávky osvětlují světelné zdroje umístěné na stožárech JŽ, v podhledu nástupiště a zdroje pro název zastávky.

## Navrhované řešení

Je navrženo nové uspořádání osvětlovacích stožárů a světelných zdrojů umístěných na nich. Osvětlení bude ovládáno z plastového rozvaděče RO1 umístěného v blízkosti rozvaděče RE2. Nově bude osvětlena i přístupová cesta.

Dle protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy bude zřízeno osvětlení dle referenčního čísla 5.12.6 osvětlenosti Em 10lx.

## Odchylky od předchozího stupně PD

Tato dokumentace je přípravnou dokumentací stavby, je tedy úvodní z hlediska postupu projekčních prací a nemá předchozí stupeň.

## Výjimky z norem a předpisů

K realizaci navrhovaného řešení nejsou potřebné.

# Technická část

Předpokládá se použití sklopných stožárků se světelnými zdroji LED technologie a nového plastového rozvaděče RO1. Stávající osvětlovací tělesa umístěná v podhledu nástupiště a názvy zastávky zůstanou zachována.

## Základní technické údaje

Přípojka bude jednofázová s hlavním jištěním 1x16A/B.

Příkony jednotlivých prvků: osvětlovací tělesa LED 	7x0,03 = 0,21,

podhled [kVA]	8x36=0,3.

celkem včetně rezervy [kVA]	0,8.

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-3, působící na projektované elektrické rozvody: AA7, AB8, AD4, AE4, AL1. Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s čl.512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální.

## Navrhované zařízení

Z elektroměrového rozvaděče RE2 bude kabelem CYKY 4x10 připojen nový rozvaděč osvětlení RO1. Z rozvaděče RO1 budou položeny kabely k perónním stožárkům, k soumrakovému snímači a zachovávanému osvětlení. Soumrakový snímač bude umístěn na perónním stožárku (PS)4. Na PS3 budou umístěnu dvě osvětlovací tělesa. Perónní stožárky a rozvaděč RO1 budou propojeny uzemňovacím páskem uloženým mimo trasu zabezpečovacích kabelů. V rozvaděči RO1 bude umístěna přepěťová ochrana, soumrakový spínač, stykač a jištění jednotlivých obvodů.

V dalším stupni projektové dokumentace budou silnoproudá schémata detailně rozkreslena dle vzorových listů SEE.

## Popis napájecích soustav

Soustava 1:	1PEN 50Hz 230V/TN-C,

napájecí zdroj:	Rozvaděč RE2,

napájí:		rozváděče RO1.

Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje v síti TN podle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Soustava 2:	1NPE 50Hz 230V TN-S.

napájecí zdroj:	rozváděč RO1.

napájí:	osvětlovací zařízení.

Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje v síti TN podle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2,

## Kabelizace

Nová kabelová vedení ve volném terénu budou provedena v souladu s ČSN a s TNŽ 37 5715 s krytím min 0,7m a opatřena červenou výstražnou folií. V krajnici vozovky musí být krytí min 1,0m. Kabel přípojky NN bude přiložen do kynety pro kabely zabezpečovacího zařízení, v kynetě bude oddělen polohou (TNŽ 34 2609 čl.293 b)c) nebo plastovými deskami.

Umístění markerů a jejich typy budou ukládány do země dle dopisu 30354/2016-SŽDC-O14 „Využití RFID markerů k lokalizaci inž. sítí v majetku SŽDC“.

# Demontáže

Bude demontováno sedm osvětlovacích stožárů JŽ.

# Ochranná opatření

## Prostředí

Protokol určení vnějších vlivů.

## Ochrana před nežádoucími vlivy přepětí

Nežádoucí přepěťové vlivy na zařízení budou omezeny pomocí přepěťových ochran, které budou zřízeny v rozváděči RO1.

## Ochrana před vlivy stejnosměrné trakce 3kV

V oblasti stavby se vliv elektrické trakce nevyskytuje, ochranná opatření nejsou nutná.

## Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)

Ochrana bude provedena dle článku 411 prostředky základní ochrany: A.1 základní izolace živých částí; A.2 přepážky nebo kryty.

## Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)

Ochrana bude provedena dle čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN.