## List1
Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek České Velenice - České Budějovice
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 101 | BTS 649 žst. České Velenice | BTS bude umístěna na pozemku ČD,a.s., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v místě stávajícího příhradového stožáru, výšky 30m v žkm 164,040, na kterém jsou umístěny stávající antény TRS a SOE, na volné travnaté ploše s ojedinělými náletovými dřeninami. Na tento stožár budou také umístěny i antény pro BTS. Proto je nutné stávající stožár dovybavit o nové ocelové výložníky pro uchycení antén BTS, dále novou ocelovou konstrukci pro uchycení koaxiálních kabelů a případnou povrchovou úpravu stožáru. U patky stožáru bude nutné obetonování chrániček na stávající patce pro přechod koaxialních kabelů ze stožáru do zemní trasy k technologickému domku. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí do lokality určené ke stavbě BTS a dále přímo po pozemku ČD,a.s., kde vznikla komunikace zrušením jedné koleje. V této lokalitě bude instalována nová dvousektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s plochou střechou. Technologický domek bude vybavený dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 3ks antén. Antény budou umístěné na stávajícím příhradové stožáru 30m. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve výpravní budově položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 660m, který se zafoukne do stávající trubky HDPE. Na této stávající HDPE trubce bude provedena kalibrace a zkouška tlakutěsnosti. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Pro napojení BTS na přenosové zařízení se doplní pár optických modemů pro přenos E1. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení optického modemu s rezervní kapacitou min. 20%. Na straně sdělovací místnosti bude modem napájen ze zdroje pro přenosový systém. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávající pojistkové skříně KS70, která je situována v blízkosti stávajícího anténního stožáru, u něhož bude rovněž postaven technologický domek BTS. Pro potřeby napojení nového odběru bude nutno v rozvodně nn v rozvaděči 04-R1 vyměnit stávající jistič v přívodu ke kabelové skříni KS70. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 15m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 102 | BTS 650 Obecní les | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování ve vzdálenosti cca 13m od osy koleje na volné travnaté ploše obklopené náletovými dřevinami v žkm cca 167,634. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí do lokality určené ke stavbě BTS a dále po lesní cestě, která bude pro příjezd stavební techniky a dovoz materiálu dočasně zpevněna. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové samostatné přístrojové skříni, napájecí zdroj a další související technologie bude umístěna v další venkovní skříni. Obě skříně budou opatřeny ochrannou klecí. Přístrojové skříně budou vybaveny dle specifikace v části D dokumentace a budou pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém příhradovém stožáru výšky 8m. Stožár bude čtvercového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude z nového DOK proveden výpich opt. vláken. Vzhledem k tomu, že stávající trasa DOK a trubek HDPE je vedena po opačné straně kolejí, bude nutno provést pod kolejí nový průtlak délky cca 20m. Délka zemních prací je cca 10m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. K nové HDPE trubce pro výpich bude přiložen vyhledávací vodič. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v přístrojové skříni BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 12 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologické skříně BTS (5kVA / 230V) bude realizováno z trafostanice 25/0,23 kV, která bude napojena na trakční vedení. Napájení z trafostanice je řešeno v rámci PS 502. Připojení trafostanice na trakční vedení je řešeno v rámci SO 822. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči RE, který bude umístěn u základu technologické skříně BTS. Do rozvaděče RE bude také zaveden přívod od stabilního náhradního zdroje, který bude rovněž v rámci PS502 nainstalován v blízkosti BTS u přístupové cesty. V rámci BTS - PS102 bude vybudovaná zemnicí soustava pro technologickou skříň, která bude spojena se zemnící sítí anténního stožáru. V technologické skříni BTS budou doplněny nové přepěťové ochrany. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 502 a SO 822. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 103 | BTS 651 zast. Vyšné | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 171,580 na vyvýšené travnaté ploše s náletovými dřevinami u silničního přejezdu. BTS je umístěna v dostatečné vzdálenosti od komunikace cca 9m a 10m od koleje – situování BTS neovlivní rozhledové poměry na přejezdu. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí kolem lokality určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude ze stávajícího DOK proveden výpich opt. vláken cca 110m. Vzhledem k tomu, že stávající trasa DOK a trubek HDPE je vedena po opačné straně kolejí, bude nutno provést pod kolejí nový průtlak. Délka zemních prací je cca 65m z toho délka protlaku cca 20m. Na vláknech MOK (výpich) se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. K nové HDPE trubce pro výpich bude přiložen vyhledávací vodič. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologickém domku BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn zastávky ze stávajícího rozvaděče RO, který je situován na nástupišti. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Pro napojení nového odběru bude v rozvaděči RO na základě žádosti o zvýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem vyměněn stávající hlavní jistič. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 20m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délce cca 35m. Pod silnicí a kolejemi bude kabel převeden v chráničkách založených metodou protlaku v celkové délce 22m. V rámci BTS bude vybudována zemnící soustava. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Pro realizaci PS je nutné vyměnit stávající trojfázový jistič 25A před elektroměrem zastávky za nový trojfázový jistič 32A. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 104 | BTS 652 žst. Nové Hrady | BTS je umístěna na pozemku ČD,a.s., v žst. na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 176,945 na zpevněné panelové ploše cca 6m za nákladovou rampou, a ve vzdálenosti cca 6m od osy koleje. Pro vykopání základu pro stožár a technologický domek bude potřeba odstranit část betonových panelů. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po asfaltové místní komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností v technologické budově položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 270m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí také rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 v celkové délce cca 380m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Pro napojení BTS na přenosové zařízení se doplní pár optických modemů pro přenos E1. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení optického modemu s rezervní kapacitou min. 20%. Na straně sdělovací místnosti bude modem napájen ze zdroje pro přenosový systém. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávajícího rozvaděče R-OV2, který je situován u osvětlovací veže OV2. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 12m. V rámci BTS bude vybudována zemnící soustava. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 105 | BTS 653 zast. Petříkov | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 181,842 na místě, kde se nacházejí staré dřevěné kůlny, které bude potřeba zdemolovat pro výstavbu BTS. Dále se zde nachází náletové dřeviny a starý seprik, který bude potřeba také zdemolovat a zasypat. BTS je umístěna v těsné blízkosti od komunikace a cca 3m od stávajícího domku – situování BTS neovlivní rozhledové poměry na přejezdu. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí kolem lokality určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude ze stávajícího DOK proveden výpich opt. vláken cca 90m. Délka zemních prací je cca 35m. Na DOK SŽDC bude, pro provedení výpichu, nutno provést pofouknutí stávajících kabelových rezerv. Na vypíchnutých vláknech se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. K nové HDPE trubce pro výpich bude přiložen vyhledávací vodič. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologickém domku BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno z rozvodu nn zastávky z nového rozvaděče RE EON, který bude na zastávce nainstalován a který nahradí stávající elektroměrový rozvaděč RE na budově zastávky. Do rozvaděče RE EON bude přes novou kabelovou skříň KS EON napojena upravená přípojka nn ve správě EON, neboť stávající přívod do stávajícího rozvaděče RE koliduje se základem anténního stožáru. Z nového rozvaděče RE EON pak bude napojen stávající rozvaděč RO na zastávce a také nový rozvaděč na technologickém domku BTS. Měření spotřeby elektrické energie pro BTS v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč na technologickém domku BTS je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Pro napojení nového odběru bude v novém rozvaděči RE EON na základě žádosti o zvýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem vyměněn stávající hlavní jistič. Kabelové trasy budou vedeny v rostlé zemině v délce cca 40m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délce 25m. V rámci BTS bude vybudována zemnící soustava. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Pro realizaci PS je nutné vyměnit stávající trojfázový jistič 38A před elektroměrem zastávky za nový trojfázový jistič 40A. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 106 | BTS 654 žst. Jílovice | Nový anténní stožár BTS bude umístěn na pozemku ČD, a.s.,a SŽDC, s.o.. Nový anténní stožár bude osazen na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 187,105 na nákladové rampě, která v současné době již neslouží svému účelu, vedle technologické budovy ve vzdálenosti cca 5m od budovy a cca 6m od osy koleje. Část rampy bude z důvodu výstavby základu pro stožár zdemolována. Příjezd pro stavební techniku je bezproblémově možný po místní komunikaci vedoucí k lokalitě určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti technologické budovy. Ve sdělovací místnosti se předpokládá doplnění nových kabelových roštů a klimatizace a posunutí stávající technologie. Obvodovým zdivem bude proveden průraz pro vstup koaxiálních kabelů z nové kabelové lávky (délka cca 10m). Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 instalované ve sdělovací místnosti TB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Připojení technologie BTS k přenosové cestě bude realizováno prostřednictvím metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému a zapojovače s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení vnitřní technologie BTS (3kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávajícího rozvaděče RH v rozvodně nn. Do rozvaděče RH bude doplněn nový měřený vývod, který bude ukončen v podružné rozvodnici nn ve sdělovací místnosti. Z této podružné rozvodnice pak bude napojena technologie BTS a klimatizační jednotka (2kVA). Rozvody budou vedeny v lištách a dle možnosti i po stávajících kabelových roštech. Měření spotřeby elektrické energie pro BTS v rozvaděči RH v rozvodně nn. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 107 | BTS 656 žst. Borovany | Nový anténní stožár BTS bude umístěn na pozemku ČD, a.s.,a SŽDC, s.o.. Nový anténní stožár bude osazen na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 193,550 na zpevněné panelové ploše mezi technologickou budovou ČD Telematika, SDC a rozvodnou ve vzdálenosti cca 7m od TB. Při realizace BTS bude nutné rozebrat a odstranit část panelové plochy pro vybudování základu stožáru. Příjezd pro stavební techniku je bezproblémově možný po místní komunikaci vedoucí k lokalitě určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávající sdělovací místnosti technologické budovy. Ve sdělovací místnosti se předpokládá doplnění nových kabelových roštů a klimatizace a posunutí stávající technologie. Obvodovým zdivem bude proveden průraz pro vstup koaxiálních kabelů z nové kabelové lávky (délka cca 10m). Technologický prostor bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 instalované ve sdělovací místnosti TB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Připojení technologie BTS k přenosové cestě bude realizováno prostřednictvím metalických patchcordů. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému a zapojovače s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení vnitřní technologie BTS (3kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávajícího rozvaděče RH v rozvodně nn. V rozvaděči RH bude upraven stávající měřený vývod, který bude ukončen v podružné rozvodnici nn ve sdělovací místnosti. Z této podružné rozvodnice pak bude napojena technologie BTS a klimatizační jednotka (2kVA). Rozvody budou vedeny v lištách a dle možnosti i po stávajících kabelových roštech. Měření spotřeby elektrické energie pro BTS v rozvaděči RH v rozvodně nn. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 108 | BTS 658 zast. Trocnov | BTS bude umístěna na pozemku SŽDC, s.o., na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 198,050 na travnaté ploše cca 8m od přístřešku zastávky a cca 11m od osy koleje. Dále se zde nachází starý seprik, který bude potřeba také zdemolovat a zasypat, aby nedošlo k propadnutí stavební techniky. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní komunikaci vedoucí přímo do lokality určené ke stavbě BTS. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob, dále bude opatřen barevným nátěrem dle požadavků obce. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude ze stávajícího DOK proveden výpich opt. vláken cca 110m. Vzhledem k tomu, že stávající trasa DOK a trubek HDPE je vedena po opačné straně kolejí, je nutno provést pod kolejí nový průtlak. Délka zemních prací je cca 45m z toho cca 20 metrů protlak. Na DOK bude nutno provést pofouknutí stávajícího kabelu SŽDC z jedné strany ze stávající kabelové rezervy. Na vláknech výpichu se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. K nové HDPE trubce pro výpich bude přiložen vyhledávací vodič. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno v technologickém domku BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn zastávky ze stávajícího rozvaděče RO1, který je situován za nástupištěm. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 15m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délcde cca 10m. V rámci BTS bude také vybudována zemnící soustava. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 109 | BTS 659 žst. Nová Ves u ČB | BTS je umístěna na pozemku SŽDC, s.o.,na zhlaví žst. na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 204,900 na travnaté ploše vedle staré rampy, ve vzdálenosti cca 7m a cca 12m od osy koleje. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po asfaltové místní komunikaci a po rampě. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m, barevně upraveném. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností v technologické budově položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 270m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Pro napojení BTS na přenosové zařízení se doplní pár optických modemů pro přenos E1. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení optického modemu s rezervní kapacitou min. 20%. Na straně sdělovací místnosti bude modem napájen ze zdroje pro přenosový systém. Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávající pojistkové skříně KS1, která je situována v blízkosti rozsáhlé zpevněné plochy na česko-velenickém staničním zhlaví. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 100m. Zemní práce pro nn přípojku jsou v délce cca 90m společné se zemními pracemi pro MOK. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 121, 131, 601, 611, 701 a 802. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 110 | BTS 661 žst. České Budějovice | BTS je umístěna na pozemku ČD, a.s., vpravo od kolejiště ve směru kilometrování v žkm cca 212,133 ve vzdálenosti cca 22m od budovy Kompas a 25m od osy nejbližší koleje. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po veřejné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová třísektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s plochou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 3ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a a kabelovou (sdělovací) místností v budově Kompas položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken délky cca 100m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 v objektu Kompas, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Pro napojení BTS na přenosové zařízení se doplní pár optických modemů pro přenos E1. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení optického modemu s rezervní kapacitou min. 20%. Na straně sdělovací místnosti bude modem napájen ze zdroje pro přenosový systém. Napájení technologického domku BTS bude provedeno z rozvodu nn areálu stavědla České Budějovice - jih ze stávající pojistkové skříně KS309, která je situována na stávajícím zděném objektu bývalé ČOV. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 20m. Kabelová trasa bude vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem v délce cca 12m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 121, 131, 601, 611 a 802. Po realizaci PS se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
PS 111 | BTS 662 Nemanice | BTS je umístěna na pozemku ČD, a.s., základnová stanice bude situována na levé straně kolejové spojky obou tratí, mezi příjezdovou komunikaci do areálu výhybny a oplocení tohoto areálu na zatravněné ploše v blízkosti bývalé kotelny. Pro příjezd na staveniště je možné využít místní asfaltovou komunikaci do areálu výhybny. V této lokalitě bude instalována nová dvousektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s plochou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 3ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místnost výhybny Nemanice položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken délky cca 220m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. V rámci zemních prací budou provedeny tři protlaky v souhrnné délce 30m. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích toků E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno přímo v objektu nové BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení nového přenosového zařízení s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno z rozvodu nn stanice Nemanice z rozvaděče R 03, který je instalován na vnější stěně výpravní budovy stanice Nemanice. Měření spotřeby elektrické energie v rozvaděči nn na technologickém domku BTS. Elektroměrový rozvaděč je složen ze tří skříní - elektroměrové skříně, skříně přepínání sítí a připojovací pojistkové skříně. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 180m v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem. Pod asfaltovými komunikacemi a pod kolejí bude chránička pro kabel zakládána metodou protlaku v celkové délce 30m. V rámci BTS bude vybudována zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 121, 131 a 601
PS221 | Uvedení do provozu, úsek České Velenice - České Budějovice | Délka úseku je cca 59km. Předrealizační měření pro ověření výpočtů a zpřesnění plánování. Předrealizační příprava pro výstavbu 11ks BTS v úseku - převzetí a příprava staveniště, vytýčení sítí, výluk, vstupy do dotčených prostor. Koordinace výstavby, měření, optimalizace anténních systémů, revize, funkční zkoušky, zkušební provoz. Překonfigurování okruhů-smyček E1. Dodávka 1ks dieselagregátu pro náhradní napájení. Závěrečná měření dle kritérií EIRENE, vypracování výchozích revizních zpráv a protokolů pro každou BTS, školení pro cca 4 osoby. Opakovač signálu se stožárem do výšky 8m, technologie, napájení. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 1xx a 601.
PS131 | Přenosové zařízení, úsek České Velenice - České Budějovice | Stávající uzel v ATÚ České Budějovice bude nahrazen novým, kapacitnějším přenosovým rámem STM-16. Dále bude provedena úprava obsazení dalších stávajících přenosových uzlů STM-4 (Č. Budějovice ŘSED, Č. Budějovice SDC, žst. Nová Ves u ČB, žst. Borovany, žst. Jílovice, žst. Nové Hrady a žst. České Velenice). Jedná se o doplnění potřebných optických linkových agregátů STM-1, resp. STM-4 a upgrade modulu tributárních rozhraní E1 (nově počet příspěvkových portů min. 21xE1). Některé z uvedených uzlů rovněž doplněny inteligentními datovými přepínači s minimálním počtem portů 24x Eth. pro potřeby tel. zapojovačů. Jedná se o lokality Č. Budějovice SDC, žst. Nová Ves u ČB, žst. Borovany, žst. Jílovice, žst. Nové Hrady a žst. České Velenice. Nový přenosový uzel SDH STM-4 bude instalován v lokalitě Kompas v Č. Budějovicích. Nové přenosové uzly v úrovni STM-1 v min. výstavbě budou instalovány v BTS žst. Nová Ves u ČB, BTS zast. Trocnov, BTS zast. Petříkov, BTS zast. Vyšné a BTS Obecní les. V rámci tohoto PS budou vybudovány další přenosové uzly překryvného traktu STM-16 v ATÚ Strakonice a žst. Nepomuk a bude rovněž provedeno doplnění stávajícího „velkého“ přenosového uzlu SDH Plzeň ZS (Škroupova) o příslušné jednotky (1x STM-1, 1x STM-4, 1x STM-16). V souvislosti s budováním nových zapojovačů bude rovněž doplněn stávající rám přenosového zařízení STM-16 v přenosovém uzlu Praha Pernerova novou kartou s rozhraním Ethernet. Konkrétní počty jednotlivých rozhraní jsou uvedeny v blokovém schema a v technické zprávě. Pro každý nový uzel bude dodána rovněž příslušná licence CTM. Součástí dodávky bude připojení nových uzlů k dohledu a zdroji synchronizačního kmitočtu. V objektech bude buď budováno nové zálohované napájení 230Vstř./48Vss, případně bude napájení kryto z napájecích zdrojů samotné technologie BTS GSM-R (zastávky, vnitřní BTS…). Nové napájecí komplety 48V= budou vybudovány jako náhrada stávajících, kapacitně nevyhovujících zdrojů, v lokalitách v žst. Nová Ves u ČB (TB), žst. Nové Hrady a žst. České Velenice, nové zdroje (vč. nových baterií) budou vždy doplněny modulárním střídačem 230V AC/48V DC. Obdobně bude řešeno i napájení nového přenosového uzlu v žst. Nepomuk a Strakonice. V přenosových uzlech v žst. Borovany a Jílové řeší nové zdroje 48V DC vždy odpovídající PS BTS, v rámci tohoto provozního souboru bude k těmto zdrojům doplněn navíc modulární střídač 230V AC/48V DC. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-111, 121, 611, 613, 701 a SO 802