## List1
Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště
Požadavky na výkon nebo funkci
SO 82x | úpravy TV
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 821 | Jenín, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV | Umístění zařízení je na novém stožáru 44A, typ BP - ocelový svařovaný trakční stožár, délka 11m. Základ z monolitického betonu - cca 5 m3 včetně geodetického bodu, vytyčení, sondy, kotevních svorníků, výztuže a uzemnění. Vlastní transformátor je součástí PS 501. Připojení transformátoru - podle vzorové sestavy „S“, jmenovité střídavé napětí 25kV/50Hz, 1x odpojovač č. Z108 25kV, 1000A s izolovaným uzemňovacím nožem včetně dálkově ovládaného (GSM-GPRS) motorového pohonu (se 2 záložními akumulátory) napájeného z trakčního vedení. 1x přístrojový transformátor 27kV/230V na podpěře TV. 1x pojistkový spodek vč. omezovače přepětí a pojistky, 1x kotvení svodu z dopojovače, 2x upevnění 2 ochranných krytů kabelů na stožáru, 2x upevnění kabelu NN na stožáru, 8x upevnění kabelů mínus pólu transformátoru na stožár, 1x izolovaný svod od odpojovače se zkratovacím nožem, 6x připojení mínus pólu na zpětné kolejnicové vedení, 2x konstrukce pro transformátor, 1x podpěrný izolátor, 1x montážní lávka, 1x ovládací lávka vč.žebříku. Ochrana neživých častí - ukolejnění 2 vodiči FeZn fí10 v PE trubce přímo na kolejnici - 3x. Připojení mínus pólu transformátoru na zpětné kolejnicové vedení - 2x ochranný vodič 1-CHBU 1x120mm2 přímo a 1x pracovní vodič 1-CHBU 1x120mm2 přímo na trakční kolejnici min. 10m od připojení dvou kabelů připojených přímo, dle ČSN 34 2614 ed. 2, obrázek S.1. Kabelové vedení pro zpětný proud - typ 1-CHBU 1x120mm2 cca 120m. Připojení ke kolejnicovému vedení - přímo na trakční kolejnici. Ochrana před atmosférickým přepětím - omezovač přepětí mezi odpojovačem s izolovaným zkratovacím nožem (Z108) a 1ks výkonové pojistky. Pojistkový spodek s omezovačem přepětí bude na stožáru upevněn neizolovaně a uzemněn na hodnotu do 10 Ω - pomocí cca 10m izol. vodiče CY 25. Bezpečnostní tabulky dle ČSN 37 5199, typ 8111 bude umístěn na stožáru s odpojovačem - 1x. Bezpečnostní označení stožárů – bíločervené pruhy budou provedeny na stožáru s odpojovačem - 1x. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 501. Pro realizaci SO je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci, po realizaci SO je nutno zapracovat změnu v napájení do schematu napájení a dělení dispečerů SŽDC. Po realizaci SO se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.
SO 822 | Obecní les, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV | Umístění zařízení je na novém stožáru 52A, typ BP - ocelový svařovaný trakční stožár, délka 11m. Základ z monolitického betonu - cca 7 m3 včetně geodetického bodu, vytyčení, sondy, kotevních svorníků, výztuže a uzemnění. Vlastní transformátor je součástí PS 502. Připojení transformátoru - podle vzorové sestavy „S“, jmenovité střídavé napětí 25kV/50Hz, 1x odpojovač č. Z108 25kV, 1000A s izolovaným uzemňovacím nožem včetně dálkově ovládaného (GSM-GPRS) motorového pohonu (se 2 záložními akumulátory) napájeného z trakčního vedení. 1x přístrojový transformátor 27kV/230V na podpěře TV. 1x pojistkový spodek vč. omezovače přepětí a pojistky, 1x kotvení svodu z dopojovače, 2x upevnění 2 ochranných krytů kabelů na stožáru, 2x upevnění kabelu NN na stožáru, 8x upevnění kabelů mínus pólu transformátoru na stožár, 1x izolovaný svod od odpojovače se zkratovacím nožem, 6x připojení mínus pólu na zpětné kolejnicové vedení, 2x konstrukce pro transformátor, 1x podpěrný izolátor, 1x montážní lávka, 1x ovládací lávka vč.žebříku. Ochrana neživých častí - ukolejnění 2 vodiči FeZn fí10 v PE trubce přímo na kolejnici - 3x. Připojení mínus pólu transformátoru na zpětné kolejnicové vedení - 2x ochranný vodič 1-CHBU 1x120mm2 přímo a 1x pracovní vodič 1-CHBU 1x120mm2 přímo na trakční kolejnici min. 10m od připojení dvou kabelů připojených přímo, dle ČSN 34 2614 ed. 2, obrázek S.1. Kabelové vedení pro zpětný proud - typ 1-CHBU 1x120mm2 cca 120m. Připojení ke kolejnicovému vedení - přímo na trakční kolejnici. Ochrana před atmosférickým přepětím - omezovač přepětí mezi odpojovačem s izolovaným zkratovacím nožem (Z108) a 1ks výkonové pojistky. Pojistkový spodek s omezovačem přepětí bude na stožáru upevněn neizolovaně a uzemněn na hodnotu do 10 Ω - pomocí cca 10m izol. vodiče CY 25. Bezpečnostní tabulky dle ČSN 37 5199, typ 8111 bude umístěn na stožáru s odpojovačem - 1x. Bezpečnostní označení stožárů – bíločervené pruhy budou provedeny na stožáru s odpojovačem - 1x. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 502. Pro realizaci SO je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci, po realizaci SO je nutno zapracovat změnu v napájení do schematu napájení a dělení dispečerů SŽDC. Po realizaci SO se provedou všechny potřebné revize, protokoly způsobilosti a technické kontroly.