Výpočet intenzity osvětlení

dle ČSN EN 12 464-2

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby:     Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc – žst. Drahanovice

Název SO:          SO02 – Osvětlení

Místo stavby:      ŽST. Drahanovice

k.ú. Drahanovice, p.č. 809/1, dráha

Investor:              Správa železnic, s.o. OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc

  - Charakteristika osvětlovaných ploch

Popis prostoru:

- osvětlení kolejiště ve stanici, používané pro osobní dopravu (ref.č.5.12.1)

- nekrytá nástupiště s malou frekvencí cestujících (ref.č.5.12.5)

- úrovňová křížení, přechod na nástupiště (ref.č.5.12.6)

  - Zařazení prostoru do kategorie osvětlení

DLE ČSN EN 12 464-2, TABULKA 5.12

Ref. číslo 5.12.1 – Em = 10 lx  - snížená 5 lx

Uo = 0,25

GRL= 50

Ra = 20

Ud = 1/8

Ref. číslo 5.12.5 – Em = 15 lx – snížená 10 lx

Uo = 0,25

GRL= 50

Ra = 20

Ud = 1/8 (Hrana nástupiště!!)

Ref. číslo 5.12.6 – Em = 20 lx – snížená 10 lx

Uo = 0,40

GRL= 50

Ra = 20

  - Výsledky a závěr

- Jsou v přílohách výpočtu – Příloha č.03.2, které jsou součástí této dokumentace.

- Provozovatel je povinen provádět pravidelné čištění svítidel, případně výměnu světelných zdrojů pro zajištění intenzity

  - Údržba osvětlovací soustavy

Spočívá v čištění svítidel a zdrojů, případné výměně zdrojů. Pokles hodnot osvětlení během provozu je charakterizován hodnotou udržovacího činítele, která ovlivňuje účinnost celé soustavy. Intervaly výměny zdrojů a čištění svítidel jsou uvedeny ve výpočtu, rovněž tak údaje o udržovacích činitelích.

Údržba se provádí dle Místních provozních a bezpečnostních předpisů, které zpracuje provozovatel před uvedením do provozu. Tyto musí odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů a norem.