V Praze dne 13.2.2020

**HLÁŠENÍ O VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK OD PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ OŘ H. KRÁLOVÉ**

**K PROJEKTŮM - ÚPRAVY ZAB.ZAŘ.**

* **ÚPRAVY EOV**

ÚPRAVA ZAB.ZAŘ. ( ing. Holas )

1. V technické zprávě je doplněna zmínka o demontáži stávajících přestavníků

( v rozpočtu již byla dříve správně uvedena ).

1. V  technické zprávě byly citovány **jednopásové** kolejové obvody.
2. V technické zprávě byla vypuštěna zmínka o ukolejnění návěstidel přes průrazku

a ochrana před atmosférickým přepětím při úderu blesku.

1. Připomínka, že vzdálenost výkolejek od námezníků výhybek musí odpovídat platné

Normě min. 4,2 m – doplněno do TZ a SP/PR.

**Přikládám opravenou technickou zprávu.**

**ÚPRAVA EOV ( p. Dušek )**

1. V technické zprávě jsem opravil napěťovou hladinu napájení EOV na 35/0,4/0,23 kV.
2. V technické zprávě jsem zaměnil původní trubky KOPOFLEX 63 rudá za KOPOFLEX 50/41 černá typ KF 09050 UVFA ( to bylo zároveň opraveno i v rozpočtu - pol.č.1 -

Celková a Jednotková cena položky č.l. se nemění , protože jsem navrhl trubky s menším průměrem také dle přání provozovatele ).

1. V rozpočtu byla dle přání provozovatele opravena původní položka č. 20 na :

„ Dokončovací práce – Dokumentace dle skutečného provedení „

Celková cena položky č. 20 se také nemění , protože původní položka „ Provedení technické prohlídky a zkoušky „ byla vypuštěna také na přání provozovatele z technické zprávy

i z rozpočtu.

**Přikládám opravenou technickou zprávu a rozpočet.**

**Zpracovatel : Ing. Ladislav Perný**