## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | kus | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Český Těšín, NTS 6kV 50Hz | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 24-08-02 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-10-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-10-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (0,01+0,5+0,5)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
2 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (40,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
3 | 741ABB | Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (20,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
4 | 741ACA | Trubka ohebná elektroinstalační kovová do 29mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky volně/pevně včetně přípravných prácí a veškerého pomocného materiálu ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění, upevnění a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (100,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
5 | 741xxxR | Kabelová ucpávka proti tlakové vodě, Tlak vodního sloupce 10m (1bar), pro chráničku vnitřní průměr 160mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (4,0*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
6 | 742GFA | CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (50*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD
7 | 742GFB | CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (50*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD
8 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (4*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD
9 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (20*1,0) 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle kabelové rozpisky, TZ a PD
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 744 | Rozvaděče nn
10 | 744xxxR | Dekompenzační tlumivka 3f, nn 400V AC 50Hz, 80kVAr, suchá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž tlumivky včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
11 | 744xxxR | Dekompenzační tlumivka 3f, nn 400V AC 50Hz, 60kVAr, suchá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž tlumivky včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
12 | 744xxxR | Dekompenzační tlumivka 3f, nn 400V AC 50Hz, 40kVAr, suchá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž tlumivky včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
13 | 744xxxR | Dekompenzační tlumivka 3f, nn 400V AC 50Hz, 20kVAr, suchá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž tlumivky včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
14 | 744xxxR | Rozvaděč Rnn, 400V AC 50Hz, 400A (viz technická specifikace) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně podružného materiálu a oživení rozvaděče vč. měření a nastavení. Dále obsahuje cenu za za dopravu na staveniště, propojení, kontrolu spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 744 | Rozvaděče nn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 745 | Silnoproudá technologie
15 | 745ACD | Modulární rozvaděč 3-f do Un 12kV, 630A, 20kA, s izolací SF6, pole s vypínačem, proudovými měniči | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 2 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
16 | 745ACE | Modulární rozvaděč 3-f do Un 12kV, 630A, 20kA, s izolací SF6, pole s vypínačem, proudovými a napěťovými měniči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
17 | 745ADB | Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, kabelové pole s odpínačem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
18 | 745ADK | Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, pole měření s proudovými a napěťovými měniči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
19 | 745AHA | Motorový pohon ovládání výkonového prvku v rozvaděči vn do Un 38,5kV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 3 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
20 | 745AHB | Příprava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncovkách rozvaděče vn/3 fáze | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 4 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
21 | 745AHC | Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty pro 3 fáze | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 3 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
22 | 745AHD | Indikátor průchodu zkratových proudů do Un 38,5kV, místní provedení signalizace /3fáze | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
23 | 745BBM | Ovládací skříň na vn rozvaděč - ovládání s terminálem - proudové a napěťové funkce ochran | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW terminálu, parametrizaci, nastavení terminálu a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího terminálu po úpravách technologie a nastavení komunikace terminál - nadřízený ŘS, úpravy nebo definice protokolu, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 3 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
24 | 745BBQ | Ovládací skříň na vn rozvaděč - měření, bez elektroměru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
25 | 745xxxR | Transformátor 3-f, 22/6/0,4kV, 500kVA, olejový hermetizovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
26 | 745xxxR | Oceloplechová bloková trafostanice 22/0,4kV do 1x630kVA atypycká, včetně všech kabelových propojů vn a nn včetně kabelových souborů, omezovačů přepětí vn a ukončení kabelů, včetně vnitřního uzemnění, neobsahuje rozvaděče vn, transformátor a dekompenzační tlumivky, rozvaděč nn, které jsou rozpočtovány samostatně, viz technická specifikace, montáž v rovině | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Veškeré přípravné a dokončovací zemní práce, dodávku a montáž stavební a technologické části. Neobsahuje rozvaděč VN, transformátor. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 1 ks dle Technické specifikace 2: komplet provedení D+M, včetně všech detailů a pomocných konstrukcí a prací, dle technické specifikace, TZ a PD
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 745 | Silnoproudá technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS
27 | 747AAG | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (5*1,0)
28 | 747AAI | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 6kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (1*1,0)
29 | 747AAJ | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 22kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (1*1,0)
30 | 747ABB | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (1*1,0)
31 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (1*1,0)
32 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (7*1,0)
33 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (1*1,0)
34 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, trakční napájecí stanice SŽDC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření EMI EMC podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Limitem je malá TNS o jedné kompenzaci nebo TNS s 2 TUsm., nebo jedna větev trafopřívodu 110 kV s jedním T110 kV. Cena obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (1*1,0)
35 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (8*1,0)
36 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (8*1,0)
37 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (10*1,0)
38 | 747xxxR | Funkční zkoušky na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za funkční zkoušky na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro zprovoznění a vyzkoušení technologického souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (50*1,0)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní
39 | 748BBA | Pismomalářské práce - písmena a číslice do výšky 40 mm | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 50x1 písmeno označení rozváděčů, samostatných celků a dveří
40 | 748BBB | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 20x1 písmeno označení rozváděčů, samostatných celků a dveří
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky
41 | 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: (0,01*1,0) předpokládaný odpad
42 | 150101-O | Papírové a lepenkové obaly | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: (0,5*1,0) předpokládaný odpad
43 | 15 01 02-O | plastové obaly | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: (0,5*1,0) předpokládaný odpad
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství