## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 9123 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | 1210 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Český Těšín, úprava kabelového rozvodu nn | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 73 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 24-06-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-10-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-10-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (trasy kabelů: WL201+WL202+WL203+WL204+WL205+WL206+WL207+WL208+WL209+WL210+WL211+WL212+WL213+WL214+WL215+WL219+WL219.1+WL220+WL220.1+WL221+WL222+WL230+WL231+WL232+WL233+WL245+WL245.1+WL245.2+WL245.3+WL250+WL251+WL252+WL253+WL254+WL255+WL255.1+WL256+WL256.1+WL264+WL265+WL266+WL267+WL268+WL269+WL270+WL271+WL280+WL295+WL296+WL296.1+WL297+WL297.1+WL298+WL298.1=0,35+0,15+0,02+0,02+0,06+0,02+0,02+0,06 2: dle Příloh č.02-17
2 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (1,2x0,5x1)x5+(0,6x0,37x0,9)x3
3 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 350+150+15+20+60+20+70+20+10+20
4 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 350+150+15+20+60+20+100+70+20+10+200+20+15
5 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 350+150+15+20+20+100+70+20+10+200
6 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 350+150+15+20+60+20+100+70+20+10+200+20+15
7 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20+12
8 | 701CGJ | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20+20+15+10+10
9 | 701CHC | Osetí povrchu trávou | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (15x1)+(60x1)
10 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (15x1)+(60x1)
11 | 701DAB | Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3+2+5+5
12 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2+2+2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
13 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 750x0,08x0,35x2,15
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
14 | 741BBG | Krabicová rozvodka z izol. do 10 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž rozvodky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení rozvodky ( drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1+1+1
15 | 741BFB | Elektrický přímotopný konvektor 1100 - 2000W, s termostatem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž konvektoru vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1+1+1
16 | 741BGC | Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6+6+10+10
17 | 741DBG | Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 300mm | kus | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku do stojiny vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1x95
18 | 741DCA | Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1x47
19 | 741DEB | Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 48+48,5+48,5
20 | 741EBB | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 0,16x0,35x9
21 | 741EBD | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20x1
22 | 741EBF | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14x1
23 | 741ECB | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 31x1
24 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 1150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (70x7)+(55x12)
25 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (5x7)+(5x3)+4
26 | 741FBP | Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m) | m | 850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | (70x7)+(30x12)
27 | 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 108x1
28 | 741FCQ | Bleskojistka hromosvodná, venkovní provedení | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně upevňovacích a připojovacích prvků, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 9x1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
29 | 742GDA | CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 8x1
30 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 50x3
31 | 742GEB | CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 220+205+35+20+95
32 | 742GEE | CYKY 2/3 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 220+205+215+35+20+25+45+90
33 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 220+205+215+35+25+50+60+50
34 | 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 150+70+115+175+175
35 | 742IBC | 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 2720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 180+350+350+485+480+80+375+420
36 | 742IBD | 1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 230x1
37 | 742IBF | 1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 2950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 175+310+65+125+220+920+230+315+325130+135
38 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
39 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 38x1
40 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 20x1
41 | 742JAF | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
42 | 742JAG | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 10x1
43 | 743ZFA | Demontáž kabelové skříně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
44 | 743ZFB | Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů a bourání zděného nebo betonového pilíře, manipulace se skříní a stavební sutí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 3x1
45 | 744DAA | Proudový chránič dvoupólový do 40A, 30-300mA ( 10kA ), AC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
46 | 744ZBA | Demontáž rozvodnice nn | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize | [8 empty] | SD
47 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10x1
48 | 747ACA | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9x1
49 | 747ACB | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10x1
50 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1x1
51 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12x1
52 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1x1
53 | 747DBA | Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10x1
54 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17x1
55 | 747EAB | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11x1
56 | 747EAC | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5x1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747H | HZS | [8 empty] | SD
57 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (8x5)+5
58 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8x4
59 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8x2
60 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4x1
61 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 8x3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747H | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní | [8 empty] | SD
62 | 748BAA | Povrchová úprava - nátěry | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle specifikace v položce. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (0,5x0,3x6x7)+(0,4x0,35x7,5x8)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
63 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 750x0,08x0,35x2,15
64 | 170101-O | Beton z demolic objektů, základů TV | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 100x0,001
65 | 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t | 0.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 0,002+0,002+0,001
66 | 200301-O | Komunální odpad | t | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 0,001+0,001
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1000-R | R-položky | [8 empty] | SD
67 | 744ADB-R01 | Kabelová skříň v provedení kompaktní pilíř plastová (KS1, KS7N), venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 mm, výška do 800mm+pilíř, hloubka do 350mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
68 | 744ADB-R02 | Kabelová skříň v provedení kompaktní pilíř plastová (KS2N-KS6N a ostatní), venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 mm, výška do 800mm+pilíř, hloubka do 350mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 7x1
69 | 743_R03 | Ponorné čerpadlo s plovákem, výkon cca 4-5m3/hod,jednovřetenové ponorné 230V; 0,4-5l/s; 1,42kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž čerpadla s plovákem včetně dovozu, manipulace a instalace čerpadla. Pro čerpání čisté a znečištěné vody z povrchových a podúrovňových zdrojů - jímky. Maximální teplota čerpané kapaliny: 40 C. Hodnota pH v rozsahu 5,5- 14. Maximální ponor v čerpané kapalině: 10 m. Mimo vertikální pracovní polohu mohou čerpadla pracovat také ve vodorovné nebo šikmé poloze. Dodávka obsahuje:10 m vodotěsného kabelu s vidlicí; 12,5 m hadice. Čerpadlo v jednofázovém provedení je vybaveno plovákovým spínačem a samočinnými tepelnými pojistkami ve vinutí elektromotoru. Připojení a dodávka přívodního kabelu a kabelu k plováku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
70 | 744ZAA_R04 | Přeložení reklamního panelu, 1.nástupiště | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje : Přeložení zařízení nn spočívající v demontáži, potřebném přemístění, montáži na novém místě, propojení a obnovení funkce, včetně nezbytně nutné opravy poškozených částí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2x1
71 | 1000_R05 | Mechanická kovová ochrana kabelové skříně - pilíře | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3x1
72 | 747R01_R06 | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu způsobilou osobou o posouzení rizik ( vč. analýzy a hodnocení rizik ) v rozsahu tohoto SO/PS v souladu s nařízením evropské komise ( ES ) č.352/2009 ze dne 24.4.2009. Dále obsahuje cenu za všechny ostatní vedlejší náklady. | 3x1
73 | 741DEB_R07 | Kabelová lávka plechová pozinkovaná vč.příslušenství š.300/110mm včetně kabelových příchytek, nosníků a víka | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové lávky vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 24x1
74 | 1000_R06 | Pomocný a podružný materiál | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu včetně pomocného a spojovacích prvků, dopravu na staveniště, propojení přípojnic, silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení, provedení zkoušek. Dodatečné vydrátování, upevnění svorek a ostatního elektrického příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1x1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1000-R | R-položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství