#### C. 	      TECHNICKÁ ZPRÁVA, SO 07 zřízení plynovodní přípojky STL

Návrh přípojky

Stavební objekt:				Železničářská 504, 348 15 Planá

Parc.č. st.551, poz. 1349/11

Kú. Planá u Mariánských Lázní 721280

Světlost potrubí/materiál:           		PE100SDR11 d32

Délka potrubí:                              		5,0m

Charakter:                                     		STL plynovod, zemní plyn 300,0 kPa

Připojení na plynovod:		    	PE50-300kPa, přípojkovým, přivařovacím, T kusem

zakončení:		    		HUPem KU 25 umístěným v nice

kapacita:				16,90 m3/h ZP

popis území

Řešený objekt je Železniční stanicí v Plané. Objekt je souborem staveb drážních budov propojen na společnou plynovou kotelnu v objektu č.550 a s tím spojenou přípojku plynu objektu č.550, která je kapacitně koncipovaná pro potřebu obou staveb.

V oblasti je provozován veřejný STL plynovod s provozním přetlakem 300 kPa. Plynovod v ulici Nádražní je z roku 1990 z OC 100, na odbočce do prostoru nádraží a Železničářské ulice je plynovod z roku 2002 PE 50. V ulici Železničářská je plynovod veden chráničkou, po ukončení chráničky je provedeno na konci plynovodu odbočení pro dvě plynovodní přípojky drážních objektů č.550 a č. 2226.

V provozované trase plynovodu před chráničkou navrhujeme vysadit odbočku a novou přípojku plynu pro řešený objekt železniční stanice č.551.

Kapacitně bude plynovod dosud zásobující objekt č.550 s plynovou kotelnou pro objekty 550 a 551 v novém řešení shodný i po provedení nové přípojky plynu, která bude v objektu č.551 řešit zdroj pro vytápění ve stejném rozsahu, jako byl řešen odběr tepla z kotelny v č. 550. V této kotelně následně dojde ke snížení odběru plynu.

Doplněním přípojky plynu dojde k narovnání majetkoprávních vztahů mezi vlastníky budov a odběrateli plynu.

V trase navržené přípojky je zjištěna 2x kanalizace a sdělovací kabely.

TECHNICKÝ POPIS

Popis trasy přípojky plynu

V trase navržené přípojky je zjištěno napojení kanalizace objektu WC na nástupišti.

Kapacita:

1.NP

obchodní jednotka 1	kotel 16,9 kW	1,79 m/h ZP	2,0 kPa

obchodní jednotka 2	kotel 16,9 kW	1,79 m/h ZP	2,0 kPa

2.NP

bytová jednotka 1	kotel 23 kW	2,5 m/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 1	kotel 23 kW	2,5 m/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 1	kotel 23 kW	2,5 m/h ZP	2,0 kPa

celkem

11,08 m/h ZP	2,0 kPa

Navržený stav

NTL plynovodní přípojka

Z navrženého STL plynovodu bude provedena domovní přípojka. Je navrženo zbudovat STL přípojku plynu z PE 100 SDR 11 ROBUST PIPE s doplňkovou izolací a signálním vodičem v sestavě o dn 32 s napojením přípojkovým, přivařovacím, navrtávacím  T kusem na provozovaný STL plynovod z PE 50.

Přípojka bude vedena s jedním lomem a v přímém směru z plynovodu k obvodovému zdivu objektu. Pod nikou s navrženým HUP bude změna směru přípojky provedena elektro kolenem 90° ve stejné dimenzi jako potrubí přípojky, svislá část k HUP bude provedena ze stejného materiálu jako vodorovné, před HUP bude potrubí ukotveno do stěny skříně a bude osazeno přechodkou PExOC se závitem pro KU.

Popis provedení montáže přípojky

Napojení na řad bude provedeno na vrchní část potrubí přes navrtávací přípojkový T - kus nadúrovňový, který navíc odpovídá těmto požadavkům:

- navrtávací fréza umožňuje dočasné uzavírání plynu do přípojky do provozního přetlaku 0,3 MPa, se zajištěním výřezu potrubí ve fréze proti natočení nebo vypadnutí

- možnost provedení tlakové zkoušky přípojky přes T - kus před navrtáním

- těsnění zaručující dlouhodobě konstantní těsnost T - kusu s možností trvalého zaslepení přivařením záslepky

- spodní a vrchní doraz frézy

- montážní předpisy od výrobce v češtině, jejichž součástí musí být minimální doba chladnutí

Přípojka je z trub PE, SDR11 s ochrannou trubkou. Potrubí s ochrannou trubkou bude uloženo v pískovém loži a obsypáno tímtéž do výšky min. 300 mm nad potrubí. Ve výšce 300 - 400 mm nad potrubím bude uložena výstražná folie žluté barvy s přesahem min. 50 mm na obě strany potrubí podle ČSN 73 60 06 a pravidel G 702 01. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách. Potrubí je uloženo ve spádu min 0,4 % směrem k plynovodu. Spoje na potrubí budou prováděny pomocí elektro tvarovek.

Změny směru trasy

Horizontální a vertikální změna směru potrubí je provedena elektro  kolenem 90° ve stejné dimenzi jako potrubí přípojky.

Ochranná potrubí

Celá přípojka je uložena v ochranném potrubí žluté barvy, které je součástí systémové trubky.

Uzavírací armatury

Jako HUP u přípojky bude sloužit kulový kohout DN - 25. Jiné uzávěry na přípojce nejsou uvažovány. Hlavní uzávěr bude trvale přístupný z veřejného prostranství.

Značení plynovodů a přípojek

Plynovod a přípojky musí být označeny výstražnou fólií podle ČSN 73 60 06, která je uložena ve výšce ,3 - 0,4 m nad potrubím. Plynovod a přípojka je opatřen signalizačním vodičem o průřezu 2,5 mm2 položeným souběžně s potrubím a připevněným k jeho vrchní části. Propojení signalizačních vodičů se provede pájením na měkko a zaizolováním smršťovací manžetou. Barva signalizačního vodiče bude červená.

Po dokončení montáže zajistí investor geodetické zaměření plynárenského zařízení oprávněným pracovníkem.

Kladení potrubí

Kladení potrubí  je nutno provádět důsledně podle TP G 702 01, část 5 a 6, zemní a montážní práce. Potrubí je nutno ukládat s použitím širokých pásů (ne lan), plynule bez nárazů. Potrubí se nesmí do výkopu odvalovat. Při přemisťování potrubí nesmí dojít k ohybům o poloměru menším, než povoluje tabulka č.2. Při kladení potrubí musí být zamezeno vhodným způsobem vniknutí vody a nečistot do potrubí, např. provizorním zaslepením. V rýhách zaplavených vodou se musí před pokládkou plynovodu nejprve vyčerpat voda. Před napuštěním plynovodní přípojky plynem musí být smluvně zajištěno její provozování. Přípojku plynu provede odborná firma s oprávněním správce rozvodných plynových zařízení. Bude respektováno Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací a hluku. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Zákona č.309/2006 Sb.., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákon č.362/2005 Sb.., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci. Budou plně respektována plynárenská zařízení nacházející se v oblasti stavby.

Čištění potrubí

Dodavatel je povinen trubky, tvarovky a armatury před přípravou na svaření vyčistit.

Zkoušení plynových přípojek

Tlaková zkouška přípojky bude provedena vzduchem s ohledem na pravidla G 702 01. Zkušební přetlak bude 560 - 600 kPa. U potrubí podle čl. 180 b) je zkušební přetlak v rozsahu 750 - 800 kPa (nebo menším, nejméně však 560 kPa při 1,3 násobném prodloužení doby trvání tlakové zkoušky podle čl. 185.

Průběh ustalování přetlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem s rozsahem 0 kPa - 1 Mpa s třídou přesnosti min. 2,5 a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm.

Použití regulátorů

Instalace regulátoru tlaku plynu 300/2 kPa bude řešena projektem plynového zařízení objektu. Uvažovaný je plynoměr B 25 rohovém provedení. Prostor skříně pro HUP bude proveden s montážní rezervou pro instalaci regulátoru plynu.

Zařízení staveniště - pracovní pruh

Zařízení staveniště je řešeno v rámci vymezením záboru pro výkop rýhy a pracovního prostoru.

Dopravní opatření - dopravní značení

Dopravní značení je řešeno v rámci celku stavby

Podmínky uvedení do provozu

Celý objekt přípojky musí být realizován podle zákona č. 458/2000Sb technických pravidel G 702 01 plynovody a přípojky z PE, TPG 92101, TPG 934 01, TPG 609 01, TPG 905 01, bude respektována ČSN EN 12007 1-4, ČSN EN 12279, ČSN 12327, ČSN 736005,dále Technických pokynů provozovatele plynu. Před uvedením do provozu musí být provedeny potřebné tlakové zkoušky a též odevzdání a převzetí potrubí. Součástí dokladů musí být atesty trubek a tvarovek. Dodávka uzávěrů musí být doložena dokumentem C podle ČSN, u zahraničních uzávěrů obdobným dokladem.

Před odevzdáním a převzetím musí být provedena výchozí revize.

Při přejímacím řízení dodavatel odevzdává a odběratel přebírá doklady, kterými jsou zejména.

a) zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkoušce

b) zprávy o výchozích revizích ostatních vyhrazených zařízení, které jsou součástí plynového zařízení

c(dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a armatur na nejméně 2 pevné body (v měř. 1 : 500 nebo větším).

Měřící zařízení

Není předmětem projektu, bude řešeno projektem plynových zařízení. Předpokladem je zřízení 5x OPZ s obchodním měřením plynu.

- 2x odběrního plynového zařízení pro obchodní jednotky v 1.NP

- 3x odběrního plynového zařízení pro bytové jednotky

Soupis základních zákonů a vyhlášek vztahujících se k realizaci

Dokumentace byla zpracována na podkladě technických norem a předpisů výkresů řešení komunikace a navazujících částí projektu. Stavba musí probíhat v souladu se všemi vyhláškami, ČSN a bezpečnostními předpisy.

EN 1775, G 93401 plynoměry připojování, umisťování, provoz

TPG    70401 odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva

TPG 800 03 připojování odběrních plynových zařízení a uvádění do provozu

G  702 01 plynovody a přípojky z PE

Provoz kontrola a údržba bude prováděna podle ČSN 38 6443 (ČÚBP č 85/1978 sb).

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Soupis základních zákonů a vyhlášek vztahujících se k realizaci

Zákon č. 350/2012 Sb (stavební zákon)

Vyhláška 69/2012 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhláška 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška 502/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj

Vyhláška 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního řízení

Vyhláška 526/2006 Sb. Kterou se provádí některá ustanovení ve věcech stavebního řádu

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací a hluku

Zákon č.309/2006 Sb.., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č.362/2005 Sb.., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci Vyhláška 26/1999

Zemní práce

Popis trasy

Šířka rýhy pro uložení potrubí je podle ČSN 73 30 05 DN 0,8m. V místech, kde není při kladení potrubí nutná přítomnost pracovníka je min. šířka výkopu 0,5 m. Při pažení se výkop rozšíří o 0,15 m. Zemina je podle odhadu v třídě těžitelnosti 50% 3. třídy a 50% 4. třídy. Svislé stěny výkopu se zajistí proti sesuvu zeminy příložným pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. Při provádění výkopových prací bude výkopek a vybourané konstrukční vrstvy deponován na pozemku investora. Potrubí bude ukládáno na pískový zhutněný podsyp. Obsyp se provede 30 cm nad potrubí. Zásyp se provádí po vrstvách cca 0,2 m a řádně hutní až do výšky konstrukčních vrstev komunikace. Po částečném zasypání potrubí se ve výšce 300 - 400 mm nad potrubím položí výstražná folie s přesahem min. 50 mm na obě strany od vnějšího kraje potrubí.

Výkop bude zasypán štěrkopískem s postupným zhutněním.

Povrch v místě výkopu bude uveden do stavu podle projektu komunikace.

Vytýčení podkomunikačních vedení.

Plynovod, kanalizace, sdělovací kabely

Bezpečnost práce

Projektant upozorňuje na povinnost dodavatele při provádění stavby dodržovat všechny normy a předpisy platné pro bezpečnost práce, zvláště pak NV 591/2006 ČÚBP o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a  povinnost dodržovat podmínky orgánů i organizací, které budou stanoveny ve stavebním povolení. Dodavatel je povinen při realizaci stavby dodržovat především ČSN 73 60 05, ČSN 73 30 50, Technická pravidla G 702 01 a 02, výnos FMPE č. 1/ 79 a ostatní normy a předpisy související s výstavbou plynovodů.

Zákres plynu