## CH
Projekt: | Rekonstrukce výparvní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní
Stupeň PD: | Dokumentace pro provedení stavby
Profese: | D.1.4.2 Chlazení
POŘ. | Popis | M.J. | Množství | Jednot. cena | Celková cena
[-] | [-] | [-] | [-] | [Kč] | [Kč]
Zařízení č.1 - chlazení kancelářských prostor, levá část
1.01 | Venkovní jednotka multisplit pro 5 vnitřních jednotek, chladící výkon nominální 10,0 kW, příkon: 2,98 kW, akustický tlak v 1m: 52 db(A), rozměry: 890*900*320 V*Š*H, hmotnost: 78 kg, el. připojení: 1x230, doporučené jištění 20 A vč. konzole pro uchycení | kpl | 1 | 0 | 0
1.02 | Vnitřní jednotka nástěnná Toshiba RAS-B10PKVSG-E, Qch=2,5 kW; Qt=3,2 kW, Qv=600 m3/h, akustický tlak v 1,5 m: 38 dB(A), rozměry: 790*275*217 (Š*V*H), připojení kapalina 6,4 mm, připojení plyn 9,5 mm, odvod kondenzátu D16, hmotnost 9 kg vč. dálkového infraovladače | ks | 2 | 0 | 0
1.03 | Vnitřní jednotka nástěnná Toshiba RAS-B10PKVSG-E, Qch=3,5 kW; Qt=4,2 kW, Qv=624 m3/h, akustický tlak v 1,5 m: 39 dB(A), rozměry: 790*275*217 (Š*V*H), připojení kapalina 6,4 mm, připojení plyn 9,5 mm, odvod kondenzátu D16, hmotnost 9 kg vč. dálkového infraovladače | ks | 3 | 0 | 0
1.04 | Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 6,4 mm | bm | 70 | 0 | 0
1.05 | Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 9,5 mm | bm | 70 | 0 | 0
1.06 | Komunikační kabel pro připojení vnitřních jednotek JYTY 5x1,5 | bm | 75 | 0 | 0
1.07 | Protidešťová žaluzie 500x500 mm | ks | 2 | 0 | 0
1.08 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 4 | 0 | 0
Zařízení č.2 - chlazení kancelářských prostor, pravá část
2.01 | Venkovní jednotka multisplit pro 5 vnitřních jednotek, chladící výkon nominální 10,0 kW, příkon: 2,98 kW, akustický tlak v 1m: 52 db(A), rozměry: 890*900*320 V*Š*H, hmotnost: 78 kg, el. připojení: 1x230, doporučené jištění 20 A vč. konzole pro uchycení | kpl | 1 | 0 | 0
2.02 | Vnitřní jednotka nástěnná Toshiba RAS-B10PKVSG-E, Qch=2,5 kW; Qt=3,2 kW, Qv=600 m3/h, akustický tlak v 1,5 m: 38 dB(A), rozměry: 790*275*217 (Š*V*H), připojení kapalina 6,4 mm, připojení plyn 9,5 mm, odvod kondenzátu D16, hmotnost 9 kg vč. dálkového infraovladače | ks | 3 | 0 | 0
2.03 | Vnitřní jednotka nástěnná Toshiba RAS-B16PKVSG-E, Qch=4,6 kW; Qt=5,5 kW, Qv=768 m3/h, akustický tlak v 1,5 m: 43 dB(A), rozměry: 790*275*217 (Š*V*H), připojení kapalina 6,4 mm, připojení plyn 12,7 mm, odvod kondenzátu D16, hmotnost 10 kg vč. dálkového infraovladače | ks | 1 | 0 | 0
2.04 | Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 6,4 mm | bm | 45 | 0 | 0
2.05 | Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 9,5 mm | bm | 38 | 0 | 0
2.06 | Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 12,7 mm | bm | 7 | 0 | 0
2.07 | Komunikační kabel pro připojení vnitřních jednotek JYTY 5x1,5 | bm | 44 | 0 | 0
2.08 | Protidešťová žaluzie 500x500 mm | ks | 2 | 0 | 0
2.09 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 4 | 0 | 0
Zařízení č.3 - chlazení sdělovací technologie
3.01 | Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční chlazení, chladící výkon nominální 3,6 kW, příkon: 1,13 kW, akustický tlak v 1m: 49 db(A), rozměry: 550x780x290 V*Š*H, hmotnost: 50 kg, el. připojení: 1x230, jištění: 16 A | ks | 1 | 0 | 0
3.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, chladící výkon nominální 3,6 kW, příkon: 0,04 kW, akustický tlak v 1,5m: 30 db(A), rozměry: 275x790x217 V*Š*H, hmotnost: 15 kg vč. dálkového infraovladače | ks | 1 | 0 | 0
3.03 | Nástěnný kabelový ovladač s LCD displejem | ks | 1 | 0 | 0
3.04 | Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 6,4 mm | bm | 20 | 0 | 0
3.05 | Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 12,7 mm | bm | 20 | 0 | 0
3.06 | Komunikační kabel pro připojení vnitřních jednotek JYTY 5x1,5 mm2 | bm | 21 | 0 | 0
3.07 | Komunikační kabel mezi vnitřní jednotkou a ovladačem JYTY 2x1 mm2 | bm | 10 | 0 | 0
3.08 | Protidešťová žaluzie 500x500 mm | ks | 2 | 0 | 0
3.09 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 4 | 0 | 0
Společné položky
4.01 | Montáž chlazení | kpl | 1 | 0 | 0
4.02 | Doplnění chladiva R32 | kpl | 1 | 0 | 0
4.03 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
4.04 | Provedení komplexních, tlakových a provozních zkoušek | kpl | 1 | 0 | 0
4.05 | Štítky a popisy potrubí a zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
4.06 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
4.07 | Předávací dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
4.08 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
4.09 | Montážní, kotevní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0