Vytápění

### Současný stav instalací

V řešeném objektu je instalována centrální, teplovodní, vytápěcí soustava s deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla pro vytápění je bloková kotelna v sousedním objektu a teplovod uložený v zemi mezi objekty.

Systém v je v provozu schopném stavu, ale s ohledem na rozdílné provozní charakteristiky je neregulovatelný, nevhodné řešení je s ohledem na majetkové poměry odebírání tepla od cizího subjektu.

## NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Dojde k instalaci plynového kotle a teplovodní vytápěcí soustavy, samostatně pro dvě obchodní jednotky a tři bytové jednotky. Budou osazena nová desková tělesa a v  hygienických koupelnová žebříková tělesa. Odkouření a přívod spalovacího vzduchu bude proveden vystrojením původního komínového průduchu pro dva kotle v 1.NP a systémovým komínem vedeným volně přes podkroví v 2.NP.

1.NP

- Ve výpravní stanici a zázemí je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem s vestavěnou pojistnou soupravou, s doplňkovým zásobníkem TV, dvoutrubkovým rozvodem a deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a termostatickými ventily na otopných tělesech.

- V obchodní jednotce je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem s vestavěnou pojistnou soupravou, s doplňkovým zásobníkem TV, dvoutrubkovým rozvodem a deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a termostatickými ventily na otopných tělesech.

- Odkouření kotlů je navrženo využitím komína. Komín bude vyvložkován nerezovou vložkou minimálního profilu 125mm ale maximálně podle profilu současného komína, do upraveného komína bude namontováno systémové odkouření kotle. Meziprostor komínové vložky a odkouření bude sloužit pro přívod spalovacího vzduchu.

2.NP

- V bytové jednotce č.1 je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem s vestavěnou pojistnou soupravou, s průtokovým ohřevem TV, dvoutrubkovým rozvodem a deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a termostatickými ventily na otopných tělesech.

- V bytové jednotce č.2 je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem s vestavěnou pojistnou soupravou, s průtokovým ohřevem TV, dvoutrubkovým rozvodem a deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a termostatickými ventily na otopných tělesech.

- V bytové jednotce č.3 je navržena instalace teplovodního vytápění s plynovým kondenzačním kotlem s vestavěnou pojistnou soupravou, s průtokovým ohřevem TV, dvoutrubkovým rozvodem a deskovými ocelovými tělesy. Systém bude řízen ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a termostatickými ventily na otopných tělesech.

- Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je řešen svislým souosým odkouřením Ø 60/110 mm, vyvedeným střešní průchodkou nad střechu objektu.

Bilance tepla

Údaje o potřebě tepla pro objekt byly stanoveny výpočtem tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou teplotu -15°C.

Oblastní teplota   	te= -15°C

Charakteristické číslo budovy	B = 8 Pa0,67 – krajina normální, budova samostatně stojící, nechráněná

Střední teplota venkovního vzduchu 	tes = 5,1°C.

Počet topných dnů 	289

Uvažovaný provoz – nepřerušovaný s nočním útlumem.

Jedná se o stávající objekt, jehož stavební konstrukce nesplňují požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 z roku 2007. stavební řešení předpokládá kompletní zateplení budovy na normové hodnoty.

Výpočet potřeby tepla byl proveden podle předaných údajů o tepelně technických vlastnostech stavebních konstrukcí.

Potřeba tepla výpravní stanice	14,90	kW

Potřeba tepla obchodní jednotka	12,60	kW

Potřeba tepla byt č.1	  4,40	kW

Potřeba tepla byt č.2	  4,80	kW

Potřeba tepla byt č.3	  4,60      kW

Požadovaná potřeba tepla celkem	41,30	kW

Ztráta tepla prostupem 	Ф(Tb)	= 24 600 W

Ztráta tepla výměnou vzduchu 	Ф(Vb)	= 16 600 W

Potřeba tepelného výkonu (dle ČSN EN 12831)	Qcm	 = 41 200 W

Podíl výměny vzduchu na celkových ztrátách	Ф(Vb) / Ф(Cb) = 0,40

Podíl ztrát prostupem na celkových ztrátách	Ф(Tb) / Ф(Cb) = 0,60

Roční potřeba energie pro vytápění objektu	103 276,1 kWh/r

371,8 GJ/r

V dalším stupni projektu budou doloženy výpočty:

-výpočet tepelného výkonu

-tepelné vlastností konstrukcí

-nasazení topných těles

-hydraulické nastavení ventilů OT

#### TECHNICKÝ POPIS

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly stavební výkresy v úrovní projektu pro stavební povolení, požadavky investora a architekta akce. Platné předpisy, vyhlášky a normy:

ČSN EN 12828- Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních soustav

ČSN EN 12831- Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0220	- Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0310 	- Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN EN 1264-3- Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy – Dimenzování

ČSN 060320	- Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody

ČSN 06 1101	- Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 06 0830	- Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov

ČSN 38 3350 	- Zásobování teplem

Zákon 406/2000 Sb., vč změn - O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů

Vyhláška 193/2007 Sb. - Podrobnosti účinnosti užití energie při provozu tepelné energie a vnitřním

rozvodu tepelné energie

Vyhláška č. 194/2007 - Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

#### Zdroj tepla, odkouření

Dvě obchodní jednotky v 1.NP

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalována 2x sestava plynového kondenzačního kotle s externím zásobníkem TV o objemu 160l s plynulou regulací výkonu v rozsahu   1,9 – 16,9 kW.

Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je po výstupu z kotle řešen souosým odkouřením Ø 60/110 mm a dále veden stávajícím zděným komínovým průduchem (150x150) nad střechu. Svislá část bude pro nasávání spalovacího vzduchu řešena vyvložkováním stávajícího průduchu novým nerezovým potrubím DN140, pro odvod spalin bude použito potrubí DN80.

Tři byty 2.NP

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalován 3x plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV s plynulou regulací výkonu v rozsahu

Nově řešený byt 1,9 – 23,0 kW.

Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je řešen svislým souosým odkouřením Ø 60/110 mm nad střechu objektu

#### Provoz a údržba

Provoz spotřebičů bude nepřerušovaný, automatický s občasným dozorem. Jedná se o bezúdržbový systém s nastavenou provozní teplotou s integrovaným regulačním prvkem v závislosti na prostorovém termostatu a venkovním čidle.

Navržené plynové kotle s uzavřeným spalovacím prostorem nejsou závislé na přívodu spalovacího vzduchu z prostoru umístění (plynový spotřebič třídy „C“, normy ČSN EN 1775 „Plynovody a spotřebiče plynu v budovách“ a TPG 704 01). Výpočet byl proveden autorizovaným programem vlastněným projektantem.

Během topného provozu kondenzačního kotle bude odtok utvořeného kondenzátu sveden do kanalizace bez neutralizace. Odpadní systém kanalizace bude proveden z materiálu stabilně odolného proti působení kyselostí kondenzátu (např. PE-HD potrubí, PVC potrubí, apod.) V kondenzačním kotli je instalován proti zápachový uzávěr (sifon), pro spojení s domovním odpadním systémem bude použito umělohmotných trubek DN32.

Základní regulace bude zabezpečena regulací, která modulačně řídí výkon vytápění. Regulátor provádí jednotlivé regulační, řídící a monitorovací úkoly. Regulátor řídí kotel s modulovaným provozem hořáku, veškeré topné okruhy a regulaci ohřevu teplé vody užitkové (s trojcestným přepínacím ventilem) a s řízením cirkulačního čerpadla.

#### Topný systém

Po výstupu topné vody z kotle budou potrubní rozvody vedeny tak, jak je patrné z výkresové dokumentace. Potrubí bude vedeno po stěně u podlahy a v konstrukci podlahy. Přesné polohy, případné umístění do drážek a finální úpravy povrchu stěn a podlah jsou určeny ve stavební části dokumentace. Topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 70/60C s nuceným oběhem a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem v kotli.

Všechny prostory budou osazeny nově navrženými otopnými tělesy.

Ohřev pitné vody pomocí plynového kotle (horní topná spirála) je řešen jako přednostní před ohřevem topné vody. Požadavek natápění vody je řešen čidlem teploty ohřívače.

Jako otopná tělesa jsou navržena desková tělesa s integrovanou ventilovou garniturou desdková VK. U těles budou instalovány ventily s tlakovou předregulací a termostatickou hlavicí ovládání.

Do koupelen bude osazeno trubkové otopné těleso. Pro připojení těles budou použity integrované armatury HM dodávané vč. Termostatické hlavice.

Na ventilové vložky bude přednastavena hodnota tlakové regulace, podle číselného údaje, zapsaného nad každým tělesem ve schématu prováděcí projektové dokumentace (pod lomítkem),. Na termohlavici bude nastavena výpočtově požadovaná teplota vzduchu (viz výpočtová část - tabulka hodnota tap ).

Napouštění vytápěcího systému se provádí vestavěným vypouštěcím kohoutem u kotle. Vypouštění dalších částí systému lze provést přes šroubení s vypouštěním u topných těles, pomocí vypouštěcího nástavce.

Potrubí uložené do stavebních konstrukcí, podlah či drážek ve zdi, bude pečlivě obaleno tepelnou izolací, která zamezí tepelným ztrátám a styku stavebního materiálu s trubkou. Hadicová izolace rovněž umožní trubce kompenzační pohyb v uzavřené stavební konstrukci. Předpokládáme využití hadicové izolace z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 20-25 mm.

#### Požadavky na elektroinstalaci

- Napojení 5x závěsného kotle na el.síť 230V/50 Hz. Jmenovitý el. příkon kotle je max. 69W, vestavěné jištění 10A, stupeň krytí IP 44.

- Napojení 5x regulátoru vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.

- 5x Instalace a propojení venkovního čidla na fasádu.

#### Požadavky na zdravoinstalaci

- K 5x kotli bude přiveden rozvod studené vody pro účel doplnění systému ÚT. Zpětnému toku vody během doplňování systému bude osazen zpětný ventil. Přívod doplňovací vody bude ukončen kulovým ventilem G 3/4“. Dle normy ČSN EN 1717 nesmí zůstat stálé propojení dopouštění.

- Napojení 5x rozvodu teplé vody užitkové na vytápěcí jednotku. Vstupní tlak studené vody nesmí přestoupit 10bar (jinak nutno osadit pojišťovací ventil s pracovním přetlakem 8bar).

- Připojení 5x kotle na zemní plyn, tlak plynu kotle je 18-25 mbar

- Vývod 5x kondenzátního potrubí kotle do kanalizace.

#### Požadavky na stavbu

- Příprava pro vedení potrubí ve stavebních konstrukcích. Vývody koncentrického kouřovodu kotle do střechy objektu, následné začištění stěn. Začištění stěny po osazení kotle a nezbytné stavební přípomoce dle vedení ÚT.

- Po uložení potrubí, které bude chráněno návlekovou hadicí, bude provedena tlaková zkouška a potom bude potrubí zakrytováno. Budou začištěny vývody přípojek k tělesům ve stěnách a v podlaze.

#### Topná zkouška

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou plně otevřené, čerpadlo bude v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 0310 čl. 132. Potom bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 čl. 134. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 čl. 137 a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310 čl.138. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních přestávek ( ne delších než 60 minut celkem ).

Pevná regulace veškerých regulačních armatur smí být nastavena až po min. 3 dnech provozu, jinak je nebezpečí zanesení kuželek nečistotami.