TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje investora a stavby

Název stavby:	Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

Provozní soubor:	PS 01-14-04  Chránička pro přípojku TO Hodonín

Investor: 			Správa železnic, s.o.

Projektant PS:		Signal Projekt s.r.o., Ing. Helena Havlenová

Stupeň:			DSP

- Rozsah dokumentace

Dokumentace řeší instalaci nové chráničky pro sdělovací přípojku objektu TO Hodonín.

Pro samotnou realizaci je třeba zpracovat podrobnou prováděcí dokumentaci (RDS), kterou zpracuje osoba oprávněná k projekci uvedených zařízení.

Výchozí podklady

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- požadavky investora a provozovatele, připomínky k dokumentaci

- půdorysné a situační výkresy, závěry z místního šetření

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací

Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.

- Použité podklady

Rozsah zařízení a technické řešení bylo odsouhlaseno za účasti investora, projektanta a majitele/správce zařízení.

Pro projektování zařízení byly dále použity technické informace a projekční pokyny výrobce zařízení, půdorysné výkresy stávajících i nových objektů a místní šetření.

Protokol o určení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je přiložen k příslušnému projektu elektroinstalace.

Odchylky od předchozího stupně dokumentace

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován.

Odchylky od platných norem a předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány.

Návrh technického řešení

Současný stav

Nyní je objekt připojen po stávajícím metalickém kabelu 25XN0,6, který je ukončen ve stávajícím telefonním rozvaděči MIS na budově.

Technické řešení

Součástí této projektové dokumentace je návrh a uložení nové chráničky pro budoucí zafouknutí přípojného optického kabelu pro objekt TO Hodonín.

Dodávka, zafouknutí optického kabelu ani jeho ukončení (optické rozvaděče a aktivní prvky) nejsou součástí tohoto projektu.

Do zemní trasy od objektu TO do kabelové šachty 1 bude položena nová trubka HDPE40 – viz situační výkres. Trasa bude kopírovat stávající trasu sdělovacích kabelů.

Trubka bude uložena s předepsanými odstupy a krytím od ostatních sítí a to:

- v chodníku – krytí min. 0,4 m

- volný terén / travnatá plocha – krytí min. 0,6 m

Mimo kolejiště bude trasa provedena ručním výkopem. Trasa bude kryta modrou výstražnou fólií.

U objektu TO bude trubka HDPE ukončena v místnosti č. 0P03, vstup do budovy bude utěsněn.

Uložení kabelů, zemní práce

Před začátkem              výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí přesné vytýčení sítí a tím zabránit jejich případnému poškození.

Uložení kabelů a provedení kabelových tras bude dle předpisu SŽDC S4, ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52/98 ed.2, TNŽ 34 2609 a norem souvisejících (hloubka, krytí, odstupy od ostatních sítí apod.). Při pokládce kabelové trasy je důležité zkrátit periodu otevřeného výkopu s kabeláží a snížit tak riziko zcizení a poškození částí kabelů např. vhodnou (včasnou) návazností na provedení geodetického zaměření nové kabelové trasy. Nová kabelová trasa bude vedena převážně v travnatém pásu a je zakreslena v situačním výkrese. Trasa bude kryta modrou výstražnou fólií.

Skutečně položené kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny a bude zpracována kabelová kniha plánů vč. úprav stávající dokumentace a zpracování dokumentace skutečného provedení.

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem SŽDC S4 Železniční spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání.

Výkopy budou prováděny ručně. Při nepředvídaných překážkách je možné v kritických úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V případě, že nelze z technických důvodů dodržet, bude způsob uložení projednán s majitelem/správcem sítí. Tyto výjimky bude možno provést jen se souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení.

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609.

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli a majiteli podzemních sítí.

Kabelové spojky, rezervy a přechody komunikací budou označeny ball markery.

Veškeré práce na kabelech budou prováděny pouze pod dozorem pracovníků SŽ.

- Demontáže – bez demontáží

- Montáž a měření

Použité kabely a jejich příslušenství v drážní telekomunikační síti musí splňovat parametry dle Technicko kvalitativních podmínek staveb Českých drah, kapitoly 28, které byly schváleny VŘ DDC č.j. TÚDC-17087/2002 ze dne 20.12.2002 s účinností od 31.12.2002.

Charakter prostředí

Všechny kabely a prvky budou konstruované pro vnější prostředí a pro uložení do zemní trasy.

- Koordinace

Trasy kabelů a umístění zařízení a veškeré práce je nutno koordinovat s ostatními zařízeními a technologiemi, vč. dodržení přepsaných krytí a odstupů od vedení ostatních technologií a sítí.

- Zajištění prací a dodávek

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný ve výběrovém řízení.

- Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí.

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby.

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce), Bp1.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích.

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je třeba respektovat příslušné zákony, normy, směrnice a vyhlášky související, platné v době zpracování.

- Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu

- Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani na osoby s omezenou schopností pohybu.

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně platná opatření:

- mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička)

- ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací.

- po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu

Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce a kabelové trasy budou realizovány před definitivními úpravami povrchu. Zbytky kabelů a vodičů, asfaltových stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby.

- Likvidace přebytečných hmot

Jedná se o přebytečnou zeminu po výkopech kabelových rýh, odpadní materiál narušených povrchů chodníků a komunikací (asfalt). Přebytečnou zeminu možno za úplatu uložit na drážních nebo obecních skládkách. Přebytečný materiál z demolic chodníků a komunikací možno uložit jen na skládce k tomu určené. Dodavatel je povinen vést o uložení tohoto materiálu písemnou evidenci. Je nutné písemné potvrzení majitele nebo provozovatele skládky o převzetí materiálu (druh a množství).

- Údaje o zajištění napájení elektrickou energií

Nepožaduje se.

Požárně bezpečnostní opatření

Všechny nové elektroinstalace a zařízení musí být předány a provozovány v bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna.

Nebudou omezeny zdroje požární vody a nebude omezen průjezd vozidel HZS.

Zhotovitel stavby je povinen se řídit podmínkami majitele a správce sítí a zařízení.