Obsah

1.     Technická zpráva	2

2. Statické posouzení	6

2.1 Obecně	6

2.2 Zastřešení rodinného domu	11

2.4 Valbové zastřešení	16

2.4 Strop nad 1NP	23

2.5 Věnec jako překlad nad otvorem	24

2.6 Obvodová stěna	27

3. Závěr	29

4. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí z hlediska budoucího využití)	29

1.     Technická zpráva

  - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu

- nosného systému stavby

- Projektová dokumentace řeší stavební úpravy nádražní budovy v Hodoníně. Stávající objekt je jednopodlažní budova o půdorysném tvaru písmene U. Objekt má v současnosti jedno nadzemní podlaží, takřka nevyužívané podkroví a není podsklepený. Jedná se o stěnový systém s nosnými stěnami převážně podélného směru.

Střecha objektu je valbová tvořená krokvemi uloženými na nosných stěnách a vaznicích, které spočívají na sloupcích a vazných trámech. Stropní konstrukce nad 1NP je částečně je lehká provedená z dřevěných trámů 160x200 mm v roztečích 900 mm a z části jako železobetonová žebříková deska tl.: 150 mm se žebírky výšky 270 mm á 700 mm.

Založení objektu je na základových pásech z prostého betonu prohozeného říčními balvany
 tl.: 500-600 mm (sondami neověřená informace přejatá z původní dokumentace).

Stavba byla prověřena stavebním průzkumem, tak aby byly známy profily a materiál a stav krovní konsturkce. Stávající stav stavby odpovídá stáří a údržbě objektu. Krovní konstrukce a dřevěné prvky krovu jsou takřka cele napadeny dřevokaznými škůdci a bude nutné je odstranit. Tyto konstrukce již není z hlediska ekonomického sanovat z důvodu rozsahu poškození. Stěnový systém objektu v současné době nejeví známky statických poruch, jsou zde trhliny, které ukazují na lokální vady některých konstrukcí zejména pak trhliny na rozhraní použitých materiálů, nebo trhliny-dělící spáry mezi nepropojenými konstrukcemi. Tyto trhliny jsou již neaktivní a je možno je sanovat. stehováním chemicky kotvenými betonářskými výztužemi RØ8/200 mm.

Objekt nejeví deformace z hlediska sedání, je tedy možné usuzovat, že se základy nejsou zásadní problémy.

Navržené stavební úpravy z hlediska konstrukce objektu:

1) bude provedeno kompletní odstranění střechy vč. konstrukce

2) bude provedeno kompletní odstranění dřevěného stropu nad 1NP

3) bude proveden nový ztužující věnec na stěnách 1NP

4) na nový věnec bude provedena nová střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků, které budou tvořit také konstrukci podhledu.

- Svislé konstrukce

- Nosné stěny stávající jsou provedeny zděné z cihel plných pálených na vápennou maltu. Vzhledem k neznámým parametrům zdiva byl proveden odborný odhad pevnosti na P8 a malty na M2

- 2) Dozdívky budou provedeny z tvárnic keramických dutinových tl.: 300 mm a 440 mm o pevnosti P10 na tenkostěnnou maltu M5.

- Vodorovné konstrukce

- Železobetonový strop nad 1NP bude ponechán v původním provedení, bude odstraněna stávající omítka. Na stropní konstrukci bude zavěšen lehký kazetový podhled. Stropní konstrukce posouzena na úrovni změny zatížení viz část 2.4.

- V rámci obvodového zdiva a vnitřních příčných stěn tl.: 300 mm, bude proveden nový ztužující věnec šířky 300 mm, výšky 250 mm s výztuží 2xR12 mm u obou okrajů a s dvoustřižnými třmínky R6/250 mm. Nad otvory budou přidány dvě výztuže 2xR12 mm na horní i dolní okraj. Venec bude proveden z betonu třídy C25/30XC2.

- Nosná konstrukce střechy

- Střešní konstrukce je řešena dřevěnými příhradovými vazníky o roztečích 1,0 m. Fošny tloušťky 
50 mm (různých výšek) budou spojovány deskami s prolisovanými trny.  Vazníky budou uloženy na ztužující věnec,  resp. na podkladní fošny 200x60mm. Posudkem je řešen typický vazník, atypické vazníky, případné krokevní výměny a spoje vazníku vč. celkového ztužení bude provedeno v realizačním projektu, který bude dodán zhotovitelem stavby.

- Horní i dolní pásy vazníků jsou uvažovány rozepřené rozpěrami á 2,5 m nebo plným bedněním.

- Valbová střecha výběžků je řešena jako běžný krov s jednou vrcholovou vaznicí 140x180 mm uloženou na dvou sloupcích 120x120 mm. Sloupky jsou uloženy na stěně a na vazném trámu IPE200. Krokve jsou uloženy na pozednicích 160x120 mm a také na nárožních krokvích 100x180 mm.

- Základy

- Objekt jako celek nejeví známky nadměrného sedání. Vzhledem ke stáří objektu je možné konstatovat, že ke konzolidaci jemnozrnných zemin již došlo. Základové pásy jsou dle průzkumu provedeny z prostého betonu o pevnosti 10MPa. Zatížení základů je dle výpočtu vyšší než v půdovním zatěžovacím stavu o 4,5 %, přičemž je možné konstatovat, že změnu zatížení do 10% není nutné posuzovat (vzhledem k dřívější spolehlivosti a již proběhlé konzolidaci).

- Posouzení

- Statické posouzení řeší zejména nově navržené konstrukce. Stávající základy nejsou přitíženy více, nebo jiným schématem než tomu bylo v původním stavu, není tudíž nutné jejich posouzení ve smyslu části 8 normy čsn ISO 13822.

  - navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- Dřevo : 				Třída S10(C24),

- Beton věnec a plochá střecha:	C25/30 XC2

- Výztuž:				10505, B500B

- Střešní vazníky:

- Dolní pás:				50x180 mm rozepřeno v polovině

- Horní pás:				50x200 mm rozepřeno á 2,5 m

- Diagonály a svislice:		50x140 mm

- Krov výběžků:

- Krokve:				100x180 mm

- Krokve nárožní:			100x180 mm

- Vaznice:				140x180 mm

- Sloupky:				120x120 mm

- Vazný trám:			IPE200

Ztužující věnec

Návrh průřezu: 	300x250 mm, krytí 25 mm

Výztuž:	V.D.O.:2xRØ12 mm

V.H.O. 2xRØ12 mm

Třmínky: R6/250 mm, dvoustřih,

Ztužující věnec

Návrh průřezu: 	300x250 mm, krytí 25 mm

Výztuž:	V.D.O.: 4xRØ12 mm

V.H.O.: 4xRØ12 mm

Třmínky: R6/250 mm, dvoustřih,

  - hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

- Zatížení sněhem

- Oblast I sk = 0,7 kN.m-2…přejato z www.snehovamapa.cz

- Zatížení větrem

- Oblast II v =25 m.s-1

- Střecha a podhled

- Kat. H

- qk = 0,75 kN.m-2

  - návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

- Nejsou navrženy zvláštní a neobvyklé konstrukce.

  - technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby

- Před stavbou je nutné provést kompletní stavební průzkum vč. odkrytí většiny vodorovných konstrukcí.

- Čerstvý beton bude ošetřován dle normy ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

- Výkopové práce prováděné ve větší hloubce než 1,3 budou prováděny pod ochranou pažící konstrukce, návrh pažení bude dodán realizační firmou.

- Při výkopových pracích v blízkosti jiných objektů nesmí být hloubeno níže, než jsou stávající základové spáry okolních objektů. Pokud bude nutné provádět hloubení níže je nutná konzultace s autorem statického posudku.

- Dřevěné prvky budou natřeny / napuštěny fungicidním a insekticidním prostředkem a pro zabudování do konstrukce bude jejich vlhkost maximálně 14% .

  - zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

- viz e)

  - požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

- Armatura bude provedena dle výkresů výztuž dodaných v projektu pro provádění stavby. Zalití armatury je možné až po odsouhlašení TDI případně AD.

  - seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- Masopust J, Navrhování základových a pažících konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997, Praha, Informační centrum ČKAIT,2012,

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1 – Zatížení stavebních konstrukcí: Zatížení stálá a užitná

- ČSN EN 1991-3 – Zatížení stavebních konstrukcí: Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-4 – Zatížení stavebních konstrukcí: Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1 – Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1995-1 – Navrhování dřevěných konstrukcí

- ČSN 73 1001 - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

- i)	 požadavky statika na rozsah a obsah a kontrolu dokumentace pro provádění stavby, nebo dokumentaci vypracované dodavatelem stavby

- Statické posouzení níže je zpracováno v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky 499/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů tj. Jsou stanoveny údaje o zatížení konstrukce, materiálové řešení, statické ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce vč. posouzení stability konstrukce, jsou stanoveny rozměry hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení.

- Pro dokumentaci pro provádění stavby je nutné provést posouzení spojů střešní konstrukce a doplnit výkresovou část o výkresy výztuže betonové konstrukce.

2. Statické posouzení

2.1 Obecně

- Geometrie

Popis konstrukce je uveden v bodě a). Byl proveden 2D model typického vazníku ostatní konstrukce byly posouzeny analyticky

- Zatížení

| OBECNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roznášecí šířka |  | br | 1 | m |  |  |  |  |  |
| Sklon střechy |  |  | 34 | ° |  |  |  |  |  |
| 1. STÁLÉ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrstva | šířka(m) | výška (tl.)(m) | os.vzd(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m2) | γG | gd (kN/m2) |
| Střecha horní pás vazníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plechová krytina |  |  |  |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| Latě | 0,06 | 0,04 | 0,25 | 4,3 |  | 1 | 0,04 | 1,35 | 0,06 |
| Kontralatě | 0,06 | 0,04 | 1 | 4,3 |  | 1 | 0,01 | 1,35 | 0,01 |
| Asfaltový pás |  |  |  |  | 0,08 | 1 | 0,08 | 1,35 | 0,11 |
| Bednění |  | 0,025 |  | 4,3 |  | 1 | 0,1075 | 1,35 | 0,15 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 0,389 | 1,35 | 0,525 |
| *vlastní tíha je zavedena ve výpočetním software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrstva | šířka(m) | výška (tl.)(m) | os.vzd(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m2) | γG | gd (kN/m2) |
| Střecha - dolní pás vazníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. vata |  | 0,32 |  | 0,8 |  | 1 | 0,26 | 1,35 | 0,35 |
| Rošt pro uložení min. vlny | 0,06 | 0,16 | 0,625 | 4,3 |  | 1 | 0,07 | 1,35 | 0,09 |
| Sádrokartonový podhled/kazety |  |  |  |  | 0,2 | 1 | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| Celkem* |  |  |  |  |  |  | 0,522 | 1,35 | 0,705 |
| *vlastní tíha je zavedena ve výpočetním software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrstva | šířka(m) | výška (tl.)(m) | os.vzd(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m2) | γG | gd (kN/m2) |
| Strop nad 1NP žb - stávající |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bet. Deska |  | 0,15 |  | 25 |  | 1 | 3,75 | 1,35 | 5,06 |
| Bet. Žebra | 0,14 | 0,13 | 0,7 | 25 |  | 1 | 0,65 | 1,35 | 0,88 |
| Omítka |  | 0,015 |  | 18 |  | 1 | 0,27 | 1,35 | 0,36 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 4,670 | 1,35 | 6,305 |
| vrstva | šířka(m) | výška (tl.)(m) | os.vzd(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m2) | γG | gd (kN/m2) |
| Strop nad 1NP žb - nový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bet. Deska |  | 0,15 |  | 25 |  | 1 | 3,75 | 1,35 | 5,06 |
| Bet. Žebra | 0,14 | 0,13 | 0,7 | 25 |  | 1 | 0,65 | 1,35 | 0,88 |
| Kazetový pohled |  |  |  |  | 0,2 | 1 | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 4,600 | 1,35 | 6,210 |
| Střecha je kategorie H tzn. nepřístupná s výjimkou běžné udržby a půda bez využítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie H | qk = | 0,75 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qd= | 1,125 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qdbr= | 1,125 | kN.m-1 |  |  |  |  |  |  |
| Strop je kategorie A tzn. Obytné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie A | qk = | 2 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qd= | 3 | kN.m-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | qdbr= | 3,000 | kN.m-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. ZATÍŽENÍ SNĚHEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sněhová oblast | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |
| kN/m2 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | >4,00 |  |
| Sněhová oblast: |  | Hodonín |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sk = | 0,7 | kN.m-2 | www.snehovamapa.cz |  |  |  |  |
| Nadmořská výška: |  | cca 400m.n.m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hodnoty součinitelů : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ0= | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ1= | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ψ2= | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Typ krajiny: |  | Ce= | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tepelný součinitel: |  | Ct = | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Typ střechy: |  | Sedlová |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | µ1 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |
| Návrhové zatížení sněhem: |  | s1d = µ1.Ce.Ct.sk .br= |  | 0,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | s1d = µ1.Ce.Ct.sk .br= |  | 0,280 |  |  |  |  |  |
| 4.ZATÍŽENÍ VĚTREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oblast |  | I | II | III | IV | V |  |  |  |
| rychlost větru |  | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 36 |  |  |  |
| Větrná oblast: |  | Hodonín |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oblast :II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vb,0 = | 25 | m.s-1 |  |  |  |  |  |
| Základní rychlost větru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pro běžné případy: |  | cdir = | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cseason = | 1 |  |  |  |  |
|  |  | vb = vb,0 .cdir.cseason = |  |  | 25,000 | m.s-1 |  |  |  |
| Referenční výška: |  | h = | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | brovnoběžné = | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bkolmé = | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z = ze = zi = | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,910 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z0 = | 0,05 | m | dle kat. terenu II |  |  |  |  |
|  |  | zmin = | 2 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  |  |
| Součinitel ortografie: |  | c0 = | 1 | pro běžné případy |  |  |  |  |  |
| Charakteristická střední |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rychlost větru: |  | vm = cr.c0.vb = | 22,741 | m.s-1 |  |  |  |  |  |
| Intenzita turbulence: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,209 |  |  |  |  |  |
| tlak větru na metr běžný |  |  |  | 0,796 | kN.m-1 |  |  |  |  |

- Zatěžovací stavy

- Kombinace zatěžovacích stavů

    - MSÚ – mezní stav únosnosti

Kombinace je provedena dle vztahu (6.9b) ČSN EN 1990:

    - MSP – mezní stav použitelnosti

Kombinace je provedena dle vztahu (6.15b) ČSN EN 1990:

2.2 Zastřešení hlavní lodi

- Geometrie

Model je navržen jako prutový kloubový s translační tuhostí dle typu a tuhosti spoje. Podpory jsou kloubové jedna pevná druhá posuvná. Uprostřed horních pásů jsou provedeny vodorovné podpory, které simulují podélné rozpěry.

- Zatížení

viz 2.1

- Posouzení

            - Dolní pásy vazníků

Materiál:					Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,3

Třída provozu:					2

Zatížení:					průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:				kmod = 0,9

Návrh průřezu: 	50x180 mm, rozpěry v polovině

MSÚ - Smyk :

Podmínka spolehlivosti:	τ≤fv,d

τ=1,5.VmaxAnet

fvd=kmod.fvkγM

| τ v,d | 1,34 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fvd | 2,77 | MPa |

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ - Vzpěr a ohyb:

Podmínka spolehlivosti:

| Lz | 4 | m |
| --- | --- | --- |
| E005 | 7800,00 | MPa |
| σm,crit | 21,13 | MPa |
| Iz | 1,88E-06 | m4 |
| iz | 0,01 | m |
| λz | 277,13 |  |
| λrel | 4,58 |  |
| kz | 11,40 |  |
| kc,z | 0,05 |  |
| λ rel, m | 0,89 |  |
| kcrit,m | 0,894852284 |  |
| poměr z ohybu | 0,60 |  |
| poměr z tlaku | 0,40 |  |
| Celkové namáhání | 0,76 |  |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ - Ohyb:

Podmínka spolehlivosti:	σm,d≤fm,d

Návrhová pevnost v ohybu:	fm,d=fm,k.kmodγM

Napětí v ohybu:	 σm,d=MmaxWel,y

| σ m,d | 8,93 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,d | 16,50 | MPa |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

2. Horní pás

Materiál:					Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,3

Třída provozu:					2

Zatížení:					průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:				kmod = 0,9

Návrh průřezu: 	50x200 mm, rozpěry á 2,5 m

MSÚ - Smyk :

Podmínka spolehlivosti:	τ≤fv,d

τ=1,5.VmaxAnet

fvd=kmod.fvkγM

| τ v,d | 0,47 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fvd | 2,77 | MPa |

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ - Ohyb:

Podmínka spolehlivosti:	σm,d≤fm,d

Návrhová pevnost v ohybu:	fm,d=fm,k.kmodγM

Napětí v ohybu:	 σm,d=MmaxWel,y

| σ m,d | 2,10 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,d | 16,50 | MPa |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ - Vzpěr a ohyb:

Podmínka spolehlivosti:

| Lz | 2,5 | m |
| --- | --- | --- |
| E005 | 7800,00 | MPa |
| σm,crit | 30,42 | MPa |
| Iz | 2,08E-06 | m4 |
| iz | 0,01 | m |
| λz | 173,21 |  |
| λrel | 2,86 |  |
| kz | 4,85 |  |
| kc,z | 0,11 |  |
| λ rel, m | 0,74 |  |
| kcrit,m | 1 |  |
| poměr z ohybu | 0,44 |  |
| poměr z tlaku | 0,60 |  |
| Celkové namáhání | 0,79 |  |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

3. Diagonály a svislice

Materiál:					Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,3

Třída provozu:					2

Zatížení:					průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:				kmod = 0,9

Návrh průřezu: 	50x120 mm,

MSÚ - Tah:

Podmínka spolehlivosti:

| sigma t0d | 0,64 | MPa |
| --- | --- | --- |
| ft,0,d | 9,69 | MPa |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ - Vzpěr:

Podmínka spolehlivosti:

| Lz | 2 | m |
| --- | --- | --- |
| E005 | 7800,00 | MPa |
| σm,crit | 54,32 | MPa |
| Iz | 1,46E-06 | m4 |
| iz | 0,01 | m |
| λz | 138,56 |  |
| λrel | 2,29 |  |
| kz | 3,32 |  |
| kc,z | 0,17 |  |
| poměr z tlaku | 0,33 |  |
| Celkové namáhání | 0,33 |  |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Posouzení MSP

Okamžitý průhyb:	ufin<udo(L/700)

4,50 mm < 10,7 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Průhyb s dotvarováním:	ufin<udo(L/250)

7,20 mm <30,0 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

2.3 Valbové zastřešení

- Geometrie

Model je řešen jako prutová konstrukce ve spojích opatřená klouby s translační pružností odpovídající tuhosti spojů od 3 do 5 MN/m.

Krokve jsou osazeny na kloubové podpory svislé s vodorovnou translační tuhostí.

- Zatížení

viz 2.1 b)

- Posouzení

1. Střešní krokve vč. nárožních

Materiál:					Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,3

Třída provozu:					2

Zatížení:					průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:				kmod=0,9 mm,

Průřezu:					100x180 mm

MSÚ Smyk :

Podmínka spolehlivosti:	τ≤fv,d

τ=1,5.VmaxAnet

fvd=kmod.fvkγM

| τ v,d | 0,54 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fvd | 2,77 | MPa |

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ Ohyb Y:

Podmínka spolehlivosti:	σm,d≤fm,d

Návrhová pevnost v ohybu:	fm,d=fm,k.kmodγM

Napětí v ohybu:	 σm,d=MmaxWel,y

| σ m,d | 11,54 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,d | 16,50 | MPa |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ Vzpěr a klopení:

Podmínka spolehlivosti:

| Lz | 3,5 | m |
| --- | --- | --- |
| E005 | 7800,00 | MPa |
| σm,crit | 108,64 | MPa |
| Iz | 1,33E-05 | m4 |
| iz | 0,03 | m |
| λz | 121,24 |  |
| λrel | 2,00 |  |
| kz | 2,68 |  |
| kc,z | 0,22 |  |
| λ rel, m | 0,39 |  |
| kcrit,m | 1 |  |
| poměr z ohybu | 0,12 |  |
| poměr z tlaku | 0,21 |  |
| Celkové namáhání | 0,23 |  |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSP Průhyb

Průhyb:	ufin<udo(L/300)

14,70 mm <15,30 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Průhyb s dotvarováním:	ufin<udo(L/200)

19,56 mm <20,30 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

2. Vaznice

Materiál:					Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,3

Třída provozu:					2

Zatížení:					průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:				kmod = 0,8

Návrh průřezu: 	140x180 mm,

MSÚ Smyk :

Podmínka spolehlivosti:	τ≤fv,d

τ=1,5.VmaxAnet

fvd=kmod.fvkγM

| τ v,d | 0,79 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fvd | 2,77 | MPa |

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ Ohyb Y:

Podmínka spolehlivosti:	σm,d≤fm,d

Návrhová pevnost v ohybu:	fm,d=fm,k.kmodγM

Napětí v ohybu:	 σm,d=MmaxWel,y

| σ m,d | 12,51 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,d | 16,50 | MPa |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSÚ Ohyb Y:

Podmínka spolehlivosti:	σm,d≤fm,d

Návrhová pevnost v ohybu:	fm,d=fm,k.kmodγM

Napětí v ohybu:	 σm,d=MmaxWel,y

| σ m,d | 2,80 | MPa |
| --- | --- | --- |
| fm,d | 16,50 | MPa |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

MSP Průhyb

Průhyb:	ufin<udo(L/400)

4,90 mm <13,7 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

Průhyb s dotvarováním:	ufin<udo(L/250)

10,30 mm <19,80 mm

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

3. Sloupky

Materiál:					Rostlé dřevo třídy S10( C24)

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γM=1,3

Třída provozu:					3

Zatížení:					průměrně střednědobé

Modifikační součinitel:				kmod = 0,7

Návrh průřezu: 	120x120 mm

MSÚ - Vzpěr a klopení:

Podmínka spolehlivosti:

| Lz | 3 | m |
| --- | --- | --- |
| E005 | 7800,00 | MPa |
| σm,crit | 243,36 | MPa |
| Iz | 1,73E-05 | m4 |
| iz | 0,03 | m |
| λz | 86,60 |  |
| λrel | 1,43 |  |
| kz | 1,64 |  |
| kc,z | 0,41 |  |
| λ rel, m | 0,26 |  |
| kcrit,m | 1 |  |
| poměr z ohybu | 0,33 |  |
| poměr z tlaku | 0,12 |  |
| Celkové namáhání | 0,23 |  |

Posouzení:

PRŮŘEZ VYHOVUJE!

4. Vazný trám

Materiál:					Ocel S235

Profily:						IPE180

|  | Návrh |  | h(mm) | Av (mm2) | Wpl,y (mm3).103 | Iy (mm4).106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profil | IPE | 200 | 1120 | 220,6 | 19,43 |
|  | Počet ks | 1 | ks |  |  |  |
|  | Pevnost oceli na mezi kluzu | 235 | MPa |  |  |  |
|  | Únosnost |  |  |  |  |  |
|  | VR,d | 151,96 | kN |  |  |  |
|  | MR,d | 51,84 | kNm |  |  |  |
|  | w | 2,90 | mm |  |  |  |
|  | Posudek smyk | 0,09 | Vyhovuje |  |  |  |
|  | Posudek ohyb | 0,57 | Vyhovuje |  |  |  |
|  | Posudek průhyb (l/600) | 0,09 | Vyhovuje |  |  |  |

2.4 Strop nad 1NP

- Geometrie

Stávající stropní konstrukce je nad částí půdorysu tvořena železobetonovým žebrovým stropem. Na stropě je ze spodní strany provedena vrstva vápenné omítky.

Do stropní konstrukce nebude proveden zásah, budou pouze změněna skladba a to odstraněním omítek a jejich nahrazením kazeovým podlhledem.

Statické posouzení se v tomto případě zúžuje pouze na posouzení stálého zatížení a závěr jestli bude nebo nebude konstrukce přitížena (užitné zatížení zůstává stejné jako v původním stavu).

- Zatížení

| vrstva | šířka(m) | výška (tl.)(m) | os.vzd(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m2) | γG | gd (kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strop nad 1NP žb - stávající |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bet. Deska |  | 0,15 |  | 25 |  | 1 | 3,75 | 1,35 | 5,06 |
| Bet. Žebra | 0,14 | 0,13 | 0,7 | 25 |  | 1 | 0,65 | 1,35 | 0,88 |
| Omítka |  | 0,015 |  | 18 |  | 1 | 0,27 | 1,35 | 0,36 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 4,670 | 1,35 | 6,305 |
| vrstva | šířka(m) | výška (tl.)(m) | os.vzd(m) | ob. Tíha (kN/m3) | ploš. Tíha (kN/m2) | br (m) | gk (kN/m2) | γG | gd (kN/m2) |
| Strop nad 1NP žb - nový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bet. Deska |  | 0,15 |  | 25 |  | 1 | 3,75 | 1,35 | 5,06 |
| Bet. Žebra | 0,14 | 0,13 | 0,7 | 25 |  | 1 | 0,65 | 1,35 | 0,88 |
| Kazetový pohled |  |  |  |  | 0,2 | 1 | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 4,600 | 1,35 | 6,210 |

c) Posouzení

MSÚ Zatížení :

Podmínka spolehlivosti:

- Vzhledem k tomu, že konstrukce dle prohlídky nejeví známky nadměrných průhybů a opotřebení je možné konstatovat, že přestavbou dojde k odlehčení stropu nad 1NP a ve smyslu čl. 8 normy ČSN 73 0038 Hodnocení existujících konstrukcí je možné konstrukci považovat za únosnou na základě dřívější spolehlivé funkce.

2.5 Věnec jako překlad nad otvorem

a) Geometrie

Po celém obvodu bude proveden nový ztužující věnec vč. vnitřních příčných stěn. Věnec bude proveden průřezu 300x250 mm a nad otvory bude přebírat roli překladu. Otvor s nevětším rozpětím je v délce 2,85 m.

b) Zatížení

gk=10,17 kN/m

gd=14,24 kN/m

c) Vnitřní síly

1.Věnec - překlad nad otvorem

VE,d=20,29 kN

ME,d=14,45 kNm

Materiál:		Beton C25/30, Výztuž B500B

Součinitel spolehlivosti materiálu:		γMs=1,5; γMs=1,15

Návrh průřezu: 	300x250 mm, krytí 25 mm

Výztuž:	V.H.O.: 4xRØ12 mm

V.D.O.  4xRØ12 mm

V.S.: dvoustřih R6/250 mm

Posouzení: MSÚ -  Smyk

| Výztuž |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třmínek Ø | 6,00 | mm |  |  |  |
| počet střihů | 2,00 |  |  |  |  |
| Rozteče | 250,00 | mm |  |  |  |
| cotg θ | 1,70 |  |  |  |  |
| Asw | 56,55 | mm2 |  |  |  |
| fyk | 500,00 | MPa |  |  |  |
| fyd | 434,78 | MPa |  |  |  |
| ν | 0,53 | MPa |  |  |  |
| VR,d,max | 272,88 | kN |  |  |  |
| VR,d,s | 32,95 | kN |  |  |  |
| Posudek smyk |  |  |  |  |  |
| Podmínka spolehlivosti |  | VE,d(kN) | < | VR,d,s(kN) |  |
| Posouzení |  | 20,29 | < | 32,95 |  |
| Závěr |  |  |  | Vyhovuje!!! |  |

Posouzení: MSÚ -  Ohyb kladný i záporný oh. moment

| Beton |  |  | Ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fck | 30,00 | MPa | fyk | 500,00 | MPa |
| fctm | 2,9 | MPa | fyd | 434,78 | MPa |
| fctk,0,005 | 2,03 | MPa |  |  |  |
| fd | 20,00 | MPa |  |  |  |
| Průřez-beton |  |  | Výztuž |  |  |
| h | 250,00 | mm | Tažená Ø1 | 12,00 | mm |
| beff | 300,00 | mm | počet Ø1 | 4,00 | ks |
| b | 300,00 | mm | Tažená Ø2 | 0,00 | mm |
| cnom | 25,00 | mm | Počet Ø2 | 0,00 | ks |
| Δ c dev | 10,00 | mm | As | 452,39 | mm2 |
| c min | 17,00 | mm | Fs | 179,69 | kN |
| cmin b | 17,00 | mm | Třmínek | 6,00 | mm |
| cmindur | 10,00 | mm | Tlačená Ø3 | 12 | mm |
| Δ cdurgama | 0,00 | mm | počet Ø3 | 2 | ks |
| Δ cdurst | 0,00 | mm | Tlačená Ø4 | 0 | mm |
| Δ c dur add | 0,00 | mm | Počet Ø4 | 0 | ks |
| Namáhání |  |  | Výpočet únosnosti |  |  |
| ME,d | 14,45 | kNm | d | 219,00 | mm |
| NE,d | 17 | kN | Ac | 4067,28 | mm2 |
| Mcrit,lt | 11,32 | kNm | x | 16,95 | mm |
|  |  |  | MR,d | 35,75 | kNm |
| Posudek ohyb + tah |  |  |  |  |  |
| Podmínka spolehlivosti |  | ME,d (kNm) | < | MR,d(kNm) |  |
| Posouzení |  | 14,45 | < | 35,75 |  |
| Závěr |  |  |  | Vyhovuje!!! |  |
| Konstrukční zásady |  |  |  |  |  |
| Asmin (mm2) | 98,95 | < | 452,39 | Vyhovuje!!! |  |
| Asmax (mm2) | 3000,00 | > | 452,39 | Vyhovuje!!! |  |
| ξ | 0,08 | < | 0,45 | Vyhovuje!!! |  |
| s max (mm) | 250,00 | > | 67,33 | Vyhovuje!!! |  |
| s min (mm) | 21,00 | < | 67,33 | Vyhovuje!!! |  |
| lbrqd (mm) | 428,89 |  |  |  |  |
| Omezení napětí |  |  |  |  |  |
| k1fk(MPa) | 18 | > | σc,k(MPa) | 3,09 | Vyhovuje!!! |
| k2fk (MPa) | 13,5 | > | σd,k(MPa) | 0,61 | Vyhovuje!!! |
| k3fy(MPa) | 400 | > | σs,k(MPa) | 150,51 | Vyhovuje!!! |

MSP - Průhyb

| Okamžitý průhyb |  |  |
| --- | --- | --- |
| gtot,k | 10,17 | kN/m |
| L (rozpětí) | 2850,00 | mm |
| podpory(tuhé=1,kloub=5) | 3,00 |  |
| Ecm | 30000,00 | MPa |
| I | 4,68E+08 | mm4 |
| wokamž | 0,37 | mm |
| Dotvarování |  |  |
| h0 | 136,36 | mm |
| t | 1000,00 | dny |
| t0 | 28,00 | dny |
| β(t0) | 0,49 |  |
| fcm | 38,00 | MPa |
| β(fcm) | 2,73 |  |
| ϕ RH | 1,97 |  |
| ϕ0 | 2,63 |  |
| β H | 454,57 |  |
| β c(t,t0) | 0,89 |  |
| ϕ(t,t0) | 2,34 |  |
| Ohybová tuhost |  |  |
| Vznik trhlin Mcrit,it>Mkvasi | průřez bez trhlin |  |
| Ec,eff. Ii | 4,20 | MNm2 |
| Ec,eff. Iir | 2,58 | MNm2 |
| Poměr tuhostí | 0,61 |  |
| Smršťování |  |  |
| β RH | 1,35625 |  |
| α ds,1 | 4 |  |
| α ds,2 | 0,12 |  |
| ε cd,0 | 0,000482241 | m-1 |
| 1/rcs | 0,00 | m-1 |
| wsmršť, | 0,87 | mm |
| Konečný průhyb |  |  |
| wsmršť | 0,87 | mm |
| weff,vč. Vlivu trhlin | 0,22 | mm |
| wcelk | 1,47 | mm |
| Posouzení |  |  |
| wokamž (mm) | < | L/500 (mm) |
| 0,37 | < | 5,70 |
| wcelk | < | L/250 (mm) |
| 1,47 |  | 11,4 |
| Závěr |  | Vyhovuje!!! |

2.6 Obvodová stěna

a) Geometrie

Stěna je vyzděna na tl. 450-300 mm z CPP odhadované pevnosti P8 na vápenocementovou maltu M2.

| b) Pevnost zdiva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdivo | CPP |  |  |
| fb | 8 | MPa | Pevnost zdících prostředků |
| fm | 2 | MPa | Pevnost malty |
| γM | 2,5 |  | NA2.1 tab |
| K | 0,55 |  | Tab.3.3 |
| fv,k,0 | 0,2 | MPa | Pevnost ve smyku |
| fk | 2,90 | MPa | Pevnost v tlaku |
| fd | 1,16 | MPa | Pevnost v tlaku |
| c) Zatížení |  |  |  |
| t | 0,30 | m | tloušťka zdiva |
| h | 3,40 | m | celková výška stěny |
| h0 | 3,40 | m | efektivní výška stěny |
| γM | 18,00 | kN/m3 | objemová tíha |
| to1 | 0,02 | m | tloušťka vnitřní omítky |
| to2 | 0,02 | m | tloušťka vnitřní omítky |
| tz | 0,00 | m | tloušťka zateplení |
| vlastní tíha |  |  |  |
| gvl,k | 29,68 | kN/m | vlastní tíha zdiva |
| gvl,d | 40,07 | kN/m | vlastní tíha zdiva |
| lokální zatížení |  |  |  |
| NE,l,k | 14,49 | kN | zatížení bodovou silou |
| NE,l,d | 20,29 | kN | zatížení bodovou silou |
| lN | 0,15 | m | délka uložení |
| bN | 0,30 | m | šířka uložení |
|  | 0,00 |  | zahrnout do celkového tl. |
| spojité zatížení |  |  |  |
| gk | 10,17 | kN/m | zatížení spojité |
| gd | 14,24 | kN/m | zatížení spojité |
| ohybový moment (uprostřed) |  |  |  |
| ME,k | 1,57 | kNm |  |
| ME,d | 2,20 | kNm |  |
| smyková síla v patě |  |  |  |
| VE,k | 3,07 | kN |  |
| VE,d | 4,30 | kN |  |
| d) Posouzení |  |  |  |
| hef/tef | 7,56 |  | poměr |
| ϕ | 1,50 |  | součinitel dotvarování |
| einit | 0,01 |  | imperfekce h0/450 |
| ek | 0,00 |  | výstřednost od dotvarování |
| e | 0,05 |  | výstřednost geometrická |
| em | 0,10 |  | výstřednost od zatížení |
| emk | 0,11 |  | výstřednost v průřezu m |
| emk/t | 0,24 |  | max(0,45) |
| φm | 0,46 |  | z tabulky str.96,97 |
| MSÚ Tlak+ Ohyb |  |  |  |
| NE,d | < | NR,d | podmínka spolehlivosti |
| NE,d | 54,31 | kN/m |  |
| NR,d | 237,75 | kN/m |  |
| 54,31 | < | 237,75 | Vyhovuje |
| MSÚ Smyk |  |  |  |
| VE,d | < | VR,d | podmínka spolehlivosti |
| VE,d | 4,30 | kN/m |  |
| VR,d | 14,54 | kN/m |  |
| 4,30 | < | 14,54 | Vyhovuje |
| MSÚ Lokální otlačení |  |  |  |
| NE,l,d | < | NR,l,d | podmínka spolehlivosti |
| NE,l,d | 20,29 | kN/m |  |
| NR,d | 52,25 | kN/m | β=1,0 |
| 20,29 | < | 52,25 | Vyhovuje |

3. Závěr

Nosná konstrukce stavby byla navržena a posouzena na základě norem řady EC (eurokódy). Jednotlivé části stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly podmínky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby tj. tak aby nedošlo k nečekaným porušením nebo nedovoleným přetvořením nosné konstrukce stavby.

Statický posudek je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení ,tj. dle vyhl. 62/2013 Sb. --ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce. Pro realizaci stavby je výpočet nutno doplnit.

4. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí z hlediska budoucího využití)

- Prohlídka před zahájením stavby

Před zahájením stavby bude v objektu provedena prohlídka dle kritérií normy ČSN ISO 138 22: Hodnocení existujících konstrukcí. A bude provedena stručná vstupní zpráva o stavu konstrukce.

- Kontrolní prohlídky v rámci provádění stavby

V rámci provádění stavby budou průběžně (po etapách výstavby) prováděny kontrolní prohlídky konstrukce. Tyto bude provádět stavbyvedoucí s přizváním autorského dozoru případně technického dozoru investora. Prohlídky mají zajistit, aby byla stavba a hlavně nosná konstrukce prováděna dle níže uvedených norem:

ČSN 73 2604: Provádění a kontrola ocelových konstrukcí

ČSN 73 2310: Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2810: Provádění dřevěných konstrukcí

Zápis z těchto prohlídek bude prováděn průběžně do stavebního deníku.

- Běžné prohlídky spolehlivosti konstrukce

Normativní podklady uvedené v bodě b) také uvádějí periodicitu běžných kontrolních prohlídek stavby, jejich účel a obsah. Pokud nebude vnitřním předpisem provozovatele stanoveno jinak budou kontrolní prohlídky konstrukce prováděny dle norem uvedených v bodě b).