1.	Všeobecně

1. 1 	Rozsah řešení

Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky generálního projektanta jako pro provedení stavby.

1. 2 	Podklady

Podkladem pro zpracování byly projektované stavební výkresy objektu.

1.3	Použité normy a předpisy

Při vypracování projektové dokumentace byly použity normy, technická literatura a projekční podklady dodavatelů zařízení.

ČSN EN 1717(75 5462)	Ochrana proti znečištění pitné vody ve veřejných vodovodech a všeobecné požadavky na ochranu proti znečištěním zpětným průtokem (04/202)

ČSN EN  806-1(73 6660)	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 1-Všeobecně (07/2002)

ČSN EN  806-2(75 5410)	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 2-Navrhování (10/2005)

ČSN EN  806-3(75 5410)	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 3-Dimenzování potrubí -Zjednodušená metoda(10/2006)+oprava 1 (06/2009)

ČSN EN  806-4(75 5410)	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 4- Montáž (09/2010)

ČSN EN  806-5(75 5410)	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 5- provoz a údržba (07/2012)

ČSN 75 5401 		Navrhování vodovodního potrubí (06/2007)

ČSN 75 5455  		Výpočet vnitřních vodovodů (02/2014)

ČSN 75 5401 		Navrhování vodovodního potrubí (06/2007)

ČSN 75 5409  		Vnitřní vodovod (02/2013)

ČSN 06 0830 		Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody (06/2014)

ČSN 752411 		Zdroje požární vody (05/2014)

ČSN 755411 		Vodovodní přípojky (05/2014)

ČSN EN  12056-1 		Vnitřní kanalizace-gravitační systémy-Část 1-Všeobecné a funkční požadavky (06/2001)

ČSN EN  12056-2 		Vnitřní kanalizace-gravitační systémy-Část 2-Odvádění splaškových vod -navrhování a výpočet (06/2001)

ČSN EN  12056-3 		Vnitřní kanalizace-gravitační systémy-Část 1-Odvádění dešťových odpadních vod ze střech-navrhování a výpočet (06/2001)

ČSN EN  12056-5 		Vnitřní kanalizace-gravitační systémy-Část 1-Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání (06/2001)

ČSN 75 6760  		Vnitřní kanalizace (06/2001)

ČSN EN  1775 		Zásobování plynem -Plynovody v budovách -Nejvyšší provozní tlak 5bar-Provozní požadavky (12/2009)

TPG 704 01 		Domovní plynovody -Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (08/2013)

ČSN 756101	 	Stokové sítě a kanalizační přípojky (04/2012)

ČSN EN1610	 	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (04/2013)

ČSN 756551 		Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (01/2008)

ČSN 756909		Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek (11/2014)

ČSN EN 476 		Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů (09/2011)

ČSN 75 6402		Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (03/1998)

ČSN EN 858-2 		Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba (01/2014)							jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

ČSN 01 3450 		Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací (03/2006)

ČSN EN 12109 		Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy (08/2000)

Zákon 274/2001 sb. 		O vodovodech a kanalizacích

Zákon 254/2011sb.		Vodní zákon

Vyhláška č.137/1998 sb. 	O obecných technických požadavcích na výstavbu

ČSN 73 6005 		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 1671 		Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN1091 		Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 12889 		Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

1.4	Zvláštní požadavky a podmínky

Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení v  prostoru dotčeném stavbou.

Jejich skutečný průběh musí být ověřen kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení.

Při průchodu instalací stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud je nezbytně nutné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory, je nutno si vyžádat písemný souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Jelikož se jedná o rekonstrukci, veškeré pozice a dimenze předpokládaných nápojných bodů, budou ověřeny před započetím stavby.

2. 	Zásobování vodou

2. 1 	Bilance potřeby vody

Rekonstrukcí nedochází ke změnám v bilancích.

2.2 	Návrh technického řešení

Napojení nově řešených sociálek bude provedeno na stávající rozvody vody pitné, teplé a cirkulace, vedené v chodbě 1.PP.

Každá skupina zař. Předmětů bude opatřena možností uzavření.

Rozvody vody budou vedeny volně nad podhledem, drážkách ve zdi k jednotlivým odběrným místům. Jako uzávěry mohou být použity armatury, které omezují vznik hydraulických rázů v potrubí nebo kulové uzávěry s tím, že uživatel bude seznámen se způsobem manipulace.

Zabezpečovací zařízení se bude na potrubí osazovat ve smyslu požadavku ČSN 06 0830. Odtokové potrubí od vypouštěcích a pojišťovacích armatur bude odvodněno tak, aby voda netekla volně po podlaze.

2. 3	Požární voda

V objektu neřešíme -stávající stav.

.

2.4	Provedení tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 75 5409. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

2.5	Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 755409 s následným dokonalým propláchnutím.

Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo vypouštěcím armaturám. Pro upevnění potrubí budou použity závěsy a objímky.

2.6	Ochrana proti hluku, izolace

Ve vodovodním systému jsou navrženy jako sekční uzávěry kulové kohouty. Manipulace s nimi nesmí způsobit vznik hydraulických rázů. Systém je navržen tak, že nebudou překračovány normou povolené rychlosti vody. U kovových materiálů bude mezi potrubí a upevňovací prvky vkládán izolační pásek, který omezí přenášení hluku mezi potrubím a stavební konstrukcí.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály. Tloušťka tepelné izolace u potrubí musí odpovídat Vyhlášce č. 193/2007 Sb.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály.

Potrubí studené a požární vody-	tl. izolace dle průřezu

D20-32=  	tl.6mm

do  D75-	 	tl. 10mm

do  D90-		tl.15mm

Potrubí teplé vody  -	tl. izolace dle průřezu

D20		-tl.20mm

D25,32		-tl. 30mm

D40		-tl. 40mm

D50		-tl. 50mm

D63,75		-tl. 50mm

2.7	Materiál potrubí, způsob uložení

V objektu budou použity následující materiály:

- studená voda –	PP-RCT  PN22

- teplá voda –  	PP-RCT  PN22

Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. Montáž musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).

Rozvod vody bude proveden dle montážních předpisů výrobce, včetně kompenzace a uložení volného potrubí do nosných korýtek.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí požární montážní pěny (pouze do průměru 50mm) nebo pomocí protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

3.	Odvodnění

Pro odvádění odpadních vod platí podmínky kanalizačního řádu. Odpadní vody odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod.

3.1	Bilance odtoku odpadních vod

Rekonstrukcí nedochází ke změnám v bilancích.

3.2	Kanalizace

Stávající objekt je napojen do areálové kanalizace . Toto řešení zůstane zachováno.

3.3	Materiál potrubí

Svodné potrubí kanalizace-		- PVC

Odpadní potrubí  -			- PP HT

Připojovací potrubí-			- HT

3.4	Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí  protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Veškerá připojovací potrubí ke stoupačkám budou vyspádována ve sklonu 3% nebo větším.

Všechna vedení splaškové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 2% a větším.

Všechna vedení dešťové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 1% a větším.

Maximální povolený sklon kanalizačního potrubí je 40%.

3.5	Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů.

3.6	Zkoušení vnitřní kanalizace

a, technická prohlídka

b, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí

c, zkouška plynotěsnosti nebo nová zkouška vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

d, tlaková zkouška výtlačných potrubí vodou, vzduchem nebo inertním plynem

Cech instalatérů vydal pro zkoušení vnitřní kanalizace podrobný montážní předpis W670-1 .

3.7	Údržba vnitřní kanalizace

Za provoz a vnitřní údržbu kanalizace odpovídá vlastník. Při předání hotového díla se sepíše protokol o převzetí a zhotovitel předá tento protokol spolu s dokumentací skutečného provedení stavby a pokyny používání objednateli.

Kanalizační armatury je nutno kontrolovat dvakrát ročně, není-li výrobcem stanoveno jinak.

Zpětné armatury je nutno nejméně dvakrát ročně čistit.

Lapače splavenin, střešní vtoky a kalníky vpustí se musí kontrolovat a případně čistit nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním řádu budovy uvedeno jinak. Zápachové uzávěrky pisoárových míst bez splachování a membránové zápachové uzávěrky se udržují-popř. vyměňují v časových intervalech stanových výrobcem. Zařízení pro předčištění odpadních vod se provozuje a kontroluje podle podmínek uvedených v provozním řádu.

4.	Zařizovací předměty a armatury

V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona.

| zařizovací předmět | výška horní hrany | osa baterie | výška osy odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| automatický splachovač pisoárový |  | + 1,400 |  |
| pisoár | + 0,830 |  | + 0,400 |
| klozet závěsný splachovací nádržka | + 0,400 +1,100(ovládání zepředu( +0,880(ovládání shora) | +0,780 (ovládání shora) +1,050(ovládání zepředu) | + 0,220 |
| klozet imobilní osoby | +0,460 | +1,050 | +0,180 |
| pračkový ventil |  |  | + 0,450-0,600 |
| sprcha | Podl.vpust. | + 1,300 | Podl.vpust |
| umyvadlo | +0,850 | stojánková +0,580 nástěnná +1,150 | + 0,530 |
| umyvadlo imobilní osoby | +0,850 | stojánková + 0,605 nástěnná +1,050 | + 0,600 |
| umyvátko | +0,850 | stojánková +0,580 | + 0,530 |
| dřez | +0,850 | stojánková +0,580 nástěnná +1,150 | +0,500 |
| výlevka | + 0,430 | +1,150 | +0,165 |

5.	Bezpečnost a ochrana zdraví

Bude zajištěna realizací díla v souladu se zákony č.309/2006 Sb., č.262/2009Sb., č.274/2001 Sb.vyhláškami ČÚBP, zejm. č.601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.(kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č.591 a 592/ 2006 Sb., č.406/2004 Sb.Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při ebeny. Práci s otevřeným ohněm a při výkopových pracích v hluboké rýze. Montáž bude provedena za dodržování závazných ustanovení výše uvedených ČSN, zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení . Před zahájením výkopových prací zajistí zástupce investora přesné vytyčení všech kolidujících podzemních sítí a kabelů s řešenými sítěmi pro objekt u správců sítí. Vyznačení sítí v této dokumentaci je pouze orientační a informativní, nemusí být úplné.

6.	Péče o životní prostředí , protipožární zabezpečení stavby

Podle zákonů č.216/2007 Sb., č.163/2006 Sb., č.100/2001 Sb., č.114/1992 Sb., vyhl. Č.395/92 Sb.a vyhl.č. 60/2008 Sb. nesmí dojít instalačními pracemi spojenými s realizací k narušení životního prostředí.

Protipožární zabezpečení a ochrana stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb., vyhl.č.23/2008 Sb, vyhl.č.246/2001 Sb. a vyhl. Č.23/2008 Sb.pro práci s ohněm (řezání, svařování, atd….)bude zajištěn protipožární dozor , předem dohodnutý smluvními stranami a stvrzený zápisem ve stavebním deníku.

Vlastnosti navržených výrobků a materiály pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu NV č.163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

7.	Protipožární opatření

Těsnění rozvodů uvedených v čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí vyhovovat hodnocení podle čl.7.5.8 ČSN EN 13 501-2. Utěsnění prostupů rozvodů vody a kanalizace přes požárně-dělící konstrukce. Utěsnění se provede u rozvodů do profilu D50 požárním tmelem, u větších dimenzí pak manžetou.

8.	Požadavky na profese

Elektro:

- Senzory u pisoáru

Legenda zařizovacích předmětů

U -		umyvadlo klasické s otvorem 50cm- bílá

sifon umyvadlový , mosazný - lahvový 5/4",32 mm chrom

baterie umyvadlová ,stojánková páková-  chrom

2xventil rohový celokovový s filtrem

2x tlaková připojovací hadice

WC -	klozet závěsný, odpad vodorovný -  bílá

modul pro WC do lehkých příček

dvomnožstevní tlačítko –bílá

zvukově izolační vložka pro závěsné WC

VYL -		výlevka závěsná s odnímatelnou plastovou mříží – zadní odpad

baterie dřezová, nástěnná, páková  s délkou výtokového ramínka 300mm

modul pro WC do lehkých příček

dvomnožstevní tlačítko –bílá

S1 - 		baterie sprchová s příslušenstvím

liniové odvodnění sprchy-nerez žlab

S2 - 		baterie sprchová s příslušenstvím

Sprchová vanička se zástěnou 900*900mm

z.u. DN50

Pi  - 	splachovací pisoár s radarovým čidlem  - komplet

Veškeré zařizovací předměty budou upřesněny investorem.