- PROTOKOL č. 01-08/2019

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Brně	 dne:			29.08.2019

- Složení komise :

- Předseda komise:		Ing. Ivo Vašulka

- Ostatní členové komise:	Bc. Petr Mana, elektro

Romana Chládková, elektro

Název objektu :	Provozní budova – Veselí nad Moravou parc. st. 2878, k.ú. Veselí – Předměstí (780731)

- Podklady použité pro zpracování protokolu :

- Podklady od výrobců jednotlivých zařízení osazených v uvedeném objektu, podklady od dodavatelů konstrukcí objektu, stavební půdorysy s dispozicí objektu a  příslušné ČSN 33 2000-4-41 ed. 3  – elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 2000-1 ed. 2, ZMĚNA Z1 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska.

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3- Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

- Přílohy :		1) tabulka zařazení jednotlivých prostor do charakteristik vnějších vlivů

- Rozhodnutí komise :	Vnější vlivy byly určeny ve všech prostorech,  byly komisí schváleny uvedené vnější vlivy – viz tabulka:

| VNĚJŠÍ VLIVY | Prostory NORMÁLNÍ z hlediska úrazu el. proudem |
| --- | --- |
| # PROSTŘEDÍ |  |
| Teplota okolí | AA5 |
| Atmosférické podmínky | AB5 |
| Nadmořská výška | AC1 |
| Výskyt vody | AD1 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 |
| Mechanické namáhaní: ráz | AG1 |
| vibrace | AH1 |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL1 |
| Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení | AM1 |
| Sluneční záření | AN1 |
| Seismické účinky | AP1 |
| Bouřková činnost (počet bouřkových dní v roce) | AQ1 |
| Pohyb vzduchu | AR1 |
| Vítr | AS1 |
| VYUŽITÍ |  |
| Schopnost osob | BA1 |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC2 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 (BD2) |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |
| # KONSTRUKCE BUDOV |  |
| Stavební materiály | CA1 |
| Konstrukce budov | CB1 |

Místnosti na něž se normální prostředí vztahuje:

- Jedná se o všechny místnosti kromě místností níže uvedených které se doplňují:

- Venkovní prostory

| # PROSTŘEDÍ |  |
| --- | --- |
| Teplota okolí | AA8 |
| Atmosférické podmínky | AB8 |
| Výskyt vody | AD4 |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF2 |

- prostory  NEBEZPEČNÉ

- V prostorech se sprchovým koutem a vanou musí být elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 .