## RMS1
SOUPIS KABELŮ |  |  |  |  | RDO12B | Kounicova 26, Brno – oprava hlavního vstupu
číslo |  | druh | průřez |  | délka vodiče |  | spojuje |  |  |  |  | příkon | proud | jištění |  |  | poznámka
vodiče |  | vodiče |  | mm | celková | pevně | zařízení |  | ukončení | zařízení |  | [kW] | [A] | [A]
W | 12B | CYKY-J | 5x | 6 | 40 |  | RDO | 12 | SZ | RDO | 12B | 2.97 | 3.4335 | 20 | /3 | /B | přívod do rozvodnice RMS1 | R | 1 | 1
W12. | 01 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 45 |  | RDO | 12B | SZ | EL12. | 01 | 0.15 | 0.65217 | 10 | /1 | /B | nouzové osvětlení | R | 1 | 1
W12. | 1 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 30 |  | RDO | 12B | SZ | EL12. | 1 | 0.14 | 0.6087 | 10 | /1 | /B | osvětlení | R | 1 | 1
|  | CYKY-O | 2x | 1.5 | 2 | [12 empty] | R
W12. | 2 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 15 |  | RDO | 12B | SZ | EL12. | 2 | 0.32 | 1.3913 | 10 | /1 | /B | osvětlení | R | 1 | 1
|  | CYKY-O | 2x | 1.5 | 2 | [12 empty] | R
W12. | 3 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 1 |  | RDO | 12B | SZ | EL12. | 3 | 0.37 | 1.6087 | 10 | /1 | /B | osvětlení | R | 1 | 1
|  | CYKY-O | 2x | 1.5 | 2 | [12 empty] | R
W12. | 11 | CYKY-J | 3x | 2.5 | 25 |  | RDO | 12B | SZ | XS12. | 11 | 1 | 4.3478 | 16 | /1 | /B | zásuvky 230 V | R | 1 | 1
W12. | 21 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 20 |  | RDO | 12B | SZ | SM12. | 21 | 0.285 | 1.2391 | 10 | /1 | /B | pohon automatických dveří | R
W12. | 22 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 25 |  | RDO | 12B | SZ | SM12. | 22 | 0.285 | 1.2391 | 10 | /1 | /B | pohon automatických dveří | R
W12. | 23 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 12 |  | RDO | 12B | SZ | SM12. | 23 | 0.285 | 1.2391 | 10 | /1 | /B | pohon automatických dveří | R
W12. | 24 | CYKY-J | 3x | 1.5 | 10 |  | RDO | 12B | SZ | SM12. | 24 | 0.285 | 1.2391 | 10 | /1 | /B | pohon automatických dveří | R
[5 empty] | 229 | [7 empty] | 12.913 | [6 empty] | 4
[12 empty] | 3.12 | 2.7052 | [5 empty] | 3.9093 | 2.3456
[12 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | 1 |  | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF!
|  | CYKY-O | 2x | 1.5 | 6 |  | 1.3 |  | 7.8 | 6
|  | CYKY-O | 3x | 1.5 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
|  | CYKY-J | 3x | 1.5 | 158 |  | 1.3 |  | 205.4 | 210 | [10 empty] | 1.5
|  | CYKY-J | 5x | 1.5 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [11 empty] | 1.5
|  | CYKY-J | 3x | 2.5 | 25 |  | 1.3 |  | 32.5 | 35 | [10 empty] | 2.5
|  | CYKY-J | 5x | 2.5 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | 16 | [10 empty] | 2.5
|  | CYKY-J | 5x | 4 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [11 empty] | 4
|  | CYKY-J | 5x | 6 | 40 |  | 1.3 |  | 52 | [11 empty] | 6
|  | CYKY-J | 5x | 10 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [11 empty] | 10
|  | CYKY-J | 4x | 16 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [11 empty] | 16
|  | CYKY-J | 7x | 1.5 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [11 empty] | 6
|  | CYKY-J | 4x | 10 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [11 empty] | 10
|  | CGTG | 5x | 2.5 | 0 |  | 1.3 |  | 0
|  | CGTG | 5x | 6 | 0 |  | 1.3 |  | 0
|  | CGTG | 5x | 16 | 0 |  | 1.3 |  | 0
|  | CHKE-V | 5x | 10 | 0 |  | 1.3 |  | 0 | [11 empty] | 4
[5 empty] | 229 |  |  |  |  | 267