## KRYCÍ LIST
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | Vzduchotechnika | JKSO
Stavba |  | Křižíkova 552/2, Praha 8 |  | SKP
Zadavatel |  |  |  | IČ:
Dodavatel |  |  |  | IČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
ZRN | M práce celkem | 0
| M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
Za Zadavatele |  |  | Za Dodavatele
Jméno: |  |  | Jméno :
Datum |  |  | Datum :
Podpis |  |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  |  | 0
DPH |  | 21_% |  | 0
Základ pro DPH |  |  |  | 0
DPH |  | 15_% |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
ZRN - základní rozpočtové náklady

## ROZPOČET
AKCE: | Klimatizace kanceláří objektu Křižíkova
MÍSTO STAVBY: | SŽDC Křižíkova 552/2, Praha 8
ČÁST: | Vzduchotechnika a chlazení
KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Klimatizace kanceláří
Pozice | Název | Jednotka | Počet | Cena za kus / jednotku / bm | CELKEM
Venkovní jednotka
| Venkovní jednotka Qch/t=56/63kW, např.:MMY-MAP2006HT8P-E , INVERTOR | ks | 5 |  | 0
Vnitřní jednotky
| Vnitřní nástěnná jednotka Qch/t=1,7/1,9kW, vč. auto restartu, filtrů atd. např.: MMK-AP0057HP-E | ks | 74 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka Qch/t=2,2/2,5 kW, vč. auto restartu, filtrů atd. např.: MMK-AP0077HP-E | ks | 11 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka Qch/t=2,8/3,2 kW, vč. auto restartu, filtrů atd. např.: MMK-AP0097HP-E | ks | 48 |  | 0
| Vnitřní nástěnná jednotka Qch/t=3,6/4,0 kW, vč. auto restartu, filtrů atd. např.: MMK-AP0127HP-E | ks | 2 |  | 0
Odbočky
| Odbočka Y např.:RBM-BY55E | ks | 76 |  | 0
| Odbočka Y např.: RBM-BY105E | ks | 50 |  | 0
| Odbočka Y např.: RBM-BY205E | ks | 5 |  | 0
Příslušenství:
| Ovladač nástěnný např.: RBC-AMT32-E | ks | 136 |  | 0
Potrubní rozvod chladiva včetně izolace:
| 06,4 | bm | 562,5 |  | 0
| 09,5 | bm | 905,5 |  | 0
| 012,7 | bm | 309,6 |  | 0
| 015,9 | bm | 353 |  | 0
| 019,1 | bm | 0 |  | 0
| 022,2 | bm | 195,1 |  | 0
| 028,6 | bm | 124,5 |  | 0
Ostatní materiál:
| Hadice pro odvod kondenzátu, vnitřní průměr 16 mm | bm | 230 |  | 0
| Kovové lišty pro potrubí od venk. jednotek, vedené venkem, pozink, atyp | bm | 50 |  | 0
| Plastové lišty pro hlavní potrubí od venk. jednotek vedené vnitřkem, rozměr upřesnit dle situace na stavbě | bm | 50 |  | 0
|  |  | MEZISOUČET |  | 0
Montážní materiál
| Plastové lišty pro odbočky potrubí do vnitřních jednotek vedené místnostmi, rozměr upřesnit dle situace na stavbě | bm | 100 |  | 0
| Plastové lišty pro kabel od vnitřních jednotek k ovladačům, rozměr upřesnit dle situace na stavbě | bm | 200 |  | 0
| Žlab pro uložení rozvodného potrubí chladiva a kabely, š=200mm | bm | 500 |  | 0
| Montážní konzoly pro uchycení žlabu | kpl | 1 |  | 0
| Chladivo -doplnění | kg | 140 |  | 0
|  |  | MEZISOUČET |  | 0
Montáž klimatizace
Montáž zařízení vč. šéfmontáže a uvedení do provozu
| Montáž zařízení vč. šéfmontáže a uvedení do provozu všech systémů | kpl | 1 |  | 0
Demontáž klimatizace a úpravy stávajících rozvodů
| Demontáž stávajícího zařízení sestávajícího se z 15 vnitřních jednotek a 6 venkovních jednotek včetně odsátí chladiva a příp. jeho ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
| Úpravy stávajícího potrubí, kabelů a pod pro uvolnění prostoru pro instalaci rozvodu chladu v rozsahu dle potřeby po schválení příslušným pracovníkem SŽDC | kpl | 1 |  | 0
|  |  | MEZISOUČET |  | 0
Odvod kondenzátu od vnitřních klimajednotek
| Čistící tvarovka 40 | ks | 8 |  | 0
| Čistící tvarovka 32 | ks | 2 |  | 0
| Potrubí HT 32 vč. tvarovek, těsnění a maziva | m | 460 |  | 0
| Potrubí HT 40 vč. tvarovek, těsnění a maziva | m | 150 |  | 0
| Silikonová hadice 1 m pro napojení KJ - dimenze dle jednotky | ks | 130 |  | 0
| Kalich HL 20 | ks | 3 |  | 0
| Redukce HL 12.3 | ks | 3 |  | 0
| Kondenzátní sifon HL 136.3 | ks | 5 |  | 0
| T-kus HL 19T/30 nebo sifon HL 132.1/30 - dle montážní firmy | ks | 6 |  | 0
| T-kus HL 19T/40 nebo sifon HL 132.1/40 - dle montážní firmy | ks | 3 |  | 0
| Upevňovací materiál, konzoly, lišty - specifikace mont. firmy | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní materiál je ponechán na specifikaci mont. firmy. |  | 0 |  | 0
| Montáž | kpl |  |  | 0
| Zkoušky a uvedení do provozu | kpl |  |  | 0
|  |  | MEZISOUČET |  | 0
Elektro
Poznámka: Uvedené přístroje jsou referenční a lze je nahradit přístroji jiného výrobce při zachování shodných technických parametrů | [5 empty] | Technická data | Typové číslo | Výrobce | Ozn.
+R1.4 | Montážní rám | ks | 1 |  | 0 | ŠxV=800x1060 | BP-MF-800/10 | Eaton
+R1.4 | Horní+dolní panel, s výřezy | ks | 1 |  | 0 | šedý, Š=800 | BP-TBP-800-CE | Eaton
+R1.4 | Deska pro vstup kabelů | ks | 1 |  | 0 | šedá, Š=800 | BP-FLP-800-2K | Eaton
+R1.4 | Deska pro vstup kabelů, bez výřezů | ks | 1 |  | 0 | šedá, Š=800 | BP-FLP-800-BL | Eaton
+R1.4 | Boční panel | ks | 1 |  | 0 | šedá, V=1060 | BP-SP-10 | Eaton
+R1.4 | Dveře plech | ks | 1 |  | 0 | otočný zámek, šedá, ŠxV=800x1000 | BP-DS-800/10 | Eaton
+R1.4 | Schránka na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 | Schránka na dokumentaci A4 | LAB-BAG_A4 | Eaton
+R1.4 | Lišta pro uchycení N/PE svorek | ks | 1 |  | 0 | Š=800 | BPZ-TSB-800 | Eaton
+R1.4 | Nosič svorkovnice | ks | 2 |  | 0 | KL-7...KL-60 na lištu, horizontální | KT-3 | Eaton
+R1.4 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/P | ks | 3 |  | 0 | N/PE 2x25+27x16mm2 | KL-29 | Eaton
+R1.4 | C lišta pro uchycení kabelů | ks | 2 |  | 0 | Š=800 | BPZ-KAS-800 | Eaton
+R1.4 | DIN lišta hliníková | ks | 4 |  | 0 | šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | BPZ-DINR35-800 | Eaton
+R1.4 | Montážní sada pro NZM1 vertikálně | ks | 1 |  | 0 | šedá, Š=800 v=300 | BPZ-NZM1-800-MV | Eaton
+R1.4 | Držák DIN lišty | ks | 3 |  | 0 | pevná hloubka, sada 1pár | BPZ-TF/2 | Eaton
+R1.4 | Držák lišty/mont desky | ks | 1 |  | 0 | nastav.hloubka, sada 1pár | BPZ-TA/2 | Eaton
+R1.4 | Upevňovací úchytka | ks | 1 |  | 0 | s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | Eaton
+R1.4 | Upevňovací úchytka | ks | 1 |  | 0 | celoplastová (bílá) | BEL12 | Eaton
+R1.4 | Krycí deska | ks | 2 |  | 0 | bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100 | BPZ-FP-800/100-BL | Eaton
+R1.4 | Krycí deska | ks | 2 |  | 0 | s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | Eaton
+R1.4 | Krycí deska | ks | 1 |  | 0 | bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-BL | Eaton
+R1.4 | Záslepka | ks | 3 |  | 0 | pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá | BS-12MB-WH | Eaton
+R1.4 | Kabelová úchytka | ks | 1 |  | 0 | Kabel průměr 36-40mm | NWS-K/AC40 | Eaton
+R1.4 | Kabelová úchytka | ks | 5 |  | 0 | Kabel průměr 16-20mm | NWS-K/AC20 | Eaton
+R1.4 | Svorkovnice | ks | 5 |  | 0 | 1pól, 6 vodičů Cu, 160A | BPZ-KB-6/160 | Eaton
+R1.4 | Svorka řadová | ks | 15 |  | 0 | 16mm2, 1000V, 76A, bílá | RSA 16 A | Elektro Bečov | X1 - X5
+R1.4 | Svorka řadová N | ks | 5 |  | 0 | 16mm2, 1000V, 76A, bílá | RSA 16 A TM | Elektro Bečov | X1 - X5
+R1.4 | Svorka řadová PE | ks | 5 |  | 0 | 16mm2, 1000V, 76A, zelenožlutá | RSA PE 16 A | Elektro Bečov | X1 - X5
+R1.4 | Přepážka | ks | 5 |  | 0 | bílá | K RSA 16A | Elektro Bečov | X1 - X5
+R1.4 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 160A, Ir 125-160A, Ii 1280A, 3-pól, Icu 25kA | NZMB1-A160 | Eaton | -Q1
+R1.4 | Pojistkový odpínač | ks | 1 |  | 0 | Válcové pojistky do 50A, 3-pól | VLCE14-3P | Eaton | -F1
+R1.4 | Svodič přepětí | ks | 1 |  | 0 | T2 (II, C), modulový, 3pól, Un=460V | SPCT2-460/3 | Eaton | -U1
+R1.4 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA1
+R1.4 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA2
+R1.4 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA3
+R1.4 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA4
+R1.4 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA5
+R1.4 | Proudový chránič | ks | 1 |  | 0 | In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI1
+R1.4 | Proudový chránič | ks | 1 |  | 0 | In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI2
+R1.4 | Proudový chránič | ks | 1 |  | 0 | In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI3
+R1.4 | Proudový chránič | ks | 1 |  | 0 | In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI4
+R1.4 | Proudový chránič | ks | 1 |  | 0 | In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI5
+RS1.1 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS1.1 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS1.2 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS1.2 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS1.3 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS1.3 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS2.1 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS2.1 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS2.2 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS2.2 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS2.3 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS2.3 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS3.1 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS3.1 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS3.2 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS3.2 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS3.3 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS3.3 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS4.1 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS4.1 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS4.2 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS4.2 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS4.3 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS4.3 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS5.1 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS5.1 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS5.2 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS5.2 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
+RS5.3 | Jistič | ks | 1 |  | 0 | In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
+RS5.3 | Svorka řadová | ks | 1 |  | 0 | 4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
| Krabice odbočná | ks | 18 |  | 0 | Montáž na stěnu, IP65, 400V, 16A, Rozměry 88x88x48mm | 003.CS.K | Kopos
| Svorka krabicová | ks | 60 |  | 0 | 0,5 - 2,5mm2, 3-pólová, 24A, 450V | 2273-203 | Wago
| Svorka krabicová | ks | 12 |  | 0 | 0,5 - 2,5mm2, 4-pólová, 24A, 450V | 2273-204 | Wago
| H07RN-F 5G10 mm² | Celková délka [m] | 84 |  | 0
| CYKY-J 3x1,5 mm² | Celková délka [m] | 775 |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  | 0
Stavební úpravy
| Vrtání otvorů pro prostupy potrubí, zhotovení drážek a zapracování po montáži | kpl | 1 |  | 0
Lešení
| Montážní lešení pro montáž a demontáže | komplet | 1 |  | 0
| Dodávka |  |  |  | 0
| Montáž klimatizace včetně demontáží |  |  |  | 0
| Montážní materiál |  |  |  | 0
| Montáž elektro | komplet |  |  | 0
| Doprava |  |  |  | 0
| Kompletace |  |  |  | 0
| Výkresy skut. Provedení |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0
| Měření hluku a výkonů |  |  |  | 0
| Ekologická likvidace obalového materiálu a odpadu vzniklého při realizaci zakázky vyplývající z § 16 zákona č. 185/2001 Sb. (DPH 15%) | kpl | 1 |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  | 0
CELKEM KLIMATIZACE |  |  |  | 0

## TECHNICKÁ DATA
Technická data | Typové číslo | Výrobce | Ozn.
ŠxV=800x1060 | BP-MF-800/10 | Eaton
šedý, Š=800 | BP-TBP-800-CE | Eaton
šedá, Š=800 | BP-FLP-800-2K | Eaton
šedá, Š=800 | BP-FLP-800-BL | Eaton
šedá, V=1060 | BP-SP-10 | Eaton
otočný zámek, šedá, ŠxV=800x1000 | BP-DS-800/10 | Eaton
Schránka na dokumentaci A4 | LAB-BAG_A4 | Eaton
Š=800 | BPZ-TSB-800 | Eaton
KL-7...KL-60 na lištu, horizontální | KT-3 | Eaton
N/PE 2x25+27x16mm2 | KL-29 | Eaton
Š=800 | BPZ-KAS-800 | Eaton
šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | BPZ-DINR35-800 | Eaton
šedá, Š=800 v=300 | BPZ-NZM1-800-MV | Eaton
pevná hloubka, sada 1pár | BPZ-TF/2 | Eaton
nastav.hloubka, sada 1pár | BPZ-TA/2 | Eaton
s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | Eaton
celoplastová (bílá) | BEL12 | Eaton
bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100 | BPZ-FP-800/100-BL | Eaton
s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | Eaton
bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-BL | Eaton
pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, bílá | BS-12MB-WH | Eaton
Kabel průměr 36-40mm | NWS-K/AC40 | Eaton
Kabel průměr 16-20mm | NWS-K/AC20 | Eaton
1pól, 6 vodičů Cu, 160A | BPZ-KB-6/160 | Eaton
16mm2, 1000V, 76A, bílá | RSA 16 A | Elektro Bečov | X1 - X5
16mm2, 1000V, 76A, bílá | RSA 16 A TM | Elektro Bečov | X1 - X5
16mm2, 1000V, 76A, zelenožlutá | RSA PE 16 A | Elektro Bečov | X1 - X5
bílá | K RSA 16A | Elektro Bečov | X1 - X5
In 160A, Ir 125-160A, Ii 1280A, 3-pól, Icu 25kA | NZMB1-A160 | Eaton | -Q1
Válcové pojistky do 50A, 3-pól | VLCE14-3P | Eaton | -F1
T2 (II, C), modulový, 3pól, Un=460V | SPCT2-460/3 | Eaton | -U1
In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA1
In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA2
In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA3
In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA4
In 40 A, Un 230/400V AC., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | PL7-B40/3 | Eaton | -FA5
In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI1
In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI2
In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI3
In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI4
In 63 A, 30mA, 3+N-pól, Icn 10 kA | PF7-63/4/003 | Eaton | -FI5
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
In 10 A, Un 230 V AC., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA | PL7-B10/1 | Eaton | -FA24
4mm2, 1000V, 32A | RSA 4 A | Elektro Bečov | -30X1
Montáž na stěnu, IP65, 400V, 16A, Rozměry 88x88x48mm | 003.CS.K | Kopos
0,5 - 2,5mm2, 3-pólová, 24A, 450V | 2273-203 | Wago
0,5 - 2,5mm2, 4-pólová, 24A, 450V | 2273-204 | Wago

## LEGENDA
LEGENDA
Doplnit cenu za kus, jednotku, bm, komplet
Výsledná cena předmětu veřejné zakázky