Technická zpráva

„Zajištění provozu a servisu fontány v žst. Ostrava-Svinov 2023/2024“

- Datum vydání: 		únor 2023

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

2.1 Pravidelné služby	3

2.1.1 Příprava provozu technologie na sezónu	4

2.1.2 Servis technologie	4

2.1.3 Odstávka provozu–zazimování technologie fontány	5

2.2 Mimořádné služby - Údržba  technologie fontány	6

2.3 Mimořádné služby - Havarijní zásah	6

3 Postup při realizaci veřejné zakázky	7

4 Revize technologie	7

Přílohy	7

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č. 266/1994Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Adresa OŘ Ostrava : Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele

- přednosta Správy pozemních staveb SPS

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení

Správce obvodu:

- Ing. Ivo Axmann	 - obvod Ostrava

- Ing. Kamil Michalčík - smlouvy,  technická zařízení

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění provozu a servisu vodohospodářského systému fontány a vody v žst. Ostrava-Svinov, obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 100/1995 Sb., a to v období od nabytí účinnosti smlouvy do 15. 11. 2024, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejné zakázky jsou blíže specifikovány níže v této technické zprávě k zadávací dokumentaci (dále jen „TZ“), případně dalších částech zadávací dokumentace.

Logistika technologického systému fontány včetně provozního řádu fontány ve správě Oblastního ředitelství Ostrava s uvedením všech podstatných parametrů, tvoří Přílohy č. 1 a č. 2 této Technické zprávy (případné odlišnosti  uvedené v příloze č. 1,2 TZ jsou řešeny v této TZ).

2.1 Pravidelné služby

Popis vodohospodářského systému fontány a vody:

- doplňování vody

- cirkulace vody

- fontánový okruh

- okruh úpravy vody

- hlídání hladiny

- vypouštění, bezpečnostní přepad

- podvodní osvětlení

Základní popis funkcí zařízení včetně schematického zakreslení je součástí Přílohy č.1 této Technické zprávy.

2.1.1 Příprava provozu technologie na sezónu

dle Přílohy č.1 Technologie vodotrysků a Přílohy č.2 Provozního řádu

Spuštění provozu fontány se předpokládá vždy k datu zahájení sezóny, tj. k 1.4. 2023 a 1.4.2024, období pro tuto činnost je tak vymezeno vždy mezi 15.3 -31.3. příslušného kalendářního roku  (v závislosti na klimatických podmínkách a dle dohody s objednatelem).

Zahrnuje tyto činnosti:

- kontrola nastavení a seřízení daná výrobcem zařízení

- kompletace, montáž cirkulačních čerpadel a související technologie včetně  jejich přetěsnění

- montáž projektorů - osvětlení

- vyčištění bazénů a fontán, retenční-provozní nádrže i s použitím k tomu určených chemických přípravků

- kontrola funkčnosti - filtrace, UV lampy, klapky, cirkulační čerpadla, plováky, osvětlení, filtry, dávkovače, kalové čerpadlo apod.

- funkční a provozní prohlídka el. zařízení-technologie (kontrola funkce, provozní zkouška), záznam do evidenční knihy zařízení

- napuštění bazénů a fontán

- dodávka a aplikace startovací dávky chemie pro udržení čistoty vody

- spuštění provozu fontán včetně nastavení osvětlení

Poznámka: bude účtováno za provedenou službu jako paušální částka za celý komplet (v rámci smluvního období bude služba provedena celkem 2x, tj. 1x v roce 2023 a 1x v roce 2024); cena služby musí obsahovat veškeré náklady , které dodavateli vzniknou v souvislosti s plnění této služby.

2.1.2 Servis technologie

dle Přílohy č.1 Technologie vodotrysků a Přílohy č.2 Provozního řádu

Provoz fontány se uskutečňuje v závislosti na klimatických podmínkách a dle dohody s objednatelem v období od 1.4. – 31.10.* příslušného kalendářního roku. Po spuštění provozu fontány dle odst. 2.1.1 provádí dodavatel pravidelný servis technologie fontány včetně bazénů.

* Zadavatel požaduje provoz fontány od jara do podzimu, konkrétně v období od 1. 4. do 31. 10. příslušného kalendářního roku tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek dle Závazného vzoru smlouvy o poskytování služeb, která má před Přílohou č. 1b Technologie vodotrysků přednost (časový údaj obsažený v Příloze č. 1b Výzvy k podání nabídky je tedy pro účely této veřejné zakázky bezpředmětný a platí údaj z této TZ a smlouvy). Příloha č. 1b) Výzvy k podání nabídky je pro účely plnění veřejné zakázky pouze jako technická dokumentace popisující vodohospodářský systém technologie fontány včetně schémat rozvodů a filtrace.

Zahrnuje tyto činnosti:

- pravidelná kontrola zařízení v jednoměsíčních cyklech, se záznamem do evidenční knihy zařízení, s výjimkou kontroly tlaku filtru, dodávky a aplikace chemie pro udržení čistoty vody a sběr nečistot z bazénu, udržování čistoty povrchu bazénu, likvidace odpadu z této činnosti, které budou probíhat

1 x týdně**

** Nacenění této služby se stanovenou četností zohlední dodavatel v paušální částce za celý měsíc (položka 1. Servisu technologie dle Přílohy č. 154 Výzvy k podání nabídky).

Současně zadavatel sděluje, že sběr nečistot z bazénu, udržování čistoty povrchu bazénu, likvidace odpadu z této činnosti (v bazénech na hladině, pod hladinou, v přelivných žlabech a v retenční nádrži) bude prováděn ručně případně mechanicky s vysáváním přes filtr v intervalu 1x týdně. Nacenění této služby se stanovenou četností zohlední dodavatel v paušální částce za celý měsíc (položka 1. Servis technologie dle Přílohy č. 15 Výzvy k podání nabídky).

- vedení provozní dokumentace a provádění záznamů (evidenční kniha zařízení) o provedených výkonech, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými předpisy (odborné prohlídky, údržba)

- čištění hrubého zachycovače nečistot před čerpadly

- kontrola funkce, vyčištění sond hladiny a hladinových spínačů

- kontrola činnosti kalového čerpadla v jímce ve strojovně

- kontrola chodu ventilátoru prostoru šachty

- kontrola chodu ventilátoru rozvaděče frekvenčních měničů

- kontrola el. a mechanické funkce el. ventilu dopouštění vody

- kontrola činnosti čerpadel ve strojovně, hlučnost, vibrace

- vizuální kontrola těsnosti rozebíratelných spojů tlakových rozvodů vody

- kontrola filtrace, UV lampy, klapky, čerpadla, plováky, osvětlení, filtrů apod.

- dodávka a aplikace chemie pro udržení čistoty vody***, zejména na základě stanovení hodnoty pH a vizuální kontroly kontaminace vody v min. četnosti 1x týdně (kontrola kvality vody testerem a dávkování chemií, např. H2O2 pro desinfekci, chemie proti růstu řas apod.)

*** Dle čl. 4 Provozního řádu má být prováděna kontrola udržení kvalitní čisté vody zajištěním pH vody    v rozmezí 7,2-7,6  a obsahu volného chloru v rozmezí 0,3-0,6 mg/l. Dále má být zajištěna vizuální čistota bez nečistot ve vodě a na dně bazénů.

Ke změkčování vody, Fe, Mn, odstranění  nežádoucích usazenin uvádíme, že bazény jsou napouštěny pitnou vodou z vodovodního řadu, která je upravena dle stanovených norem v úpravně vody, kdy obsah železa nesmí přesáhnout hodnotu 0,2 mg/l a obsah manganu 0,05 mg/l;  předpokládá se dávkování chemií na základě odborných a místních znalostí dodavatele služby.

- sběr nečistot z bazénu, udržování čistoty povrchu bazénu, likvidace odpadu z této činnosti

- likvidace veškerého odpadu vzniklého servisní činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu

Poznámka: bude účtováno za provedenou službu jako paušální částka za celý komplet (v rámci smluvního období bude služba provedena celkem 14x, tj. 7x v období 04-10/2023 (za předpokladu nabytí účinnosti smlouvy do 04/2023) a 7x v období 04-10/2024).

Cena služby musí obsahovat veškeré náklady , které dodavateli vzniknou v souvislosti s plnění této služby, s výjimkou dodávky chemie, která bude účtována dle skutečně dodaných MJ (aplikace chemie však součástí paušální ceny je).

2.1.3 Odstávka provozu–zazimování technologie fontány

dle Přílohy č.1 Technologie vodotrysků a Přílohy č.2 Provozního řádu

Odstávka provozu fontány se předpokládá nejdříve k datu ukončení sezóny, tj. k 31.10. 2023 a  31.10.2024; období pro tuto činnost je tak vymezeno vždy mezi 1.11-15.11. příslušného kalendářního roku  (v závislosti na klimatických podmínkách a dle dohody s objednatelem).

Odstávka provozu zahrnuje následující činnosti:

- odstávka zařízení se záznamem do evidenční knihy zařízení

- proprání filtrů

- vypuštění fontány a vody z bazénů, retenční nádrže a rozvodů

- odvodnění čerpadel a filtrů, uzavření hlavního přívodu vody

- demontáž čerpadel a jejich uskladnění

- demontáž projektorů optických kabelů a jejich uskladnění v suchém skladu

- demontáž trysek a jejich uskladnění

- zajištění vypnutí ovládání v rozvaděči, dle bodu č.5 Provozního řádu

- vyčištění bazénů, filtrace, retenční nádrže a potrubí

- dodávka a aplikace zazimovací chemie jako ochrana odtokových kanálů, retenční nádrže a technologie před klimatickými a povětrnostními vlivy

Poznámka: bude účtováno za provedenou službu jako paušální částka za celý komplet (v rámci smluvního období bude služba provedena celkem 2x, tj. 1x v roce 2023 a 1x v roce 2024); cena služby musí obsahovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plnění této služby.

2.2 Mimořádné služby - Údržba  technologie fontány

- jedná se o drobné udržovací práce (odstranění drobných závad, které brání provozu technologie fontány) nebo odstranění provozních poruch menšího rozsahu zpravidla zjištěné při servisní prohlídce, u kterých předpokládaný celkový náklad, včetně potřebného materiálu, nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.000,00 Kč bez DPH včetně), včetně případné dodávky drobného materiálu (filtrační materiál,  výměnné filtry, těsnění, ZTI komponenty apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací a oprav technologie systému fontány a vody. Materiál bude dodavatelem účtován za ceny dané dodavatelem materiálu v cenách obvyklých v daném místě a čase, které je objednatel služeb oprávněn zkontrolovat a ověřit.

Poznámka: bude účtováno dle skutečnosti jako součin jednotkové hodinové sazby za jednoho pracovníka a počtu hodin skutečně strávených na realizaci údržby v místě plnění (v rámci smluvního období se předpokládá maximální  rozsah v objemu 60 hodin, přičemž provedení údržby bude dodavatelem probíhat při nejbližší možné činnosti uvedené v čl. 2.1.1 – 2.1.3); z daného důvodu dodavatel oceňuje pouze hodinovou sazbu jednoho pracovníka (sazba v pracovní dny v době mezi 7.00 hod. – 15.00 hod.), a zůstává pevně naceněna položka za materiál.

2.3 Mimořádné služby - Havarijní zásah

- jedná se o zásah dodavatele v nezbytně nutné rozsahu - úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

- dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu po prokazatelném nahlášení odpovědnou osobou zadavatele (zpravidla telefonické oznámení) bez zbytečného prodlení dohodnutým způsobem.

- za havarijní stav se považuje stav technologického zařízení ve správě zadavatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu by došlo k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců či cestujících. Dále se za havárii považuje vznik mimořádné události - povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, teroristický útok, apod.

Poznámka: bude účtováno dle skutečnosti jako paušální částka za jeden havarijní výjezd (v rámci smluvního období se předpokládá maximální  rozsah 4 havarijních zásahů provedených jedním pracovníkem dodavatele); cena služby musí obsahovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním této služby.

## 3 Postup při realizaci veřejné zakázky

3.1 Realizace výkonu

Servisní úkony probíhají v souladu s podmínkami zakotvenými ve smlouvě. Práce na havárii jsou realizovány neprodleně po výzvě odpovědné osoby zadavatele, nejpozději do 12 hodin od nahlášení nebo dle vzájemné dohody zhotovitele a odpovědné osoby zadavatele.

Udržovací práce probíhají v souladu s podmínkami zakotvenými ve smlouvě. Veškeré provedené práce (služby) budou fyzicky a protokolárně převzaty po výzvě dodavatele k převzetí prací potvrzením předávacího protokolu (podpisem odpovědné osoby zadavatele  a dodavatele).

Dodavatel je povinen vyzvat dodavatele k převzetí těchto uvedených udržovacích prací do 5 pracovních dnů od jejich ukončení.

3.2 Vykazování výkonu

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele, zejména přímou účastí při plnění výkonu dodavatele, případně kontrolou evidenční knihy zařízení.

## 4 Revize technologie

Revize na technologickém zařízení není předmětem této veřejné zakázky (jejich zajištění řeší zadavatel samostatně).

# Přílohy

Příloha č.1.   	Technologie vodotrysků

Příloha č.2 	Provozní řád