# Základní údaje o stavbě:

Název stavby:	Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace pro společné řízení (DUSP)

Druh/Charakter stavby:	Racionalizace a modernizace

Kraj:	Plzeňský kraj

Vlastníci dotčených pozemků:	Správa železnic, s.o. (ostatní viz geodetická část PD)

Místo stavby:	Stavba se připravuje na celostátní dráze Horažďovice - Klatovy

Zpracovatel dokumentace:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,

IČ: 25793349, DIČ CZ25793349

Vedoucí týmu:	Ing. Martin Raibr

(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Martin Raibr

(karel.kosar@sudop.cz , tel. 267 094 388, 605 229 028)

Garant profese:	Ing. Karel Košař

(karel.kosar@sudop.cz , tel. 267 094 388, 605 229 028)

Zhotovitel stavby:	bude určen výběrovým řízením

Charakter stavby :	Racionalizace a modernizace trati nezařazené v TEN-T

Projekt dokončen k termínu:	08/2021

# Všeobecný popis:

Projektová dokumentace SO 2601 „P939, přípojka nn“ řeší v rámci stavby „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy“ realizaci připojení nového zařízení zabezpečení přejezdu pro stávající přejezd P939 v km 54,959.

V úseku žst. Horažďovice předměstí - žst. Klatovy bude provedeno doplnění stávajícího železničního přejezdu o světelná zabezpečovací zařízení (kategorie 3ZBI). Pro napájení těchto zařízení bude zřízena nová kabelová přípojka nn z upravené distribuce ČEZ. Na základě vyjádření provozovatele distribuční soustavy je možno se napojit z nově budované pojistkové skříně, která bude distributorem připravena u přejezdu poblíž komunikace. Požadovaný příkon 5kW inst. bude přenesen zemním kabelem CYKY 4x10, který bude veden zemí na drážní pozemek p.č. 3933/5 (Správa železnic), kde bude ukončen v novém kabelovém pilíři s elektroměrem. Z elektroměrového rozváděče bude CYKY 4x10 napojena rozvodnice reléového domku RP. Uzemnění RE a RP bude oddálené min. 5m od osy koleje.

# Výchozí podklady:

- Geodetická dokumentace trati Horažďovice předměstí - Klatovy

- Závěry z projednání se zástupci složek investora stavby, správce zařízení a provozovatele zařízení

- Šetření projektanta v místě stavby se zástupci OŘ Plzeň SEE

- Koordinační situace stavby

- Platné normy ČSN, směrnice TSI a směrnice SŽDC (SŽ) s.o.

# Použité normy a předpisy

Navržené řešení technologického zařízení musí respektovat TKP státních drah, normy v nich uvedené a zákony. Jedná se především o:

ČSN 33 0120	Normalizovaná napětí IEC

ČSN EN 50122-1	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

ČSN EN 50160 ed. 3	Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

ČSN EN 61140	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41:  Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-5-52	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 34 1500 ed.2	Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 1200-52	Pokyny pro elektrické instalace – Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Výběr soustav a způsoby kladení vedení

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN EN 60 529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN IEC 446	Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

ČSN 33 0165	Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení.

ČSN IEC 33 0166 ed.2	Označování žil kabelů a ohebných šňůr.

ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

ČSN EN 61643-11 	Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky

Soubor ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.

- Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

- Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

- Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb státních drah.

- SŽ S4 Železniční spodek

Navržené řešení silnoproudé technologie nevyžaduje výjimku z platných ČSN

# Údaje o souvisejících SO a PS

PS 1301	P939, výstavba PZS

PS 1501	P939, úprava DOK, TK

PS 1701 	P939, sdělovací zařízení

# Popis stávajícího stavu

V současné době není přejezd opatřen ani světelnou signalizací a nemá ani napájení.

# Návrh technického řešení

  - Napěťové soustavy, ochrany před dotykem

Napěťová soustava:

- rozvody nn:	3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem 	ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- v síti 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C:
základní:	- základní izolace živých částí (čl.A1), přepážkami nebo kryty (čl.A2)
při poruše:	- automatickým odpojením od zdroje (čl.411.5)

- v síti 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S

základní:	- základní izolace živých částí (čl.A1), přepážkami nebo kryty (čl.A2)
při poruše:	- automat. odpojením od zdroje (čl.411.5), proud. chráničem (čl.415.1)

Prostředí:

- je stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o určení vnějších vlivů

  - Obchodní měření ČEZ Distribuce a.s.

Stávající přejezd nemá elektrické napájení. Na základě podané žádosti o nový odběr byl vypracován návrh o připojení zařízení PZZ s tím, že připojení bude provedeno z nového pojistkového pilíře (zajistí ČEZdi) na pozemku 3393/5 poblíž trati. Obchodní měření bude přímé v elektroměrovém rozváděči, který si zřídí odběratel na vlastní náklady.

Navrhované jištění před elektroměrem bude 3x20A.

  - Napájení - energetická bilance, navrhovaný stav

Název odběru	Pi [kW]	Ps [kW]

Klimatizace	2,0	1,7

Přejezdové světelné zařízení	5,0	2,4

CELKEM	7,0	4,1

  - Napájení, úprava rozvodu nn, hranice řešení SO

Na základě vyjádření provozovatele distribuční soustavy (20_SOBS02_4121667311) bude přejezd připojen z nové, distributorem ČEZ připravené pojistkové skříně typu SS102 (R892), která bude doplněna potřebným jištěním. Požadovaný příkon bude z SS102 přenesen zemním kabelem CYKY 4x10, který bude veden od skříně SS102 zemí do kabelového pilíře s elektroměrem. Z elektroměrového rozváděče bude kabelem CYKY 4x10, který bude v protlaku (chránička pod tratí) zatažen do rozvodnice pro napájení přejezdového zařízení ozn. RP939. Z nového rozváděče RP939 bude napojena rozvodnice reléového domku. Uzemnění RE bude oddálené min. 5m od koleje. Uzemnění RP bude samostatné též min. 5m od koleje. Napájecí kabel bude uložen v zemi ve výkopu 35/80, v protlacích pod tratí v hl. min. 1,5m v chráničce DN110.

  - Uzemnění

Uzemnění koncových kabelových skříní je standardně řešeno dle podmínek stanovených ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Bude provedeno zemnicím vodičem FeZn 120mm2 připojeným na uzemnění pojistkové skříně. Zemnič bude položen do kabelové rýhy v hloubce min. 80cm. V případě elektrizované tratě DC 3kV nelze používat toto řešení a je nutno používat skříně s dvojitou izolací.

Všeobecně je třeba dodržet podmínku vzdálenosti zemniče min. 2m od kabelizace technologie zab. a sděl. zařízení. Provedení zemničů bude respektovat podmínky stanovené ČSN 33 2000-5-54 ed.3, v případě využití kabelové rýhy bude zemnič kladen na dno kabelového výkopu do pomocné rýhy o hloubce 10cm a zakryje se výkopkem. Teprve po záhozu zemniče se zřídí kabelové lože. Zemniče v místě případných spojů po zajištění pevného propojení budou opatřeny antikorozní úpravou (např. asfaltový nátěr).

  - Kabelová vedení

Napájecí a ovládací rozvod je řešen kabelem AYKY (CYKY).

  - Uložení kabelových vedení

Uložení nových kabelů bude řešeno v souladu s ČSN a v souladu předpisy SŽDC s.o. (s předpisem S4 resp. TNŽ 37 57 15):

- ve volné ploše mimo zpevněné a mechanicky namáhané plochy bude uložení řešeno v zemi do rýhy 80cm hluboké. Kabelové vedení bude uloženo s krytím 0,7m v plastovém žlabu s pevně uzavíratelným víkem pod výstražnou folií červené barvy. Při realizaci zásypu bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev.

Souběhy a křížení s ostatními sítěmi je třeba řešit způsobem zajišťujícím splnění podmínek požadovaných vzdáleností při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Geodetické vytýčení kabelové trasy realizované v rámci tohoto SO bude provedeno dle seznamu vytyčovaných bodů uvedených v přílohách Technické zprávy. V případě že zemními pracemi dojde k omezení přístupových tras pro cestující případně pro pracovníky dráhy bude adekvátním způsobem provedeno provizorní zajištění přístupové trasy – v souladu s podmínkami stanovenými v rámci BOZP.

Ukládání kabelových vedení bude řešeno dle popisu uvedeného v přílohách dokumentace „Situace“. Při pokládce veškeré kabelizace je třeba dodržet podmínky uvedené v bodech tohoto odstavce.

  - Ochranná pásma

Ochranné pásmo je tvořeno hranicí 1m od krajního kabelu. Činnosti v ochranném pásmu se řídí stanovenými podmínkami.

# Pokyny, upozornění

  - Zásady provádění a bezpečnost práce

- Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

- Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

- Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční.

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.

- Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

- Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP.

- Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné.

- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

- Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby.

- Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu SŽDC Zam1 – o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, účinný od 1.9.2014

- Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

- Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II.

- Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví:

- Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

- Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění

- Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění

- Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění

- Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

- Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění

- Vyhl.č. 100/1995 Sb., odborná způsobilost v elektrotechnice na zařízení UTZ, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace

- Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění

- Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění

- Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění.

  - Revize

Po ukončení prací zajistí dodavatel zpracování platné výchozí revizní zprávy a „Průkazu způsobilosti určeného technického zařízení“ dle §47 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou poskytnuty investorovi stavby a správci zařízení.

  - Všeobecná upozornění

Prováděcí firma musí dodržovat podmínky dotčených organizací, která jsou uvedena v jejich vyjádřeních. Veškeré manipulace a práce v rámci sítě SŽDC s.o. tj. vypínání, zapínání, montážní práce apod. budou prováděny dle postupů stanovených správcem zařízení a ve spolupráci s určeným odpovědným pracovníkem oblastního OŘ SEE. Po ukončení prací bude zajištěn zkušební provoz zařízení a zaškolení obsluhy. Správci zařízení bude následně předána dokumentace provedení podle skutečného stavu, pracovníkům správce bude zajištěn přístup ke všem vybudovaným zařízením.

Použitý materiál musí odpovídat platnému materiálovému standardu SŽ s.o. a ČSN, veškeré výrobky, používané na této stavbě musí být provedeny v souladu s platnými zákony. Případné změny proti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem a zadavatelem.

S přebytečným materiálem, který nebude v rámci stavby dále využit, bude naloženo dle podmínek pro nakládání s odpady, které jsou pro předmětnou stavbu stanoveny.

# Zpracoval: Karel Košař, SUDOP PRAHA a.s.