Protokol  o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí č. I23002105-2

v souladu dle ČSN 332000-5-51 ed.3.

| Složení komise: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předseda: | ……………………………. – zástupce investora |  |
| Členové: | Pavel Šustr – stavební část, GP Jiří Provazník – el. zařízení |  |
| Název objektu (stavby, prostoru): | Havlíčkův Brod ST MES oprava, SKLAD PHM, GARÁŽE, DÍLNY, SO-01.01.02 |  |
| Investor: | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno |  |
| Podklady použité pro vypracování protokolu: | 1. | Dokumentace stavební části |
|  | 2. | ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení – ed.3. všeobecné předpisy |
| Rozhodnutí: | viz přiložené tabulky |  |
| Počet stran protokolu | 3. |  |

V Havlíčkově Brodě

dne 16.8.2021

Rozhodnutí:

| Tabulka č. 1 sklad PHM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | AA5 | Teplota okolí +5°C + 40°C - normální |
| AB | Atmosferické podmínky okolí | AB5 | Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty |
| AC | Nadmořská výška | AC1 | < 2000m |
| AD | Výskyt vody | AD1 | Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit např. jako pára, kterou dobré větrání rychle vysuší |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE4 | Lehká prašnost |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | AF1 | Množství ani povaha korosivních látek nejsou významné |
| AG | Mechanické namáhání - ráz | AG2 | Střední – standardní průmyslové zařízení |
| AH | Vibrace | AH2 | Střední – běžné pro průmyslové podniky |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Bez nebezpečí – není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní |
| AL | Výskyt živočichů | AL1 | Není vážné nebezpečí výskytu živočichů |
| AM | Elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující působení | AM 1-1 | Normální úroveň |
|  | Signální napětí | AM 2-2 | Střední úroveň – žádné dodatečné požadavky |
|  | Vyzařovaná mag. pole | AM 8-1 | Střední úroveň - normální |
|  | Elektrická pole | AM 9-1 | Normální |
|  | Elektrostatické výboje | AM 31-1 | Nízká úrověň |
| AN | Intenzita slunečního záření | AN1 | Nízká – Intensita ≤ 500W/m2 – normální opatření |
| AP | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbatelné |
| AQ | Blesková úroveň | AQ2 | Nepřímé ohrožení |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý – rychlost ≤ 1m/s |
| AS | Vítr | AS1 | Malý – speed ≤ 20m/s |
| BA | Využití – schopnost osob | BA4 | Poučené osoby – osoby, které jsou odpovídajícím způsobem poučené, nebo pracují pod dohledem osob znalých, které umožňuje se vyhnout nebezpečí úrazu elektrickým proudem. |
| BC | Kontakt osob s potenciálem země | BC2 | Vyjímečný – Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Malá hustota osazení, snadné podmínky pro únik |
| BE | Nebezpečí požáru | BE2N2 BE2N3 | Nebezpečí požáru |
| CA | Konstrukce budov - materiál | CA1 | Nehořlavé |
| CB | Provedení (konstrukce budov) | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí |

Krytí el. zařízení a el. spotřebičů min. IP44. Použitá svítidla budou osazena kryty pro zabránění možného pádu skla při rozbití světelného zdroje. Krytí svítidel IP54 min.

| Tabulka č. 2 ČOV, garáže, sklad baterií |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | AA5 | Teplota okolí +5°C + 40°C - normální |
| AB | Atmosferické podmínky okolí | AB5 | Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty |
| AC | Nadmořská výška | AC1 | < 2000m |
| AD | Výskyt vody | AD1 | Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit např. jako pára, kterou dobré větrání rychle vysuší |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE4 | Lehká prašnost |
| AF | Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | AF1 | Množství ani povaha korosivních látek nejsou významné |
| AG | Mechanické namáhání - ráz | AG2 | Střední – standardní průmyslové zařízení |
| AH | Vibrace | AH2 | Střední – běžné pro průmyslové podniky |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Bez nebezpečí – není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní |
| AL | Výskyt živočichů | AL1 | Není vážné nebezpečí výskytu živočichů |
| AM | Elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující působení | AM 1-1 | Normální úroveň |
|  | Signální napětí | AM 2-2 | Střední úroveň – žádné dodatečné požadavky |
|  | Vyzařovaná mag. pole | AM 8-1 | Střední úroveň - normální |
|  | Elektrická pole | AM 9-1 | Normální |
|  | Elektrostatické výboje | AM 31-1 | Nízká úrověň |
| AN | Intenzita slunečního záření | AN1 | Nízká – Intensita ≤ 500W/m2 – normální opatření |
| AP | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbatelné |
| AQ | Blesková úroveň | AQ2 | Nepřímé ohrožení |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý – rychlost ≤ 1m/s |
| AS | Vítr | AS1 | Malý – speed ≤ 20m/s |
| BA | Využití – schopnost osob | BA4 | Poučené osoby – osoby, které jsou odpovídajícím způsobem poučené, nebo pracují pod dohledem osob znalých, které umožňuje se vyhnout nebezpečí úrazu elektrickým proudem. |
| BC | Kontakt osob s potenciálem země | BC2 | Vyjímečný – Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Malá hustota osazení, snadné podmínky pro únik |
| BE | Nebezpečí požáru | BE2N1 | Bez nebezpečí |
| CA | Konstrukce budov - materiál | CA1 | Nehořlavé |
| CB | Provedení (konstrukce budov) | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí |

Krytí el. zařízení a el. spotřebičů min. IP44.

Zdůvodnění:

Odborná komise při zpracování protokolu vycházela z údajů poskytnutých stavebníkem. V souladu dle ČSN 332000-5-51 ed.3. byly stanoveny charakteristiky vnějších vlivů, které jsou uvedeny v části rozhodnutí.

Protokol o určení vnějších vlivů je součást dokumentace objektu a musí být uchován v archivu provozovatele po dobu životnosti stavby.

Podpis předsedy komise: …………………………..

Podpisy členů komise:     …………………………………………………………………………