## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [6 empty] | False | True | {262c5e11-84b3-494f-81c4-bce290046d2e}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [14 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VZ654230XX | [27 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava TNS Vranov u Stříbra | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | TNS Vranov | [8 empty] | Datum: |  | 2023-03-01 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
False
False
True
0,01
0,01
False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VZ654230XX
| Stavba: | [6 empty] | Oprava TNS Vranov u Stříbra
| Místo: | [6 empty] | TNS Vranov | [6 empty] | Datum: |  | 2023-03-01
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {262c5e11-84b3-494f-81c4-bce290046d2e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | S01 |  |  |  | Revize trakčního transformátoru | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {68086094-9cd7-4325-9112-7a2a808d92c7} | {262c5e11-84b3-494f-81c4-bce290046d2e} | 2
/ |  | S03 |  |  |  | Oprava ochran R110kV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {33b1a528-3ba7-4f93-b6f9-4142808bbacc} | {262c5e11-84b3-494f-81c4-bce290046d2e} | 2
/ |  | S04 |  |  |  | VON | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a73d4184-15d2-414d-84e1-db2ee94e5b62} | {262c5e11-84b3-494f-81c4-bce290046d2e} | 2
/ |  | S02 |  |  |  | Nátěry a instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {342c2cb8-6e5c-4ac5-a82a-d8b1bece101d} | {262c5e11-84b3-494f-81c4-bce290046d2e} | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## S01 - Revize trakčního tr...
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {68086094-9cd7-4325-9112-7a2a808d92c7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S01 - Revize trakčního transformátoru
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
| Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  |  | IČ: | 70994234
[6 empty] | DIČ: | CZ70994234
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S01 - Revize trakčního transformátoru
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S01 - Revize trakčního transformátoru
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7496272030 | Demontáž zařízení vvn / vn transformátoru do 110 kV do 50 t - včetně demontáže přívodního a vývodního vedení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680632169
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice Demontáže zařízení vvn / vn (včetně demontáže přívodního a vývodního vedení) transformátoru do 110 kV do 50 t. (Odpuštění oleje, průchodky 110kV, olejový konzervátor včetně propojovacího potrubí). Včetně dopravy transformátoru do místa jeho opravy - revize. | [19 empty] | P | 2
2 | K | 7496252010 | Montáž 1-fázových trakčních transformátorů 110/27 kV 2-vinuťových 12,5 MVA, YNyn0(d1), regulačních, přetížítelných, chlazení ONAN - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6072543
| P |  | Poznámka k položce: Opětovná montáž revidovaného trakčního transformátoru včetně dopravy a složení na místě (TNS Vranov) | [19 empty] | P | 2
11 | K | 7496231080-R | Výchozí diagnostika trakčního transformátoru 12,5MVA pro celkovou revizi | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -107200186
| P |  | Poznámka k položce: Diagnostika izolačního odporu vinutí, Tg deltaa kapacita vinutí, elektrochemické vlastnosti izolační kapaliny v hlavní nádobě a regulaci, odečet přepnutí regulace | [19 empty] | P | 2
12 | K | 7496231085-R | Vypuštění a uskladnění olejové náplně z trakčního transformátoru 12,5MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 964108273
13 | K | 7496231090-R | Demontáž nástavců průchodek a montážních otvorů trakčního transformátoru 12,5MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -562077494
14 | K | 7496231095-R | Demontáž nádoby trakčního transformátoru 12,5MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 194580735
15 | K | 7496231100-R | Revize stavu magnetického obvodu trakčního transformátoru 12,5MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 463891960
16 | K | 7496231105-R | Revize stahovací konstrukce vinutí trakčního transformátoru 12,5MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1343243691
| P |  | Poznámka k položce: Revize stahovací konstrukce vinutí, revize tlumičů, výměna pružin a nastavení výchozího tlaku trakčního transformátoru 12,5MVA | [19 empty] | P | 2
17 | K | 7496231110-R | Prohlídka stavu všech vývodů a spojů u trakčního transformátoru 12,5MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1500514504
18 | K | 7496231115-R | Odstranění všech usazenin a kalů ze dna spodní části nádoby trakčního transformátoru 12,5MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -577087439
| P |  | Poznámka k položce: Včetně odstranění usazenin i v magnetickém obvodu transformátoru. | [19 empty] | P | 2
21 | K | 7496231120-R | Odstranění všech nečistot z povrchu vinutí a spojů trakčního transformátoru 12,5 MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2133549731
19 | K | 7496231125-R | Revize stávající regulace trakčního transformátoru 12,5 MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1592054358
| P |  | Poznámka k položce: Součástí revize regulace je i kontrola a revize samotného pohonu regulace | [19 empty] | P | 2
10 | K | 7496231077-R | Vysušení aktivní části včetně vinutí trakčního transformátoru 12,5 MVA nízkofrekvenčím ohřevem nebo kerosinové či vakuové peci. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -914866270
20 | K | 7496231130-R | Dotažení vinutí trakčního transformátoru 12,5 MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1807825902
9 | K | 7496231022-R | Oprava transformátorů kompletní přetěsnění transformátoru do 12,5 MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1368746238
22 | K | 7496231135-R | Kontrola a převaření svárů nádoby trakčního transformátoru 12,5 MVA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1739841333
23 | K | 7496231140-R | Revize příslušenství trakčního transformátoru 12,5 MVA (radiátory, potrubí, konzervátor, ventilátory, kabely, ovládací skříň, měřící obvody a ovládací přístroje) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 377507482
| P |  | Poznámka k položce: Včetně revize radiátorů, potrubí, konzervátoru, ventilátorů, kabelů, ovládací skříně, měřících obvodů a ovládacích přístrojů | [19 empty] | P | 2
5 | M | 7496200070 | Transformátory vvn/vn Elektrický vysoušeč na transformátor VVN/VN pro nádobu | kus | 1 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -495964770
6 | M | 7496200080 | Transformátory vvn/vn Elektrický vysoušeč na transformátor VVN/VN pro konzervátor | kus | 1 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1180099461
7 | K | 7496253010 | Montáž elektrického vysoušeče oleje na transformátor vvn/vn | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1569326673
3 | K | 7496231035 | Oprava transformátorů regenerace olejové náplně | kg | 8700 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -391906091
| P |  | Poznámka k položce: Filtrace olejové náplně transformátoru včetně protokolu o zkoušce oleje | [19 empty] | P | 2

## S03 - Oprava ochran R110kV
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {33b1a528-3ba7-4f93-b6f9-4142808bbacc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S03 - Oprava ochran R110kV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
| Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  |  | IČ: | 70994234
[6 empty] | DIČ: | CZ70994234
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S03 - Oprava ochran R110kV
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S03 - Oprava ochran R110kV
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | M | 7496200580 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Digitální transformátorová ochrana se zabudovaným regulátorem odboček a terminálem (např. ABB RET 543) | kus | 2 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2639995
| P |  | Poznámka k položce: REX640B10NN+AIM2+APP8+BIO1+BIO1+CMP2+COM5+LNG14+MCT1+PCL3+PSM2+SCT1 včetně 3m připojovacího kabelu pro HMI a místního HMI | [19 empty] | P | 1
19 | K | 7498171010 | Demontáž skříně SKŘ/automatizace 1 pole | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1657122369
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající ochrany pro R-110kV | [19 empty] | P | 1
20 | K | 7498152030 | Montáž skříně SKŘ / automatizace 1 pole | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -343764052
| P |  | Poznámka k položce: Montáž nové ochrany pro R-110kV | [19 empty] | P | 1
18 | K | 7498153042 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu NS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1472089797
| P |  | Poznámka k položce: Úprava zapojení nového typu ochrany | [19 empty] | P | 1
7 | K | 7498152050 | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů - včetně projednání a schválení provozovatelem DS | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -982545194
| P |  | Poznámka k položce: Jednotný výpočet pro obě ochrany | [19 empty] | P | 1
8 | K | 7498152055 | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1014626671
9 | K | 7498152060 | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace regulátoru napětí (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1815461762
4 | K | 7498152045 | Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů - včetně popisu logických a blokovacích podmínek | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -942181063
10 | K | 7498152065 | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládání, blokování a řízení | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 143641919
11 | K | 7498152070 | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran - rozdílová, nadproudová, zkratová, podpěťová a přepěťová, nádobová nadproudová ochrana včetně vypracování protokolů o zkouškách | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1572655452
12 | K | 7498152075 | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění regulátoru napětí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1574277255
23 | K | 7498153018 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTS - celkový počet do 64 binárních vstupů a výstupů, 16 analogových vstupů/výstupů a 3 komunikačních sběrnic | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -470940825
| P |  | Poznámka k položce: Úprava programu ve stávajících PLC automatech pro signalizaci a ovládání nových ochran | [19 empty] | P | 1
17 | M | 7590560569 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m | kus | 10 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -187414417
| P |  | Poznámka k položce: Optický patchcord ST-SC 62.5/125 MM | [19 empty] | P | 1
1 | K | 7498155025 | Montáž SKŘ-DŘT, čidla optického patchcordu duplexní ST-ST multimode - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 381321985
14 | M | 7498100640 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Technologické switche a modemy Základní switche Datový switch 4x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení), vč. 2xFO | kus | 6 | 0 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 137225058
16 | K | 7595605185 | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 upevněného - expertní | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1350579920
22 | K | 7498254015 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení) - nastavení SW ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2835584
| P |  | Poznámka k položce: Úprava hlášek a signalizace na ED Plzeň | [19 empty] | P | 1
| D | OST | Ostatní | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 7499250520 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 44508137
25 | K | 7499250525 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1188615971
26 | K | 7499251020 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1319868743
27 | K | 7499251025 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 45032150

## S04 - VON
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {a73d4184-15d2-414d-84e1-db2ee94e5b62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S04 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
| Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  |  | IČ: | 70994234
[6 empty] | DIČ: | CZ70994234
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S04 - VON
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S04 - VON
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935978590
| P |  | Poznámka k položce: ZRN | [19 empty] | P | 1
2 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | % | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391645144
| P |  | Poznámka k položce: Technikcá zpráva o provedené revizi, zkušební protokol stroje a olejové náplně. | [19 empty] | P | 1
3 | K | 024101201 | Inženýrská činnost koordinátor BOZP na staveništi | % | 1 | 0 | 0 | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600934254
| P |  | Poznámka k položce: ZRN | [19 empty] | P | 1

## S02 - Nátěry a instalace
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {342c2cb8-6e5c-4ac5-a82a-d8b1bece101d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S02 - Nátěry a instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
| Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  |  | IČ: | 70994234
[6 empty] | DIČ: | CZ70994234
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S02 - Nátěry a instalace
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava TNS Vranov u Stříbra
Objekt:
S02 - Nátěry a instalace
Místo: |  |  | TNS Vranov |  |  | Datum: | 2023-03-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 98.33 |  | 0.1791 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 98.33 |  | 0.1791 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0085 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 825461437
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm | [19 empty] | P | 1
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4.49 |  | 0.0004 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089392243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016 | [19 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784813045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101 | [19 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907244937
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [10 empty] | 0 | 0 |  | 93.84 |  | 0.1702 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 789316317 | Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 160 μm | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 93.84 | 0.00074 | 0.1702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630433014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789316317 | [19 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nový nátěr odstín RLA 7033 pro nádobu a radiátory | [19 empty] | P | 2