- TNS GRYGOV - rozvodna R22kV

- D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA

- D.1.4.1 -1 Technická zpráva

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato dokumentace byla vypracována na základě požadavků investora uplatněných při osobním jednání a na základě předběžného návrhu technického řešení.

Předmětem projektové dokumentace profese vzduchotechnika je větrání a chlazení elektrorozvodny R22kV a místnosti DŘT pro odvedení tepelné zátěže od technologie

Obsah projektu:

stupeň projektové dokumentace – pro provedení stavby -DPS

projekt obsahuje:

technickou zprávu

specifikaci – soupis prací

výkresová část – měřítko 1:50

technická zpráva - OBSAH

a)  Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů					2

b)  Výchozí podklady										2

c)  Požadavky na profesi - zadání								2

d)  Klimatické podmínky místa stavby							2

e)  Požadované mikroklimatické podmínky							2

f)  Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace				3

g)  Provozní režim										3

h)   Popis navrženého řešení a dimenzování							3

i)   Bilance energií, médií a potřebných hmot							4

j)  Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení				4

k)   Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření		5

l)  Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla	5-7

- Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů

Navržené řešení vzduchotechnických zařízení odpovídá svou koncepcí platným českým normám, směrnicím a zejména následujícím předpisům:

Závazné:

- Nařízení vlády 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pracovníků při práci + novela NV 93/2012

- Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací + novela NV 272/2011

- ČSN 730872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru     vzduchotechnickým  zařízením“

Částečně závazné a informativní:

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 730548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- Výchozí podklady

Projekt VZT je zpracován na základě podkladů a zadání investora. Jako podklad byly použity údaje o tepelné zátěži prostoru od technologie a požadavky na teplotu vnitřního prostoru rozvodny R22kV a místnosti DSŘ. Jako podklad byl předán výkres dispozičního uspořádání a byla provedena dílčí doměření na místě.

- Požadavky na profesi - zadání

Předmětem technického řešení je větrání + chlazení elektrorozvodny R22kV a místnosti DŘT pro odvedení tepelné zátěže od technologie. Odvedení tepelné zátěže elektrorozvodny bude zajištěno studenovzdušným větráním (zima), nebo chlazením (jaro, léto, podzim). Odvedení tepelné zátěže místnosti DŘT bude zajištěno chlazením (celoročně).

- Klimatické podmínky místa stavby

Jako výpočtové hodnoty byly uvažovány následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů:

Parametry 	                  			Zima 		Léto

Teplota suchého teploměru		   	-15°C		32°C

Místo 						obec Grygov

- Požadované mikroklimatické podmínky

Pro návrh výkonu chlazení byla investorem zadána tepelná zátěž  elektrorozvodny cca 14kW, chlazení navrhnout pro dodržení vnitřní teploty 25°C, krátkodobě max.30°C při extrémních venkovních teplotách. Tepelná zátěž z venkovního prostoru byla stanovena zjednodušeným výpočtem na cca 4kW.

Pro místnost DŘT hodnota tepelné zátěže není k dispozici, bylo dohodnuto navržení systému o jmenovitém chladícím výkonu 3,5kW, což je standard pro malé serverovny. Předpokládaná vnitřní teplota 20°C, krátkodobě max.26°C.

- Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

Vyfukovaný vzduch není znečištěn škodlivinami s vlivem na životní prostředí.

- Provozní režim

- Větrání elektrorozvodny je trvalé automatické v závislosti na teplotě prostoru, předpokládá se provoz v zimním období do venkovních teplot cca +10°C. Chod ventilátoru je přerušovaný a je ovládán prostorovým termostatem.

- Chlazení elektrorozvodny je trvalé automatické v závislosti na teplotě prostoru, předpokládá se provoz v zimním období od venkovních teplot cca +10°C. Jednotky se spouští automaticky kaskádově v závislosti na vnitřní teplotě. Automatické je rovněž střídání pořadí pro stejnoměrné opotřebení.

- Chlazení místnosti DŘT je trvalé automatické v závislosti na teplotě prostoru, předpokládá se možnost celoročního provozu.

- Popis navrženého řešení a dimenzování

Z důvodů lepší přehlednosti je projekt vzduchotechniky rozdělen na následující samostatná zařízení:

- Zařízení č. 1. Větrání rozvodny R22kV

- Zařízení č. 2. Chlazení rozvodny R22kV

- Zařízení č. 3. Chlazení místnosti DŘT

Zařízení č. 1. Větrání rozvodny R22kV

Odvedení tepelné zátěže od elektrozařízení je zajišťováno chlazením. Bylo by však neekonomické chladit i v zimním období, proto je pro zimní období navrženo nucené studenovzdušné větrání. Větrání je přetlakové čerstvým venkovním filtrovaným vzduchem. Systém byl navržen s ohledem na potřebu minimalizace stavebních úprav. Čerstvý vzduch bude nasáván otvorem v západní stěně, kde bude osazena protidešťová žaluzie. Z prostoru rozvodny vzduch odchází přetlakem netěsností vrat, zejména však větracím  otvorem tamtéž. Z důvodů minimalizace stavebních úprav a s tím související prašnosti bude pro oba otvory využito stávající okno, jehož skleněná výplň bude zaměněna za pevnou plastovou desku s vyříznutými otvory pro prostupy VZT.

Větrání je zajišťováno pomocí radiálního potrubního ventilátoru s výkonem cca 2000m3/h.

Čerstvý vzduchu je dále filtrován filtrem s třídou filtrace M5. Do prostoru rozvodny je přiváděný vzduch distribuován pomocí krátkého VZT potrubí s obdélníkovými vyústkami.

Ventilátor se spouští automaticky při dosažení vnitřní teploty 26°C –napájení a ovládání zajišťuje profese elektro.

Odvedení tepelné zátěže větráním je funkční při venkovních teplotách do cca +10°C, při venkovních teplotách vyšších je již nutný provoz chlazení.

Zařízení č. 2. Chlazení rozvodny R22kV

Odvedení tepelné zátěže od elektrozařízení je zajišťováno chlazením. Jsou zde navrženy dvě chladící jednotky SPLIT s oddělenými kondenzátory, které pracují na chladivovém principu s chladivem R32 o jmenovitém chladícím výkonu 2x 12,5kW. Výkon je částečně předimenzován, aby v případě poruchy jedné jednotky bylo možno zajistit cca 70%.

Venkovní kondenzační jednotky budou osazeny na fasádě objektu. Vnitřní chladící jednotky budou v podstropním provedení s dlouhým dosahem vzduchového proudu a budou osazeny na konzolách nad oběma vstupy u štítových stěn rozvodny ve výšce 3,5m nad podlahou. Systém pracuje s cirkulačním vzduchem.

Chladící jednotky jsou ovládány automaticky pro dosažení vnitřní teploty 25 až 26°C. Při extrémních letních teplotách může krátkodobě dojít k výkyvu na max.30°C. Součástí zařízení je společný nástěnný kabelový ovladač, který umožňuje spínání a střídání dvou klimatizačních jednotek podle teploty v prostoru pro stejnoměrné opotřebení. Systém rovněž zajišťuje automatický restart po výpadku napájení. Pro komunikaci s nadřazeným systémem jsou jednotky doplněny převodníky.

Potřebné komponenty pro ovládání chodu (ovladač  a převodníky) včetně kabelových propojení a zprovoznění jsou dodávkou systému klimatizace.

Potrubí chladiva budou vedena viditelně v lištách.

Součástí dodávky a montáže chladících systémů je rovněž zajištění odvodů kondenzátu od vnitřních chladících jednotek. K tomuto účelu je navrženo plastové kanalizační  potrubí HT-DN32, které bude vyvedeno do venkovního prostoru společnými prostupy pro chladivo a bude ukončeno nad terénem.

- Zařízení č. 3. Chlazení místnosti DŘT

Systém zajišťuje chlazení prostoru cirkulačním vzduchem pomocí jedné lokální vnitřní nástěnné jednotky napojené na venkovní chladící jednotku osazenou na fasádě objektu, která pracuje s chladivem R32

Pro chlazení prostoru DŘT je navržen klasický duální systém SPLIT. Systém musí umožňovat celoroční provoz.

Výrobce garantuje plnou funkčnost zařízení v rozsahu venkovních teplot -20°C až 43°C

Potrubí chladiva budou vedena viditelně v lištách.

Součástí dodávky a montáže je rovněž zajištění odvodu kondenzátu od vnitřní chladící jednotky. K tomuto účelu bude navrženo plastové kanalizační  potrubí DN32, které bude vyvedeno do venkovního prostoru společným prostupem pro chladivo a bude ukončeno nad terénem. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit chod chlazení i při nízkých venkovních teplotách, je nutno vnější část potrubí opatřit topným kabelem, aby nebyl omezen volný odtok kondenzátu mrazem.

U systému chlazení je součástí dodávky také kompletní řízení a ovládání pomocí nástěnného ovladače umístěného přímo v obsluhovaném prostoru.

Chladící systém je ovládán automaticky pro dosažení vnitřní teploty 20-21°C. Při extrémních letních teplotách může krátkodobě dojít k výkyvu na max.26°C.

- Bilance energií, médií a potřebných hmot

Elektrická energie :230-400 V  50 Hz

| Zařízení | Instalované příkony |
| --- | --- |
| Zařízení č. 1. Větrání rozvodny R22kV | 0,95 |
| Zařízení č. 2. Chlazení rozvodny R22kV | 7,52 |
| Zařízení č. 2. Chlazení rozvodny R22kV | 0,73 |
| CELKEM | 9,2 kW |

Uvedené příkony jsou celkové instalované a nevyjadřují současnost chodu

- Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Běžný provoz zařízení nevyžaduje dodržování zvláštních bezpečnostních zásad.

Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 12 2002 a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno VZT zařízení odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2000 a ČSN 33 2190.  Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50/1978 Sb.

Před uvedením VZT zařízení do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500. Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

Bezpečnost práce při realizaci stavby:

Dodavatelská organizace musí při realizaci stavby dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhlášku č.48/1982, která stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních.

POZOR!

Vzhledem k tomu, že montáže budou prováděny bez přerušení provozu rozvodny, je provozovatel elektrorozvodny povinen stanovit podmínky bezpečnosti práce a provést proškolení pracovníků s ohledem na charakter provozu! Jinak nesmí být práce zahájeny!

- Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Údaje o chladivech a jiných nebezpečných látkách

Projektová dokumentace navrhuje užití 3 chladících systémů Split, které pracují na chladivovém principu.

Navržené systémy pracují s ekologickým chladivem R32, které vyhovuje všem platným předpisům a vyhláškám z hlediska ochrany ovzduší a vlivu na ozonovou vrstvu atmosféry.

Ochrana proti hluku a vibracím

VZT zařízení, která by  mohla vykazovat  zvýšenou hlučnost jsou umístěna v provozních prostorách bez trvalého pobytu osob. Objekt se nenachází v blízkosti obytné zástavby. Žádné VZT zařízení není význačným zdrojem hluku. Z těchto důvodů nejsou žádná protihluková opatření navržena.

Protipožární opatření

Žádné VZT zařízení neslouží pro více požárních úseků a ani rozdílnými úseky neprochází, proto nejsou žádná protipožární opatření navržena.

V ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, čl.4.3.2 je stanoven požadavek na minimální vzdálenost výfukových a nasávacích otvorů 1,5m. Tento požadavek není dodržen vzhledem k velikosti okna, které je upraveno pro sání a výfuk.

V čl.4.3.5 se uvádí, že Úpravy podle čl.4.3.2 nemusí být dodrženy, pokud se vzduchotechnické zařízení samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí, nebo impulsem z ústředny elektrické požární signalizace apod. Vzhledem k tomu, že v prostoru elektrorozvodny R22kV je funkční systém EPS a impulsem z tohoto systému dojde k vypnutí vzduchotechniky, tak jsou požadavky ČSN 730872 splněny.

- Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla

Vzhledem  k  tomu, že  stavební úpravy  a ostatní  profese  jsou  zpracovávány  současně, budou  v  nich  veškeré požadavky již zahrnuty a tato zpráva je uvádí jen všeobecně.

- Požadavky na stavbu :

- Vzhledem k tomu, že montáže budou prováděny bez přerušení provozu rozvodny, je systém navržen tak, aby byla minimalizována činnost se zvýšenou prašností. Ta bude omezena pouze na vrtání otvorů pro prostupy chladiva a kondenzátu a vrtání otvorů pro závěsy a konzoly, což se předpokládá v rámci montážních prací.

- Rozvodna R22kV

- Jediným požadavkem na stavební část je úprava středového okna na západní fasádě, kde se předpokládá nahrazení skleněné výplně pevnou plastovou deskou s vyříznutými otvory pro osazení žaluzií a navazujícího VZT potrubí. Rozměr skleněné výplně je cca 2000x800mm.

- Místnost DŘT

- Jediným požadavkem na stavební část je úprava (zastínění) okna na jižní fasádě, kde se po dohodě s investorem předpokládá aplikace stínící antireflexní folie.

- Požadavky na elektroinstalaci :

Zařízení č.1 - Větrání rozvodny R22kV

Napájené zařízení:

-	1.1 Ventilátor 230V-950W-4,4A, pozor, motor je chráněn termokontakty, nutno dodržet zapojení dle přiloženého návodu k použití

-	1.3 -2ks Uzavírací klapka ovládaná servomotorem (dod.VZT)

Ovládání:

Na přístupném místě, nebo v rozvaděči osadit přepínač s možností polohy vypnuto/automaticky/ručně.

-	Poloha vypnuto bude využívána v letním období, kdy by případný souběh větrání a chlazení nebyl žádoucí.

-	Poloha automaticky bude v provozu trvale v období, do venkovních teplot cca 15°C. Ventilátor se spouští pomocí termostatu při vnitřní teplotě nad 26°C. Termostat dodá profese elektro, nesmí být umístěn v místě, kde by byl ovlivňován prouděním přiváděného vzduchu. Možné umístění např. v místě, osazení ovladače klimatizace.

-	Poloha ručně má význam spíš pro potřeby servisu- zařízení se spustí bez ohledu na teplotu prostoru.

-	Uzavírací klapky ovládané servomotory mají společný chod a jsou otevřené po dobu chodu ventilátoru. Pozor! Ventilátor rozbíhat s časovým zpožděním potřebným pro otevření klapek –cca 150s.

Zařízení č.2 - Chlazení rozvodny R22kV

Napájené zařízení:

-	2.2  2kpl- venkovní kondenzační jednotka 400 V/3-fáze/50 Hz, N = 3,76 kW, I = 5,75 A, (maximální příkon 5kW) – je požadováno napájení přívodem 400V/3-fáze jištěným 16A/C. Kabelová propojení s vnitřní jednotkou a komunikace s dálkovým ovladačem je součástí montáže klimatizace.

Ovládání:

Ovládání včetně automatické regulace je součástí systému.

Součástí dodávky je také interface IO-T10, zde již dodávka klimatizace končí a další kabelová napojení jsou již předmětem projektu elektro. Interface umožňuje signalizaci chodu a poruchy, blokování dálkového ovladače a zapnuto-vypnuto.

Zařízení č.3 - Chlazení místnosti DŘT

Napájené zařízení:

-	3.2  venkovní kondenzační jednotka 230 V/1-fáze/50 Hz, N = 0,73 kW, I = 3,45 A, (maximální příkon 1,5kW) – je požadováno napájení přívodem 230V/1-fáze jištěným 16A/C. Kabelová propojení s vnitřní jednotkou a komunikace s dálkovým ovladačem je součástí montáže klimatizace.

Ovládání:

Ovládání včetně automatické regulace je součástí systému.

Součástí dodávky je také interface, zde již dodávka klimatizace končí a další kabelová napojení jsou již předmětem projektu elektro. Interface umožňuje signalizaci chodu a poruchy, blokování dálkového ovladače a zapnuto-vypnuto.

V případě chlazení místnosti DŘT je možný celoroční chod – profese elektro navrhne topný kabel k vyvedení kondenzátu na fasádě (do odpadního potrubí).

Pokyny pro montáž:

Zařízení bude zavěšeno pomocí typových  i atypických závěsových prvků, Veškeré kotevní prvky musí být minimálně pozinkovány. Způsob kotvení a vzdálenost závěsů určí montážní firma dle situace na místě dle běžných montážních zvyklostí pro zajištění plné bezpečnosti ukotvení. V případě, že nastane taková situace, která vylučuje bezpečné kotvení, tak je nutno kontaktovat projektanta stavby.

Při  návrhu bylo  v  maximální  míře využito  typových dílů. Tvary potrubí jsou zřejmé  z  výkresové dokumentace. Závěsy potrubí budou typové, případně budou zhotoveny na místě z dodaného materiálu.

Pro rozvod vzduchu je použito vzduchotechnické potrubí skupiny 1 z ocelového pozink. plechu s lištovými spoji.  Všechny kovové prvky, závěsy, spojovací materiál apod. musí výt povrchově upraveny pozinkováním.

U všech spojů VZT potrubí je nutno důsledně zajistit ochranu pospojováním! – vodivé spoje, přírubové spoje osadit vějířovými podložkami, dále je nutno provést překlenutí pryžových manžet a pod.

VZT potrubí musí být navrženo a vyrobeno tak, aby byla vyloučena možnost zatečení i v případě extrémních povětrnostních stavů!

VZT potrubí je opatřeno izolací ze syntetického kaučuku samolepící s=10mm s povrchovou úpravou stříbrnou fólií, aby bylo vyloučeno riziko povrchové kondenzace.

Potrubí pro odvod kondenzátu vedené ve vnitřním prostoru musí být rovněž opatřeno tepelnou izolací proti povrchové kondenzaci.

V Olomouci:  28.02.2022					Vypracoval:  Jan Mikeš