Technická zpráva

– technická specifikace

„Servis, údržba a opravy VZT, klimatizačních, kompaktních a mobilních jednotek v objektech OŘ Ostrava,          oblast Olomouc “

- Datum vydání: 		březen 2023

- Obsah:

- Strana

Obsah:	2

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci objednatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

1.2 Odpovědní zástupci objednatele provozního oddělení:	3

2 Předmět dílčích veřejných zakázek	3

2.1 Pravidelný servis zařízení	4

2.1.1 Klimatizace	4

2.1.2 Vzduchotechnika	5

2.1.3 Kompaktní a mobilní klimatizace	5

2.2 Údržba	6

2.3 Oprava	6

2.4 Havarijní zásah	6

3 Vysvětlení základních pojmů	7

3.1 Havárie - havarijní zásah	7

3.2 Pravidelný servis (prohlídka)	7

3.3 Údržba	7

3.4 Opravy	7

4.1 Zadání požadavku	8

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	8

4.3 Postup při projednání cenového návrhu	9

4.4 Realizace výkonu	9

4.5 Vykazování výkonu	9

4.6 Ostatní požadavky	9

Přílohy technické zprávy (TZ)	10

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

Adresa OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci objednatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS 			– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ

olsovska@spravazeleznic.cz 		+420 724 039 283

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení 	– Mgr. Vladislav KANIA

kania@spravazeleznic.cz,		+420 602 516 675

1.2 Odpovědní zástupci objednatele provozního oddělení:

Vedoucí oddělení - provozní oddělení I:

  - Ing. Petr Doseděl

- Správci obvodů I:

  - Jiří Němec, František Procházka, Jiří Kubíček

- Vedoucí oddělení - provozní oddělení II:

  - Miroslav Frgal

- Správci obvodů II:

  - Ing. Libor Ondráček, Ing. Pavel Sonnewend,

Ing. Jakub Klimecký

- Rámcové smlouvy:

  - Ing. Pavlína Dohnalová

## 2 Předmět dílčích veřejných zakázek

Předmětem dílčích veřejných zakázek realizovaných na základě rámcové dohody je realizace pravidelného servisu, údržby a oprav systémů vzduchotechniky (VZT) a klimatizačních jednotek (dále jen „technologická zařízení“ nebo „zařízení“) v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Olomouc, a to v období od nabytí účinnosti smlouvy do 30.7.2024, přičemž činnosti, které tvoří předmět budoucích dílčích veřejných zakázek, jsou blíže specifikovány níže v této technické zprávě k zadávací dokumentaci.

Dílčí veřejné zakázky budou blíže specifikovány a zadávány Objednatelem postupem uvedeným v Rámcové dohodě.

Kompletní seznam všech technologických zařízení pro účely zadávací dokumentace ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, pro oblast Olomouc, včetně všech podstatných parametrů, tvoří  Přílohu č. 1 této technické zprávy (Seznam majetku-soupis zařízení).

Objednatel si analogicky dle § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Sb. vyhrazuje změnu závazku týkající se rozsahu služeb a stavebních prací poskytovaných objednateli na základě uzavřené rámcové smlouvy za cenu uvedenou v nabídce dodavatele. Postup uplatnění vyhrazené změny závazku je řešení v dalších částech zadávací dokumentace.

2.1 Pravidelný servis zařízení

2.1.1 Klimatizace

Zahrnuje provádění níže uvedených úkonů:

- kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- vyčištění vzduchových filtrů

- kontrola a vyčištění lamel kondenzátorů

- čištění ventilátorů, výměníku, potrubních rozvodů a distribučních prvků (žaluzie, difuzory)

- kontrola a funkce elektrosoučástí (kontakty stykačů, utažení svorek , stav izolací)

- kontrola závěsů a podpěr zařízení

- kontrola a vyčištění lamel výparníků

- kontrola mechanická – venkovní a vnitřní jednotky, rozvody, izolace, ventilátory

- kontrola těsnosti chladícího okruhu

- kontrola funkce, provozní zkouška

- pravidelná prohlídka se záznamem do evidenční knihy zařízení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 (= 2,4 kg chladiva R410A) nebo větším – týká se pouze vymezené části technologických zařízení (vyznačeno žlutě v Příloze 1 (Seznam majetku – soupis zařízení) Technické zprávy - sloupec „R“)

- vedení provozní dokumentace a provádění záznamů o provedených výkonech, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy (odborné prohlídky, opravy, údržba)

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisních prohlídek – cena materiálu je součástí ceny položky č.1 Formuláře pro cenovou nabídku (příloha  Zadávací dokumentace)

- četnost pravidelných servisních prohlídek klimatizačních jednotek je 2x v rámci období roku 2023 a 1x v období roku 2024 (při zohlednění účinnosti RD a dílčích smluv)

(Předpokládá se provedení prohlídek v období od účinnosti RD - 06/2023,

08 - 10/2023, 04 - 06/2024)

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel potřebného k provedení uvedených úkonů.

2.1.2 Vzduchotechnika

Zahrnuje provádění níže uvedených úkonů:

- kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- vyčištění vzduchových filtrů

- kontrola a vyčištění lamel kondenzátorů

- čištění ventilátorů, výměníku, potrubních rozvodů a distribučních prvků (žaluzie, difuzory)

- kontrola střešních hlavic, kontrola a stav tlumících vložek, zejména jejich těsnosti

- kontrola a funkce elektrosoučástí (kontakty stykačů, utažení svorek, stav izolací)

- kontrola závěsů a podpěr zařízení

- kontrola a vyčištění lamel výparníků

- kontrola mechanická –rozvody, izolace, ventilátory

- kontrola funkce, provozní zkouška

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisních prohlídek – cena materiálu je součástí ceny položky č.2 Formuláře pro cenovou nabídku (příloha  Zadávací dokumentace)

- četnost pravidelných servisních prohlídek systémů VZT je 2x v rámci období roku 2023 a 1x v období roku 2024 (při zohlednění účinnosti RD a dílčích smluv).

(Předpokládá se provedení prohlídek v období od účinnosti RD - 06/2023,            08 - 10/2023, 04-06/2024)

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidel potřebného k provedení uvedených úkonů.

2.1.3 Kompaktní a mobilní klimatizace

Zahrnuje provádění níže uvedených úkonů:

- kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- vyčištění vzduchových filtrů

- kontrola a vyčištění lamel kondenzátorů

- čištění ventilátorů, výměníku, potrubních rozvodů a distribučních prvků (žaluzie, difuzory)

- kontrola a funkce elektrosoučástí (kontakty stykačů, utažení svorek , stav izolací)

- kontrola závěsů a podpěr zařízení

- kontrola a vyčištění lamel výparníků

- kontrola mechanická – venkovní a vnitřní jednotky, rozvody, izolace, ventilátory

- kontrola těsnosti chladícího okruhu

- kontrola funkce, provozní zkouška

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisních prohlídek – cena materiálu je součástí ceny položky č.3 Formuláře pro cenovou nabídku (příloha  Zadávací dokumentace)

- četnost pravidelných servisních prohlídek kompaktních a mobilních klimatizačních jednotek je 2x v rámci období roku 2023 a 1x v období roku 2024 (při zohlednění účinnosti RD a dílčích smluv).

(Předpokládá se provedení prohlídek v období od účinnosti RD - 06/2023,            08 - 10/2023, 04-06/2024)

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidel potřebného k provedení uvedených úkonů.

2.2 Údržba

- drobné udržovací práce, např. odstranění drobných závad, které brání provozu technologických zařízení; odstranění provozních poruch menšího rozsahu.

- dodávka drobného materiálu (chladivo, filtrační materiál a výměnné filtry apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací a oprav  technologického zařízení, a to za cenu danou výrobcem. Objednatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována z místa detašovaného pracoviště OŘ Ostrava, Nerudova 773/1, Olomouc.

2.3 Oprava

- odstranění závad a poruch většího rozsahu, které brání v provozu technologických zařízení, např. odstranění závad většího rozsahu, výměny části technologického zařízení, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností 
a funkcí technologických zařízení

- dodávka materiálu (části – čerpadla, řídící desky, kompresory, čidla apod.) potřebného pro provedení opravných prací. Materiál bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována z místa detašovaného pracoviště OŘ Ostrava, Nerudova 773/1, Olomouc.

2.4 Havarijní zásah

- jedná se o zásah dodavatele s nezbytně nutnými úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků objednatele, cestujících a osob třetích stran

- dodavatel je povinen neodkladně zahájit práce na odstranění havarijního stavu po nahlášení odpovědnou osobou objednatele dohodnutým způsobem

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována z místa detašovaného pracoviště OŘ Ostrava, Nerudova 773/1, Olomouc.

## 3 Vysvětlení základních pojmů

3.1 Havárie - havarijní zásah

Stav technologického zařízení ve správě objednatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu bezprostředně hrozí, že dojde k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dojde či dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců objednatele či cestující veřejnosti. Dále se za havárii považuje vznik mimořádné události z důvodů zapříčiněných např. povodní, požárem, výhrůžkou bombovým útokem, teroristickým útokem, apod.

Při havarijním zásahu dodavatel provádí nezbytně nutné úkony směřující k odstranění příčiny havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků objednatele

, cestujících a osob třetích stran.

Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu na základě telefonického pokynu odpovědnou osobou objednatele dohodnutým způsobem na podkladě dílčí smlouvy (objednávky).

3.2 Pravidelný servis (prohlídka)

Pravidelná činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává na základě místního provozního řádu a na základě předem odsouhlaseného harmonogramu (který bude dodán před zahájením těchto činností), vše v rozsahu bodu 2.1 této technické zprávy.

Dodavatel je povinen zahájit pravidelné servisní prohlídky na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky).

Pravidelné servisní prohlídky klimatizačních jednotek budou provedeny dle uvedených četností v Příloze č. 1 této technické zprávy (Seznam majetku-soupis zařízení). První servisní kontrola proběhne v 06/2023, druhá servisní kontrola proběhne v období 08-10/2023 a třetí servisní kontrola proběhne v období 04-06/2024  (nebude-li sjednán termín odlišný), a to na základě dílčích veřejných zakázek (objednávek) zadaných postupem uvedeným v Rámcové dohodě.

3.3 Údržba

Práce a činnosti na majetku ve správě objednatele, které odstraňují drobné vady zařízení, zpravidla zjištěné při pravidelném servisu. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, pracovních a dopravních nákladů nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH včetně.

Dodavatel je povinen zahájit údržbu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky).

3.4 Opravy

Práce a činnosti na majetku ve správě objednatele, které odstraňují vady zařízení    neohrožující železniční provoz a jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných objednatelem prostřednictvím tohoto zařízení. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, 
u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, pracovních 
a dopravních nákladů převýší 10.000,00 Kč bez DPH (od 10.001,00 Kč bez DPH výše).

Dodavatel je povinen zahájit opravu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky) po předchozím vypracování cenové nabídky a jejím odsouhlasení objednatelem. Takto odsouhlasená cenová nabídka bude nedílnou součástí dílčí smlouvy (objednávky) .

4 Postup při realizaci veřejné zakázky

4.1 Zadání požadavku

Objednatel požaduje zajištění plnění veřejné zakázky, aby dodavatel byl schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky objednatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status  a dokončení realizace požadavku.

Dodavatel musí být schopen zajistit nepřetržitou telefonickou technickou pohotovost pro sběr požadavků  objednatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu (v době od 15:00 - 7:00 hod. v pracovní dny a 24 hodin denně v dny pracovního klidu a svátky). Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na havarijní zásah a dohodu o způsobu a čase.

Objednatel komunikuje s dodavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji  a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, emailem, telefonicky, ústně apod.

Dodavatel musí být schopen reagovat na požadavky objednatele v určených časových lhůtách, viz bod 4.2 technické zprávy. Všechny požadavky včetně havarijních zásahů budou evidovány v seznamu požadavků s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě dle času jeho přijetí.

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

Pravidelný servis zařízení - cenový návrh nezpracovává, vychází se z cenové nabídky ze soutěže, formuláře pro cenovou nabídku položky č.1, č.2, č.3 (příloha  Zadávací dokumentace).

Udržovací práce – na tyto práce dodavatel není povinen předem předložit cenový návrh.   Tyto práce provádí dodavatel při zjištění ze servisní prohlídky a na základě dílčí smlouvy (objednávky) se zahájením nejpozději do 48 hodin a nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem. Objednatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Opravy – na základě požadavku předaného objednatelem, předloží dodavatel do pěti pracovních dnů cenový návrh. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Havárie – dodavatel není povinen předložit cenový návrh před zahájením zásahu. Odpovědného pracovníka objednatele informuje o provedení takového zásahu nejpozději následující pracovní den. Práce provedené při havarijním zásahu dodavatel ocení dodatečně podle skutečnosti a cenový návrh předloží objednateli do tří pracovních dnů od provedení zásahu k projednání. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem. Objednatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Nezbytnou součásti cenového návrhu je uvedení časové náročnosti realizace, materiálových a ostatních souvisejících nákladů dle skutečně vynaložených nákladů s uvedením  termínu zahájení a ukončení prací.

4.3 Postup při projednání cenového návrhu

Odpovědný zástupce objednatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů od jeho přijetí, cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 10 pracovních dnů od přijetí požadavku objednatele dodavatelem, termín možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

4.4 Realizace výkonu

Pravidelné servisní úkony probíhají podle harmonogramu připraveného Dodavatelem a odsouhlaseném objednatelem.

Práce na havárii jsou realizovány po výzvě odpovědné osoby objednatele, nejpozději do 24 hod od nahlášení nebo dle vzájemné dohody Dodavatele 
a odpovědné osoby objednatele.

Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin od okamžiku uzavření dílčí objednávky, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Práce na realizaci oprav budou zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele objednatelem a po uzavření dílčí smlouvy (objednávky), současně bude dohodnut termín zahájení a délka trvání.

Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty po výzvě dodavatele k převzetí prací potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby objednatele  a dodavatele). V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

4.5 Vykazování výkonu

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím objednatele.

Dodavatel musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu objednatelem schváleného cenového návrhu.

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny objednatele. Za stranu objednatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat odpovědný pracovník SPS OŘ Ostrava, oblast Olomouc.

4.6 Ostatní požadavky

Dodavatel musí být po celou dobu plnění dílčích zakázek držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na technologických zařízeních dle platné legislativy a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích veřejných zakázek.

Dodavatel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné zakázky a budou Objednatelem uplatňovány.

Doprava - položka č.6 Formuláře pro cenovou nabídku (příloha Zadávací dokumentace) je účtována samostatně pouze v případě činností specifikovaných v bodě 2.2 – 2.4 této technické zprávy (není tedy součástí ceny položky č. 4. a č. 5 Formuláře pro cenovou nabídku (příloha Zadávací dokumentace). Doprava bude účtována z místa detašovaného pracoviště OŘ Ostrava, Nerudova 773/1, Olomouc.

V případě činností specifikovaných v bodě 2.1 této technické zprávy je doprava obsažena v ceně položek č.1, č.2 a č.3 Formuláře pro cenovou nabídku (příloha Zadávací dokumentace) a dodavatel je povinen toto ve své cenové nabídce zohlednit.

# Přílohy technické zprávy (TZ)

Příloha č.1 TZ   	Seznam majetku - soupis zařízení

Příloha č.2 TZ	Zjišťovací protokol - vzor