TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah :

- 1.0  Identifikační údaje

- 2.0  Použité podklady

- 3.0  Rozsah a popis úprav

- 4.0  Technologické postupy

- 5.0  Ochranná  a bezpečnostní opatření

- 6.0  Prostředí

- 7.0  Vlastník a správce zařízení

- 8.0  Ostatní

Příloha TZ

- Identifikační údaje

Název stavby:              Oprava NV Grygov - Blatec

Stupeň projektu:          Projekt stavby

Místo stavby:                 k.ú. Blatec [605204], parc. č. 433/15

Investor:                 	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, Olomouc

Projektant:                   TRAMO RAIL a.s., Železniční 547/4, 772 00 Olomouc

Vypracoval: Jiří Wlodaz, Železniční 547/4, 772 00 Olomouc

Zodpovědný projektant: Kamarád Vladimír, U Parku 72/7

783 13 Štěpánov, č. ČKAIT 1201526

Požadavek stavby:

Oprava volného venkovního napájecího a zpětného vedení 3 kV DC z TNS Grygov do žst. Blatec a  jeho přechodu do kabeláže v Blatci. Nové uzemnění kotevního stožáru napájecího a zpětného vedení č. 40.

2.0. Použité podklady

- Provozní dokumentace TV t.ú. Olomouc - Grygov, zapůjčená OŘ Olomouc Správou elektrotechniky a energetiky

- Prohlídka a měření v daném úseku provedené projektantem a zástupcem OŘ  SEE  Olomouc dne 20.11.2018

- typová sestava „J“ pro elektrizaci tratí stejnosměrnou napěťovou soustavou

- platné normy, předpisy a TKP

- ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

- ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

- TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

- ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

- ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

- ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah

- ČSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

- ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci

- ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

- ČSN EN 50 122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- Příslušné kapitoly TKP

3.0   ROZSAH A POPIS ÚPRAV

  - Požadované úpravy

Volné vedení TNS Grygov-Blatec, bylo vybudováno při stavbě „Olomouc – Nezamyslice, elektrizace trati, SO 32 202 Grygov – Blatec“ v r.1992.

Vzhledem ke stavu  přechodu vedení do kabelu před žst. Blatec, byl dán požadavek zástupcem   OŘ Olomouc,  na nutnou výměnu koncovek na kabelech na kotevním stožáru č. 40 (4x kabely „+“ pólu a 3x kabely „-“ pólu), včetně propojení na volné vedení, výměny svodičů přepětí a průrazky a nové uzemnění. Před montáží se stožár opatří ochranným nátěrem a osadí se nové bezpečnostní tabulky – ČSN 37 5199

  - Demontáže

Stávající koncovky na kabelech napájecího i zpětného vedení budou demontovány včetně 2 konzol pro ukončení kabelů - 4 x kabel 10-AXEKCEY 1x500mm² - napájecí,  3x 1-AYKY-Z  1x500mm² - zpětné vedení. Demontuje se i propojení koncovek s volným vedením a svodiče přepětí pro napájecí a zpětné vedení. Průrazka mezi zpětným vedením a stožárem a stávající uzemnění vč. bezpečnostní tabulky se demontuje.

Odpady z demontáží, plasty, budou kategorizovány dle Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek MŽPč. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění Vyhlášky č.503/2004, Vyhl. č. 168/2017 Sb. a Vyhl. č. 374/2008 Sb.

Odpady, které vzniknou při stavbě, nebudou v žádném případě hodnoceny jako NEBEZPEČNÉ-kategorie N. Jedná se pouze o kategorie O.

  - Úpravy na NV

Po demontáži konzol koncovek, propojení s volným vedením a nátěru stožáru č.40, se stožár osadí novými konzolami pro kabelové koncovky a svodiče přepětí. Pro napájecí vedení bude provedena montáž konzoly dle sestavení  J 70-232/4, pro zpětné vedení bude provedena montáž konzoly dle sestavení  J 70-232/3. Konzoly budou namontovány do místa stávajících demontovaných.

Ukončení 4 napájecích kabelů bude dle sestavení  J 73-216/A, ukončení 3 zpětných kabelů dle sestavení  J 70-214/A. Propojovací lana 120 mm² jsou ukončena kabelovým okem – s.č. A68/7/16.

Volné zpětné napájecí vedení bude propojeno vodičem FeZn 50mm² v PE chráničce, připevněné páskem ke stojině stožáru s opakovatelnou průrazkou HGS 150RW-250V. Průrazka bude umístěna z důvodů kontroly max. 0,6m nad terénem.

Hlavní technická data vedení a svodu

Volné napájecí vedení:                  svazkový vodič 3 x AlFe 6-240/39 mm²

Volné zpětné vedení:                     svazkový vodič 3 x AlFe 6-240/39 mm²

Zemnící lano (na vrchol. stožáru): Fe 95 mm²

Kabelové napájecí vedení:             4x 10-AXEKCEY 1x500 mm²

Kabelové zpětné vedení:                3x 1-AYKY-Z 1x500 mm²

Kabelová koncovka:                       POLT-12F/1XO-ML-7    dle kat.EŽ s.č. D60/I/3+A68/7/12

Proudové propojení:                       Lano 120 mm² - s.č. L25 + kabel. oko s.č. A68/7/16

Omezovač přepětí, neizolovaný:    TRIDELTA SBKB 4/10G - dle kat.EŽ s.č. D35/I/1

Podpěrný izolátor koncovky:          plastový, 25 kV  - dle kat.EŽ s.č. D16/II/1

  - Uzemnění kotevního stožáru č. 40

Stávající uzemnění stožáru č. 40, umístěné na protilehlých stojinách bude demontováno a do otvorů se upevní  nové zemnící pásky. Před montáží se místa řádně očistí, odstraní se starý nátěr.

Nové uzemnění je z důvodů delší životnosti tvořeno 2x zemnícím páskem FeZn 30x4mm. Spoje provedené v zemi a přechod pásku do zemně je nutné opatřit ochranou proti korozi – izolace, asfaltová zálivka apod. Přechod země vzduch, 30cm nad terén a 30cm pod terén.

Dle ČSN EN 62305-3 hodnota zemního odporu musí být do 10 Ω. Umístění uzemnění uvedeno na v.č. E.3.1-05. Hloubka uložení zemnícího pásku je 80 cm. Pásky jsou ukončeny zemnící deskou s.č.H32.

Zemnící pásky jsou v celé délce uloženy v zatravněné remízce mimo osevní plochu.

Propojení zemnícího lana 95 mm² nad stožáry se stožárem č.40, zůstane původní.

4.0.   TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Bude zapotřebí třídenní nepřetržité výluky. První den odpojení kabelů a demontáž kabelových koncovek, demontáž lišt, nátěr stožáru. Druhý den montáž kabelových koncovek, nátěr stožáru uzavíracím nátěrem. Třetí den montáž lišt, připojení kabelů, připojení průrazky a svodu.

5.0. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel stavby napájecího vedení musí při práci dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. Stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, Zákoník práce 262/2006 Sb, Zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb., Vyhlášku, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení č. 48/82 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb a Nařízení vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zhotovitel musí provádět obsluhu a práci na elektrických zařízeních podle ČSN EN 50110-1, národního dodatku ČSN EN 50110-2 a navazující TNŽ 343109, upřesňující činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách. V místech křížení s nadzemním vedením vn a vvn je nutné navíc dodržet ustanovení ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50423-1.

6.0. PROSTŘEDÍ

Podmínky prostředí pro pevná trakční zařízení určuje ČSN EN 50122-2, Drážní zařízení-Podmínky prostředí pro zařízení, Část 2: Pevná elektrická zařízení.

Dle ČSN 33 2000-3 se z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jedná o venkovní prostor nebezpečný.

7.0. VLASTNÍK A SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ

Realizací opravy NV v úseku Grygov – Blatec bude dotčena pouze parcela č. 433/15, k.ú Blatec, vlastník EUROGEMA CZ, a.s. Olomouc, s omezením vlastnického práva „Věcné břemeno zřizování a provozování vedení“ které je v užívání SŽDC s.o. Úpravy na NV  budou probíhat z hydraulické montážní plošiny  a trakční podpěry č.40.

Vlastníkem zařízení je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Správcem zařízení je Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 758 00 Olomouc.

8.0. Ostatní

Předpokládaný termín realizace stavby je 2.-3.Q/2019

V Olomouci 11/2018					Vypracoval:

Příloha TZ

Zápis z místního šetření

Název stavby :    Oprava NV Grygov - Blatec

Místo konání :  Žst. Blatec

Datum konání : 20.11. 2018

Přítomní :

Jméno:                       funkce:             mob.:                e-mail:                                   podpis:

Za SŽDC s.o. OŘ Olomouc:

Tománek Bohumil       VPI TV           606736698        tomanek@szdc.cz

Za projektanta:

Wlodaz Jiří                projektant     606747990      wlodaz@tramo-rail.cz

Kamarád Vladimír        projektant      731462752       kamarad.elektro@seznam.cz

Předmět šetření :

Prohlídka stavu volného napájecího a zpětného vedení 3 kV DC z TNS Grygov do žst. Blatec a zejména jeho přechodu do kabeláže v žst. Blatec.  Vedení bylo vybudováno při stavbě „Olomouc – Nezamyslice, elektrizace trati, SO 32 202 Grygov – Blatec“ v r.1992.

Výsledek :

Po prohlídce byl vznesen zástupcem Správy elektrotechniky a energetiky SS TV  OŘ Olomouc požadavek na nutnou výměnu koncovek na kabelech na kotevním stožáru č. 40 (4x kabely „+“ pólu a 3x kabely „-“ pólu), včetně propojení na volné vedení, výměny svodičů přepětí a průrazky.

Bylo provedeno měření dvou uzemnění stožáru č. 40 (v k.ú. Blatec, p.č. 433/15) s nevyhovujícím výsledkem. 1. zemnící vodič - 92Ώ,  2. zemnící vodič - 550Ώ. Bez odpojení těchto uzemnění  stožár vykazoval hodnotu 0,5Ώ – propojení stožáru přes zemnící lano s TNS Grygov. Bude provedeno nové uzemnění st.č. 40 opět 2-ma zemnícími vodiči se zemnícími tyčemi.

V rámci opravy se provede i oprava stávajícího základu (typ 225-85a, stožár AP 1000/1250, 125x14) a nátěr stožáru, vč. očíslování, výstražného a bezpečnostního označení.

Projektant zajistí projednání vstupu na pozemek v souvislosti s opravnými pracemi s vlastníkem pozemku v k.ú. Blatec, p.č. 433/15 – EUROGEMA CZ, a.s. Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc.

Dne 20.11.2018                                                       Zapsal: