Technická zpráva

„Provoz PZTS provozních objektů v obvodu OŘ Ostrava“

Kraj :	Moravskoslezský

OŘ:		Ostrava

- Ostrava, 07/2023

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů	3

2 Předmět veřejné zakázky	4

3 Požadavky zadavatele	4

3.1 Provozování PZTS a EPS prostřednictvím PCO, EKV	4

3.2 Servis a revize PZTS, EPS, přístupových systémů	5

3.3 Údržba PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení	5

3.4 Opravy PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení	5

4 Základní pojmy	5

4.1 Pravidelný servis/prohlídka	5

4.2 Revize PZTS, EPS	6

4.3 Udržovací práce	6

4.4 Opravy	6

5 Seznam PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení v objektech	7

6 Další podmínky zadavatele - zadání a realizace dílčích požadavků	8

6.1 Zadání požadavku	8

6.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	8

6.3 Postup při projednání cenového návrhu	9

6.4 Realizace výkonu	9

6.5 Vykazování výkonu	9

7 Požadavky na systém PZTS a EPS s PCO	10

7.1 Požadavky na systém PCO a Integrační bezpečnostní řídicí systém (IBŘS)	10

7.2 Monitorovací pracoviště	10

7.3 Objektové zařízení – komunikátor	10

7.4 Uživatelské vlastnosti	10

7.5 Požadavky na systém PZTS	12

8 Provozní řád PZTS v obvodu OŘ Ostrava	14

8.1 Povinnosti zhotovitele	14

8.2 Všeobecné podmínky odhlašování planých poplachů	15

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

Adresa sídla OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS 			– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ

olsovska@spravazeleznic.cz, 		+420 724039283

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení 	– Mgr. Vladislav KANIA

kania@spravazeleznic.cz, 		+420 602516675

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů

- Ing. Ivo AXMANN, sl. Sophie Anna GLET			- obvod Ostrava

axmann@spravazeleznic.cz, 		+420 720943233 			      Bohumín

saglet@spravazeleznic.cz,		+420 607040324

- Ing. Šimon RUTTA 							- obvod Ostrava

rutta@spravazeleznic.cz, 		+420 602754418 			      Nový Jičín

- Ing. Lucie ŠAJEROVÁ							- obvod Český Těšín

sajerova@spravazeleznic.cz, 		+420 602749357 	                       	      Frýdek-Místek,

Karviná, Třinec

- Ing. Zuzana KRULOVÁ							- obvod Opava

krulova@spravazeleznic.cz, 		+420 607130539  		     Krnov, Bruntál

- František PROCHÁZKA							- OŘ Olomouc

prochazkaf@spravazeleznic.cz, 	+420 602603429  		     sídlo, ul.Nerudova

V případě nepřítomnosti místních správců:

- Ing. Kamil MICHALČÍK   		- rámcové smlouvy, technická zařízení

michalcik@spravazeleznic.cz, 		+420 702017234

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění kontrolní činnosti v objektech pomocí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále PZTS) s napojením na pult centralizované ochrany účastníka (dále PCO) s instalací a pronájmem přenosového zařízení včetně jeho servisu, údržby, oprav, revizí zařízení PZTS v majetku zadavatele a výjezdů při narušení objektů s dostřežením narušeného objektu.

Dále je předmětem zakázky servis, údržba a opravy systémů elektronické kontroly vstupu (dále EKV) a domovních dorozumívacích zařízení na objektech (přístupové systémy, interkomy), systém elektronické požární signalizace budovy sídla OŘ Ostrava (dále EPS) s ústřednou napojenou na centrální pult ochrany.

Zadavatel požaduje u vybraných objektů ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Správa železnic, státní organizace (dále SŽ), které jsou vybaveny PZTS, EPS a jsou vyjmenovány a specifikovány v čl.5, zajištění jejich trvalé ostrahy připojením na PCO prostřednictvím vlastního přenosového zařízení, které dodá a pronajme účastník zadavateli za úplatu.

Zadavatel si dále vyhrazuje, že v době plnění předmětu zakázky může dojít ke změně rozsahu nebo analogické záměně uvedených systémů, např. vyjmutím či přidáním systémů u objektů ve správě OŘ Ostrava, na které budou použity analogické podmínky ze soutěže – řešeno na vyhrazenou změnu závazku (vyhrazená změna závazku řešena v dalších částech zadávací dokumentace).

## 3 Požadavky zadavatele

3.1 Provozování PZTS a EPS prostřednictvím PCO, EKV

• napojení na pult centralizované ochrany PCO včetně pronájmu přenosového zařízení PZ

• napojení na pult centralizované ochrany PCO včetně pronájmu přenosového zařízení PZ – autonomní / vzdálený provoz čekáren

•  zajištění kontrolní činnost PZTS a EPS s napojením na PCO

•  zajištění trvalé ostraha objektů s PZTS přes PCO

• při signalizaci narušení PZTS výjezd zásahové jednotky do místa střeženého stacionárního objektu zadavatele, kde došlo k narušení nebo záměrnému spuštění, dle signalizace a obhlídka objektu nebo areálu zadavatele podle konkrétně určených podmínek

•  v případě zjištěného vloupání do objektu dostřežení na místě narušení do příjezdu odpovědné osoby, kterou určí zadavatel po telefonické výzvě

• při signalizaci narušení PZTS neodkladné předání informace o přijetí signálu o narušení objektu odpovědné osobě zadavatele (např. formou SMS, přijetí e-mailem, telefonicky případně bude dohodnut způsob s vybraným dodavatelem), popřípadě služebně Policie ČR.

•  zajištění způsobu odhlášení planého poplachu, který navrhne vybraný dodavatel

•  použití vozidel pro výkon práce

•  školení uživatelů k systému PZTS, EPS a EKV

• zajištění provozu EKV (přístupových systémů, interkomů a domovních dorozumívacích zařízení)

3.2 Servis a revize PZTS, EPS, přístupových systémů

•	revize, prohlídky, kontroly a funkční zkoušky PZTS a EPS ve vlastnictví zadavatele v rozsahu dané normou ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 s vyhotovením protokolu

•  harmonogram k provádění revizí

- čištění zařízení od provozních nečistot dle plánu výrobce

- kontrola nastavení a seřízení

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů.

3.3 Údržba PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení

•	drobné udržovací práce ve vlastnictví zadavatele – např. odstranění drobných závad, které brání provozu PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení; odstranění provozních poruch menšího rozsahu

•	dodávka materiálu (jednoduchá čidla, baterie, kabeláž, apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích a opravných prací, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována z místa sídla OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava.

3.4 Opravy PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení

•	opravy ve vlastnictví zadavatele – např. odstranění závad většího rozsahu, výměny části PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkci zařízení, doplnění poškozených prvků, ztráty apod.

- dodávka materiálu (elektrická zařízení, řídící desky, ústředny apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích a opravných prací, a to za cenu obvyklou v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována z místa sídla OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava.

## 4 Základní pojmy

4.1 Pravidelný servis/prohlídka

•	Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a dle technických podmínek PZTS a EPS, na základě předem odsouhlaseného harmonogramu

4.2 Revize PZTS, EPS

•	revize PZTS a EPS ve vlastnictví zadavatele v rozsahu dané normou ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 s vyhotovením protokolu

•	harmonogram k provádění revizí dle seznamu PZTS a EPS, čl. 5

•	čištění zařízení od provozních nečistot dle plánu výrobce

•	kontrola nastavení a seřízení

•	likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

4.3 Udržovací práce

•	Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení zpravidla při revizi a funkční prohlídce vyplývající z odst. odst. 4.1 a 4.2. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, nepřekročí 10 000,- Kč bez DPH (10 000,- Kč včetně).

Tyto udržovací práce budu prioritně prováděny současně s úkony dle odst. 4.1 a 4.2, v takovém případě není Zhotovitel oprávněn účtovat náklady za dopravu, neboť tyto jsou již zohledněny v položce paušálu za výkon činností dle odst. 4.1-4.2. Budou-li však udržovací práce po dohodě se zadavatelem prováděny mimo úkony dle předchozí věty, zhotovitele náklady za dopravu je oprávněn účtovat.

Pro činnosti uvedené v odst. 4.1-4.3 budou vystavovány dílčí objednávky.

4.4 Opravy

•	Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení.

Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, převýší 10 000,- Kč bez DPH (od 10 001,- Kč výše).

Pro činnosti uvedené v odst. 4.4 budou vystavovány dílčí objednávky. Na základě požadavku zadavatele zhotovitel vypracuje cenovou nabídku, která bude po odsouhlasení zadavatelem nedílnou přílohou dílčí objednávky.

## 5 Seznam PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení v objektech

Zadavatel si dále vyhrazuje, že v době plnění předmětu zakázky může dojít ke změně rozsahu nebo analogické záměně seznamu objektů s PZTS, EPS a EKV, např. vyjmutím či přidáním položek, na které budou použity analogické podmínky ze soutěže.

## 6 Další podmínky zadavatele - zadání a realizace dílčích požadavků

6.1 Zadání požadavku

•	Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci dispečinku, resp. HELPDESKU,  účastníka a vedení systému elektronické evidence prováděných úkonů na PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení s umožněním zadavateli přístupu k těmto datům a jejich pravidelný měsíční reporting zadavateli

•	Dispečink účastníka musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku

•	Dispečink účastníka bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, emailem, telefonicky, ústně apod.

•	Účastník musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách

6.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

•	Servis, údržba a oprava, revize PZTS, EPS, EKV a domovních dorozumívacích zařízení - Pro sestavení cenového návrhu se použijí položky z nabídky dodavatele uvedené v oceněném výkazu výměr. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS

•	Výjezdy k narušeným objektům a dostřežení objektu – cena bude určena na základě paušální částky, dostřežení objektu dle HZS

•	Udržovací práce – na tyto práce zhotovitel není povinen předem předložit cenový návrh. Tyto práce provádí zhotovitel na základě výzvy odpovědné osoby objednatele do 48 hodin a nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu

•	Opravy – na základě požadavku předaného zadavatelem, předloží dodavatel do pěti pracovních dnů cenový návrh. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS

•	Nezbytnou součásti cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, zpracování jednoduchého projektu se schématem zapojení,  materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací

6.3 Postup při projednání cenového návrhu

•	Odpovědný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů od jeho přijetí, cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek

•	Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit, písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu

•	Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis)

•	Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají odpovědné osoby ve věcech technických dle smlouvy

6.4 Realizace výkonu

•	Servisní úkony probíhají podle harmonogramu, který bude dohodnut po uzavření smlouvy o dílo

•	Práce na havárii jsou zahájeny ihned po nahlášení, nejpozději do 24 hodin.

•	Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin na základě výzvy odpovědné osoby objednatele

•	Práce na realizaci oprav mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem

•	Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací

•	O provedení všech prací a úkonů provede dodavatel zápis a ukončení prací oznámí zadavateli elektronickou komunikací. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele)

•	V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

6.5 Vykazování výkonu

•	Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Účastník musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu

•	Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověřený pracovník SPS OŘ Ostrava

•  Náklady na dopravu u opravných a údržbových prací budou účtovány z místa sídla    zadavatele - OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava

## 7 Požadavky na systém PZTS a EPS s PCO

7.1 Požadavky na systém PCO a Integrační bezpečnostní řídicí systém (IBŘS)

( Systém ve vlastnictví zhotovitele).

Systém musí být certifikován pro provoz jako PCO dle ČSN EN 50 518-2 ed.2

7.2 Monitorovací pracoviště

- Hardwarové řešení bude s vysokou dostupností (redundance) serverového pracoviště a datového úložiště.

- Systém musí umožňovat podporu virtualizace.

- Pult centrální ochrany je požadován koncipovat v softwarové architektuře server – klient.

- Operační systém Windows server, databáze MS SQL

- Kapacita systému min 10.000 připojených objektů.

- Komunikace s technologiemi musí být umožněna přes komunikační kanály různého typu – RS 232, RS 485, LAN, GPRS, rádio

- Možnost připojení vzdálených technologií pomocí objektového zařízení – komunikátoru minimálně různými komunikačními kanály (LAN a GPRS/SMS, radiová síť).

- Systém musí provádět kontrolu konektivity po obou kanálech (hlavním a záložním).

- Možnost připojení pomocí telefonního komunikátoru připojované ústředny běžnými protokoly (contact  ID, Ademco, SPELL 2 apod).

- Musí být připraven pro implementaci dalších komunikačních protokolů dle specifikace zadavatele, a to i při provozu a používání systému po dobu minimálně 10let.

7.3 Objektové zařízení – komunikátor

- Objektové zařízení musí podporovat komunikační protokoly contact  ID, Ademco, SPELL 2 apod. Musí být připraveno pro implementaci dalších komunikačních protokolů dle specifikace zadavatele, a to i při provozu a používání systému po dobu minimálně 10let.

- Podpora přenosových kanálů  - LAN, GPRS/SMS, radiová síť

- Plná vzdálená konfigurace z PCO.

- Možnost vzdálené aktualizace firmware a správy na úrovni technika přes přenosový kanál LAN, GPRS/SMS, radiová síť.

- Podpora silného šifrování komunikace s PCO.

- Rozhraní pro připojení ústředny – LAN, obousměrné seriové RS232 a simulace telefonní linky pro telefonní komunikátory (rozhraní CID, 4+2 atd.)

7.4 Uživatelské vlastnosti

- On-line přehled o stavu připojených technologií. (pokud to připojená technologie umožňuje)

- Plný audit činnosti PCO – datum a čas doručení události na PCO, datum a čas vzniku události na připojeném objektu (pokud to připojená technologie umožňuje), datum, čas a způsob reakce operátora (přijetí události, vyhodnocení události, uzavření události).

- Plná konfigurovatelnost práv klienta – operátora (objekty, ovládání, přístup k historii)

- Možnost předávání rozpracované události mezi jednotlivými operátory ve směně.

- Možnost ovládání připojené technologie z PCO. (pokud to připojená technologie   umožňuje)

- Automatická konfigurace připojených objektů (pokud to připojená technologie umožňuje).

- Možnost tvorby logických vazeb mezi jednotlivými technologiemi.

- Hierarchická struktura více PCO v síti – více oblastních PCO je monitorováno centrálním pracovištěm, které je v případě potřeby (oblastní PCO nereaguje vůbec nebo nevhodně) schopné převzít událost ke zpracování.

- Plná datová komunikace  - datová kompatibilita - s PCO Policie nebo bezpečnostní agentury.

- Možnost nastavení časovačů provádění kontroly požadovaného stavu připojených technologií (např. kontrola stavu zastřežení objektů v předem nastavených časech).

- Možnost nastavení časovačů pro odesílání povelů na připojenou technologii.

- PCO musí umožňovat administraci práv přístupu k ovládání lokálního PCO a nesmí umožňovat mazání jakýchkoliv událostí v historii bez provedení záznamu o takovém úkonu s identifikací kdo a kdy takové mazání provedl. Systém musí splňovat možnost vzdáleného připojení pomocí šifrované komunikace VPN tunelem

- Systém musí disponovat nástroji grafické prezentace. Vizualizace aktuálních stavů přímo na půdorysech připojených objektů s možností přímého ovládání technologií. Veškeré objekty musí být prezentovány na obrazovce z hlediska jejich geografické polohy v mapových souřadných systémech  - na mapě republiky (včetně pohyblivých objektů).

- Podpora off-line mapových podkladů s GPS souřadnicemi.

- V systému musí být umožněno zřídit více dohledových pracovišť. Tato pracoviště mohou být i značně vzdálená. Všechny události došlé do databáze budou podle nastavení administrátora systému vyhodnoceny a posílány adresně konkrétnímu operátorskému pracovišti.

- Objekty zobrazené na mapě musí být jednoduše filtrovatelné, tzn., že se nemusí zobrazovat např. odpojené nebo nezastřežené objekty.

- V okně akce, které se otevře příchodem poplachové události, budou obsluze přehledně poskytnuty informace o historii akce, základní informace o objektu, příslušné instrukce a grafické plány objektu, ve kterých narušená čidla svítí barvou odpovídající narušení. Musí být snadno rozlišitelné, kde dochází k nějakému problému, případně kde se právě nachází narušitel.

- V historii musí být zaznamenány jak příchod události a vyhlášení akce, tak i činnost operátora, způsob vyřešení akce a event. další informace.

- Systém musí umožňovat odpojení (tzv. Bypass) jednotlivých událostí nebo celých objektů, které vykazují závadu, nebo na nichž se provádí servis.

- Ze systému bude možno posílat na objekty nadefinované sekvence povelů jako například deaktivování karty, zamknutí podsystému a podobně. (pokud to připojená technologie umožňuje)

- V rámci aplikací systému musí být implementována vlastní přístupová práva nezávislá na přístupových právech operačního systému. Veškeré údaje budou uloženy v databázi a zabezpečeny dle jejich standardů, citlivé údaje týkající se např. přístupových práv budou navíc šifrovány.

- Přenosy dat budou zabezpečeny využitím šifrovacího algoritmu. Komunikaci bude zabezpečena jednak proti odposlouchávání a jednak i proti možnosti vložení paketu „mimo pořadí“ třetí osobou.

- Systém musí umožňovat nastavení práv pro různé technologie – v případě více operátorů bude každý vidět a pracovat s jemu povolenou částí technologií

- Možnost editace nadstavby administrátorem on-line i off-line.

- Informace z technologií musí být konfigurovatelné administrátorem. Musí mít možnost událostem přiřadit libovolný příznak důležitosti – podle toho se budou rozdílně zvukově hlásit příchozí zprávy a zobrazovat události.

- Systém musí umožňovat propojení jednotlivých IBŘS mezi sebou a předávání dat mezi IBŘS – prostřednictvím LAN či radiové sítě. Musí být umožněno sledovat a řídit objekty místního (lokálního) systému a IBŘS vzdáleného – tzv. hierarchie jednotlivých IBŘS v síti.

- V případě přerušení sítě LAN mezi jednotlivými IBŘS musí být data z technologií uchována na místním IBŘS.

- Přenosy dat budou zabezpečeny využitím utajeného šifrovacího algoritmu s dynamicky proměnnými klíči. Komunikaci bude zabezpečena jednak proti odposlouchávání a jednak i proti možnosti vložení paketu „mimo pořadí“ třetí osobou.

- Při požadavku na novou funkčnost systému zajistit tuto funkčnost vložením doplňku do systému bez nutnosti zásahu do celku.

7.5 Požadavky na systém PZTS

V případě opravných prací či zásahu k výměně ústředny PZTS nutno dodržet níže uvedené parametry:

(systém ve vlastnictví objednatele)

- Systém  - část PZTS - musí splňovat požadavky na stupeň zabezpečení 3. střední až vysoká rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2.

- Ústředna – řídící jednotka s možností rozšiřování systému do maximálního počtu 12 linek

- Možnost připojení 32 linkových modulů pro napojení detektorů PZTS na každou z linek.

- On-line ovládání linkových modulů a jednotlivých terminálů (čteček)

- Systém umožňující modulární výstavbu.

- Snadná rozšiřitelnost.

- Možnost redundantního provozu ústředny.

- Možnost logického členění systému na podsystémy dle potřeb uživatele a možnost případných změn podle potřeb provozu.

- Neomezený systém podsystémů.

- Systém musí mít možnost integrace adresného bezdrátového systému PZTS a EPS ve stupni zabezpečení 3. střední až vysoká rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2 včetně adresných tísňových hlásičů. Komunikace bezdrátových hlásičů musí být obousměrná s okamžitou odezvou systému na událost

- Systém musí mít integrovaný Systém elektronické kontroly vstupu (EKV) – plnohodnotně s certifikací dle ČSN EN 50 133.

- Možnost ovládání systému (podsystémů) PZTS identifikační kartou přes integrovaný systém EKV.

- Systém umožňuje integraci plnohodnotného docházkového systému v souladu s platným zákoníkem práce a je zajištěna podpora pro upgrade s ohledem na případné legislativní změny.

- Umožňuje a je podporováno případné propojení sw do mzdového systému.

- Rozhraní pro datovou komunikaci s integračním bezpečnostním řídicím systémem IBŘS.

- Rozhraní pro datovou komunikaci s přenosovým zařízením zajišťujícím přenos podrobných poplachových a provozních informací na PCO.

- Možnost napojení řídících jednotek (ústředen) PZTS a EKV na centrální serverovou aplikaci za účelem jednotné správy identit v celém systému.

- Systém nesmí být limitován počtem připojených ústředen – řídících jednotek

- Funkčnost systému v rámci objektu bude zabezpečena i při ztrátě spojení s centrálním serverem, systém pokračuje v činnosti autonomně a veškerý provoz ukládá do interní paměti. Po obnovení komunikace pak data předá nadřazenému serveru

- Správa systému prostřednictvím nadstavby klient-server.

- Uživatel vlastnící jednu nebo více identifikačních karet nebo přístupových hesel je v systému veden jako jedna identita, které jsou na základě kategorie uživatele centrální aplikací přidělena přístupová práva k PZTS a EKV na jednotlivých objektech

- Zavádění, rušení a editace karet bude prováděna v klientovi v prostředí Windows. Správci (musí umožňovat definovat více úrovní přístupových / administrátorských práv) zde nastavují parametry jednotlivých karet, nebo jejich skupin. Mezi parametry patří nastavení přístupu k jednotlivým čtečkám a omezení vstupu na časové zóny.

- Typ zobrazovaných informací bude možné definovat podle úrovně oprávnění. Dále pak kompletní výpis všech událostí všech objektů zadavatele, editaci, blokaci a vytváření karet (správce)

- Dále bude možno z klienta sledovat pohyb osob v objektu, omezit množství současně přítomných osob v zóně a vyhledávat konkrétní osoby.

- V systému lze také definovat časová pásma trvalého otevření dveří

- Systém bude dále vybaven funkcí Anti-passback - zamezení opakovaného vstupu (odchodu). Bude možné nastavit tři úrovně - promíjený, aktivovaný a s blokací karty. První úroveň pouze upozorňuje na nekorektní pohyb, druhá již brání průchodu, uživatel však návratem do části objektu, kde udělal chybu, kartu opět zprovozní, třetí úroveň v okamžiku chyby zablokuje kartu. Ta pak může být odblokována jen správcem karet.

- Dalším modulem systému bude modul Návštěvní kniha. Instalace bude na pracoviště zabezpečující vstup do objektu (recepce, vrátnice), součástí instalace je čtecí zařízení OCR kódu určené ke čtení dokladů (hlavní budova Zadavatele). Kartě návštěvníka může být přidělena trasa, po které se může v objektu pohybovat. Karta se automaticky deaktivuje průchodem odchodovou čtečkou

- Klientský software bude umožňovat nastavení grafického a akustického výstupu pro ostrahu, k nimž patří také zobrazení fotografie právě procházejícího člověka na monitoru

- Možnost vzdálené správy a údržby systému a aktualizace firmwaru.

- Silné šifrování komunikace (AES -128).

- Spojení se serverem přes TCP/IP s minimálními požadavky na datový tok (v řádech kB/s).

- Při provozování klientských aplikací bude systém pracovat pouze s daty uloženými na severu, což znamená, že po ukončení klientského programu nezůstanou v klientském PC žádná citlivá data

- Možnost využívat data z kamer a kamerových systémů. Události v systému mohou být doplněny obrazy z připojených kamer. Obrazová data budou k událostem připojena jako metadata.

- Zobrazení obrazů kamer je možné v aplikaci klient

- Systém má integrovanou aplikaci čtení RZ vozidel. Databáze povolených vozidel v systému umožní těmto vozidlům pružné odbavení při vjezdu do areálu se zápisem do historie systému.

## 8 Provozní řád PZTS v obvodu OŘ Ostrava

8.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen při signalizovaném narušení PZTS v objektu zajistit:

- výjezd zásahové jednotky do místa střeženého stacionárního objektu či areálu objednatele, kde došlo k narušení nebo záměrnému spuštění, dle signalizace

- provedení prohlídky objektu či areálu zadavatele dle situace (ke každému objektu či areálu je zpracována situace s vyznačenou trasou prohlídky)  a v případě zjištěného vloupání do objektu setrvat na místě do příjezdu odpovědné osoby objednatele

- neodkladné předání telefonické informace o přijetí signálu „narušení objektu„ odpovědné osobě objednatele, popřípadě služebně Policie ČR.

- v případě signalizace PZTS O „NARUŠENÍ“ střeženého objektu na PCO, pokud nedojde k okamžitému odvolání planého poplachu, ověří zhotovitel telefonicky pravost signalizace PZTS. Pokud nedojde ke kontaktu a odsouhlasení hesla s objednatelem, vyšle na místo narušení zásahovou jednotku, která provede všechna dostupná opatření k zajištění majetku objednatele a zajistí telefonické vyrozumění Centra tísňového volání (CTV) pro minimalizaci dalších škod, zadrží případného pachatele (dle §76 odst.2 trestního řádu) do příjezdu PČR.

8.2 Všeobecné podmínky odhlašování planých poplachů

- Způsob odhlašování planého poplachu u „NARUŠENÍ“ stacionárního nebo mobilního objektu:

  - Objednatel ihned volá dispečink obstaravatele: 244 020 220

  - Ohlásí se jménem a příjmením

  - Nahlásí „HESLO“

- V případě, že osoba odhlašující planý poplach nebude znát „HESLO“, nebude takovéto odhlášení považováno jako ukončený poplach a bude postupováno dle výše uvedených povinností obstaravatele, včetně finančních následků k tíži objednatele.

- V případě, že osoba objednatele nestihne provést telefonické odhlášení planého poplachu na dispečink obstaravatele, bude toto prověřeno telefonicky ze strany pracovníka dispečinku obstaravatele (viz postup dle odst. 2 všeobecných podmínek pro odhlašování planých poplachů), včetně finanční úhrady za výjezd zásahové jednotky k tíži objednatele.