## Rekapitulace zakázky
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {77a6cf5b-adcc-4856-a147-77ac1a9047ca}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023_014o | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci zakázky vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Zakázka: |  |  |  |  | 650220016 Opravy výtahů, eskalátorů v obvodu OŘ UNL | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | obvod OŘ Ústí nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 6. 4. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železic, státní organizace | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023_014o
| Zakázka: | [6 empty] | 650220016 Opravy výtahů, eskalátorů v obvodu OŘ UNL
| Místo: | [6 empty] | obvod OŘ Ústí nad Labem |  |  |  |  | Datum: |  | 6. 4. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železic, státní organizace |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady zakázky celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {77a6cf5b-adcc-4856-a147-77ac1a9047ca} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2023_014o |  |  |  | 650220016 Opravy výtahů, eskalátorů v obvodu OŘ UNL | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {77a6cf5b-adcc-4856-a147-77ac1a9047ca} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 2023_014o - 650220016 Opr...
{77a6cf5b-adcc-4856-a147-77ac1a9047ca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Zakázka:
650220016 Opravy výtahů, eskalátorů v obvodu OŘ UNL
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | obvod OŘ Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 6. 4. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
650220016 Opravy výtahů, eskalátorů v obvodu OŘ UNL
Místo: |  |  | obvod OŘ Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 6. 4. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
650220016 Opravy výtahů, eskalátorů v obvodu OŘ UNL
Místo: |  |  | obvod OŘ Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 6. 4. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 967.4671 |  | 51.0514 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.724 |  | 48.1172 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6994 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 3.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.0275 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1801295049
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 113107121 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67184 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311036212
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7961 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2 | m3 | 0.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.3976 | 1.0789 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637661585
| PP |  | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 317141443 | Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02375 | 0.07125 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705829205
| PP |  | Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 1.288 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019536 | 0.025162 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82880574
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
6 | M | 13010182 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x6mm | t | 0.059 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.059 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320638591
| PP |  | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x6mm | [15 empty] | PP | 2
7 | M | 13010438 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm | t | 1.129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.129 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236915701
| PP |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 1.4258 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468419117
| PP |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 53.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.007007 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625118968
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "propojení nových příček do stávajících nosných zděných kcí" 7*(3,85*2) |  | 53.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48196 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4098 | 0.48196 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571382296
| PP |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | otvory podlaha strojovny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2 |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6594 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 566501111 | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 | m2 | 3.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.17726 | 0.70053 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867247461
| PP |  | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 3.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09062 | 0.35813 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852140929
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 2
13 | M | 59245013 | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní | m2 | 3.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.152 | 0.6007 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278459247
| PP |  | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní | [15 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7489 |  | 5.1209 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 220300681R005 | Zhotovení zábrany do otvoru výtahové šachty dle BOZP předpisů po dobu výstavby,ochrana vstupu do šachty během prací | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965988475
| PP |  | Zhotovení zábrany do otvoru výtahové šachty dle BOZP předpisů po dobu výstavby,ochrana vstupu do šachty během prací | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 468071112 | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky přes 15 do 30 cm | m2 | 7.759 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 5.1209 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1794050249
| PP |  | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky přes 15 do 30 cm | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 73.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.32254 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919886702
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "Nově vyzděné boční ostění dveří a nadpraží" (((1,54*(3,98-2,05)+((3,37+2,93+4,53+3,98+3,85+3,59+3,58)/7)*(0,37+0,25)))*7)*2 |  | 73.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 612315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0313 | 0.5634 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427566684
| PP |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315418 | [15 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 612325301 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 46.976 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03045 | 1.4304 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696615156
| PP |  | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.084 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239043058
| PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7*2*4 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 622325219 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | m2 | 73.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04394 | 3.2357 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490100250
| PP |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "Nově vyzděné boční ostění dveří a nadpraží" (((1,54*(3,98-2,05)+((3,37+2,93+4,53+3,98+3,85+3,59+3,58)/7)*(0,37+0,25)))*7)*2 |  | 73.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647845143
| PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 631311113 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | m3 | 0.776 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 1.7509 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788838053
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 0.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.61667 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744112297
| PP |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.6646 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559198665
| PP |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 633992111 | Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů | m2 | 18.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00203 | 0.037382 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734380023
| PP |  | Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 197.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.041454 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717062627
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037645 |  | 41.2969 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467052659
| PP |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných | [15 empty] | PP | 2
28 | M | 59036278R00 | Podlahová lišta pro úrovňové přechody zakrývající mezeru mezi prahem výtahu a stávající podlahou | m | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0074 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615107267
| PP |  | Podlahová lišta pro úrovňové přechody zakrývající mezeru mezi prahem výtahu a stávající podlahou | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 931994142 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | m | 11.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000174 | 0.0020845 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504987152
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 949311113 | Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | m | 110.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54918266
| PP |  | Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 949321211 | Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113 | m | 3315.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022783676
| PP |  | Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113 | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 949321813 | Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | m | 110.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222433927
| PP |  | Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 952902020R | Průběžný úklid stavby a dotčených prostor dopravou suti a materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420174457
| PP |  | Průběžný úklid stavby a dotčených prostor dopravou suti a materiálu | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 95290527 | Zakrytí svislých otvorů výtahových šachet a kcí na nástupištích deskami OSB | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1967808744
| PP |  | Zakrytí svislých otvorů výtahových šachet a kcí na nástupištích deskami OSB | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 95290528 | Odstranění zakrytí otvorů výtahových šachet a kcí na nástupištích deskami OSB | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -371215956
| PP |  | Odstranění zakrytí otvorů výtahových šachet a kcí na nástupištích deskami OSB | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000176 | 0.000528 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127540377
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | [15 empty] | PP | 2
37 | M | 44932211 | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.027 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044045480
| PP |  | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 953953611R | Zřízení ochrany podlah geotextílie,fólie a desek z dřevotřísky | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9690529
| PP |  | Zřízení ochrany podlah geotextílie,fólie a desek z dřevotřísky | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 953953612R | Odstranění ochrany podlah z geotextílie,fólie a desek z dřevotřísky | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675873134
| PP |  | Odstranění ochrany podlah z geotextílie,fólie a desek z dřevotřísky | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 967031142 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou | m2 | 54.578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 3.2201 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793094142
| PP |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 974042564 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 37.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.87 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11045760
| PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 974049153 | Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 68.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 1.5092 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194784958
| PP |  | Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 977151114R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001054 | 0.0006324 | 0.0062 | 0.00372 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458729878
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 97903600R | Výtahová šachta - odstranění betonových či zděných nárazníků včetně všech nepotřebných ocelových nosníků | soub | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077325933
| PP |  | Výtahová šachta - odstranění betonových či zděných nárazníků včetně všech nepotřebných ocelových nosníků | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 981332111R1 | Demolice ocelových konstrukcí jakýmkoliv způsobem,Demontáž technologie výtahu : t.j. tj. stávající převodový pohon, rozvaděč, omezovač rychlosti a stávající elektroinstalace včetně vodítkek kabiny, vodítek protiváhy, závažím, rámů kabiny s původními zachy | kpl. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488815003
| PP |  | Demolice ocelových konstrukcí jakýmkoliv způsobem,Demontáž technologie výtahu : t.j. tj. stávající převodový pohon, rozvaděč, omezovač rychlosti a stávající elektroinstalace včetně vodítkek kabiny, vodítek protiváhy, závažím, rámů kabiny s původními zachycovači včetně ohrazení, elektroinstalace, dosedů, omezovačů rychlosti včetně lanka, stávajících lan a ostatních komponentů původní zastaralé značně opotřebované výtahové technologie instalované v prostoru původních samostatných šachet. Včetně likvidace vybouraných hmot na skládce | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 981332111R2 | Demontáž původních stávajících šachetních dveří ve všech podlažích včetně zárubní , včetně likvidace vybouraných hmot na skládce. | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114223194
| PP |  | Demontáž původních stávajících šachetních dveří ve všech podlažích včetně zárubní , včetně likvidace vybouraných hmot na skládce. | [15 empty] | PP | 2
47 | K | 981332111R3 | Demontáž původních stávajících dveří do strojovny včetně zárubní , včetně likvidace vybouraných hmot na skládce. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776094425
| PP |  | Demontáž původních stávajících dveří do strojovny včetně zárubní , včetně likvidace vybouraných hmot na skládce. | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 985111232 | Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm | m2 | 2.832 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.69384 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836138497
| PP |  | Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199969733
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733297284
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1690256691
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033296886
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 950.7431 |  | 2.9343 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00036 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 721211911 | Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 823900559
| PP |  | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211911 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 727111116R | Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 54 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579026353
| PP |  | Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 54 | [15 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0324 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 735411105 | Konvektor nástěnný v 450 mm hl 60 mm dl 1200 mm výkon 799 W | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0081 | 0.0324 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -857078998
| PP |  | Konvektory nástěnné výšky tělesa 450 mm hloubky tělesa 60 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 1200 mm / 799 W | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411105 | [15 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 998735203 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713521767
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735203 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14329 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 580106001 | Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139222071
| PP |  | Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 580106010 | Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního | měření | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49924862
| PP |  | Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního | [15 empty] | PP | 2
59 | K | 580107015 | Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697761464
| PP |  | Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 741120903 | Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 4 mm2 | m | 272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553828851
| PP |  | Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 4 mm2 | [15 empty] | PP | 2
61 | M | 34111068 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 | m | 272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.07888 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545885748
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711441426
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015 | [15 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 29.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.003588 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25392845
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586260200
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | [15 empty] | PP | 2
65 | M | 35711015 | rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00648 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470492978
| PP |  | rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP41, 24 modulárních jednotek, vč. N/pE | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 741210002D1 | Demontáž stávajícího hlavního přívodu výtahu v původní strojovně,Zrušení a demontáž původního hlavního vypínače výtahu a silových kabelů a následné zednické začištění nefunkčních otvorů | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115225915
| PP |  | Demontáž stávajícího hlavního přívodu výtahu v původní strojovně,Zrušení a demontáž původního hlavního vypínače výtahu a silových kabelů a následné zednické začištění nefunkčních otvorů | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 741313033 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836645428
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 2P + PE s víčkem | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313033 | [15 empty] | Online PSC | 2
68 | M | 34555225 | zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935998249
| PP |  | zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 741320101 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110765819
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320101 | [15 empty] | Online PSC | 2
70 | M | 35822115 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560073787
| PP |  | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA | [15 empty] | PP | 2
71 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100846710
| PP |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | [15 empty] | PP | 2
72 | M | 34825005 | svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.03604 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658767930
| PP |  | svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm | [15 empty] | PP | 2
73 | M | 1753382 | SVITIDLO RAMBO-LED-FL-2500-4K IP66/IP67 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.0159 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888579031
| PP |  | SVITIDLO RAMBO-LED-FL-2500-4K IP66/IP67 | [15 empty] | PP | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19559 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541419961
| PP |  | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041 | [15 empty] | Online PSC | 2
75 | M | 34571004 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0247 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43580708
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | [15 empty] | PP | 2
76 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629959096
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124001 | [15 empty] | Online PSC | 2
77 | M | 34121268 | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | m | 1176 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.07056 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552307643
| PP |  | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 980*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698672256
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005 | [15 empty] | Online PSC | 2
79 | M | 37459025 | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.007 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868425493
| PP |  | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný | [15 empty] | PP | 2
80 | K | 742230001 | Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883376776
| PP |  | Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230001 | [15 empty] | Online PSC | 2
81 | M | 38471023 | videorekordér síťový (NVR) pro záznam 32 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 8MP HDMI 4K | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685368441
| PP |  | videorekordér síťový (NVR) pro záznam 32 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 8MP HDMI 4K | [15 empty] | PP | 2
82 | M | 38471014 | videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 8MP HDMI 4K | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158972967
| PP |  | videorekordér síťový (NVR) pro záznam 8 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 8MP HDMI 4K | [15 empty] | PP | 2
83 | M | 40332004 | HDD k rekordérům kamerových systémů 4TB | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00544 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572910470
| PP |  | HDD k rekordérům kamerových systémů 4TB | [15 empty] | PP | 2
84 | K | 742230002 | Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736281274
| PP |  | Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230002 | [15 empty] | Online PSC | 2
85 | M | 40342001 | monitor LCD LED 19" 16:9 VGA HDMI 230V | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847318428
| PP |  | monitor LCD LED 19" 16:9 VGA HDMI 230V | [15 empty] | PP | 2
86 | M | 34199003 | kabel propojovací HDMI 1.4 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 3m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018402835
| PP |  | kabel propojovací HDMI 1.4 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 3m | [15 empty] | PP | 2
87 | K | 742230004 | Montáž vnitřní kamery | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522838854
| PP |  | Montáž kamerového systému vnitřní kamery | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230004 | [15 empty] | Online PSC | 2
88 | M | 38475194 | kamera vnitřní IP dome MZVF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 140dB VA (AI) 12V DC/PoE | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.02375 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127825732
| PP |  | kamera vnitřní IP dome MZVF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 140dB VA (AI) 12V DC/PoE | [15 empty] | PP | 2
89 | K | 742230009 | Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem" | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726074872
| PP |  | Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230009 | [15 empty] | Online PSC | 2
90 | M | 73558007 | samolepka "Střeženo kamerovým systémem" 14x20 cm červený text a piktogram v červeném rámu | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643824371
| PP |  | samolepka "Střeženo kamerovým systémem" 14x20 cm červený text a piktogram v červeném rámu | [15 empty] | PP | 2
91 | K | 742230101 | Licence k připojení jedné kamery k SW | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193183395
| PP |  | Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230101 | [15 empty] | Online PSC | 2
92 | M | 95321002 | licence pro připojení jedné kamery | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -69072018
| PP |  | licence pro připojení jedné kamery | [15 empty] | PP | 2
93 | K | 742230102 | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959915042
| PP |  | Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230102 | [15 empty] | Online PSC | 2
94 | M | 95321001 | licence základní bez kamerových licencí | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 433069134
| PP |  | licence základní bez kamerových licencí | [15 empty] | PP | 2
95 | K | 742230103 | Nastavení záběru podle přání uživatele | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009942158
| PP |  | Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230103 | [15 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560043438
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330012 | [15 empty] | Online PSC | 2
97 | M | 34641106 | UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 1,5kVA/1,35kW 6x IEC zásuvky montáž do racku 2U | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0184 | 0.0368 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776863236
| PP |  | UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 1,5kVA/1,35kW 6x IEC zásuvky montáž do racku 2U | [15 empty] | PP | 2
98 | M | ADI.0068968.URS | Interaktivní UPS, 1/1 fáze 2000 VA / 1200 W montáž Tower, LCD displej | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058881659
| PP |  | Interaktivní UPS, 1/1 fáze 2000 VA / 1200 W montáž Tower, LCD displej | [15 empty] | PP | 2
99 | K | 742330012 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124983703
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330012 | [15 empty] | Online PSC | 2
100 | M | 35712105 | switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617160474
| PP |  | switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Switch podléhající schválení při nasazení do vnitřních sítí SŽ. Např. Product ID C1000-24FP-4G-L Gigabit Ethernet / FE ports 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ Uplink interfaces 4 SFP PoE+power budget 370W Fanless NO Dimensions (WxDxH in inches) 17.48 x 13.59 x 1.73 Weight (kg) 4.6 | [15 empty] | P | 2
101 | M | 35712100 | switch 8 portů Gigabit (8x PoE/PoE+) kapacita 16Gbps 105W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85487110
| PP |  | switch 8 portů Gigabit (8x PoE/PoE+) kapacita 16Gbps 105W | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Switch podléhající schválení při nasazení do vnitřních sítí SŽ. | [15 empty] | P | 2
102 | K | 742330021 | Montáž police do rozvaděče | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907036856
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021 | [15 empty] | Online PSC | 2
103 | M | 35712064 | police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606695092
| PP |  | police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg | [15 empty] | PP | 2
104 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100957754
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024 | [15 empty] | Online PSC | 2
105 | M | 37451110 | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355567382
| PP |  | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | [15 empty] | PP | 2
106 | K | 742330043 | Montáž datové zásuvky na DIN lištu | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626548103
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových na DIN lištu | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330043 | [15 empty] | Online PSC | 2
107 | M | 37451148 | zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul (neosazená) | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -724453046
| PP |  | zásuvka na DIN lištu pro 1 keystone modul (neosazená) | [15 empty] | PP | 2
108 | K | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660601065
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051 | [15 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334057769
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330052 | [15 empty] | Online PSC | 2
110 | K | 749230001R02 | Příprava pro montáž DDTS výtahy | kpl. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870139616
| PP |  | Příprava pro montáž DDTS výtahy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Signály na svorkovnici dle DDTS: 1. OUT-1, ztráta příp. pokles napětí na svorkách rozvaděče výtahu 2. OUT-2, přítomnost vody v prohlubni 3. OUT-3, teplota v šachtě pod stanovenou provozní teplotou (např 5°C), 4. OUT-4, teplota v šachtě nad stanovenou provozní teplotou (např 40°C) 5. OUT-5, stlačení tlačítka alarmu déle než 3 sec-uvíznutí ve výtahu 6. OUT-7, porucha dveří-dveře mají povel zavřít, ale nezavřely 7. OUT-8, přetížení výtahu 8. OUT-9, totální porucha-výtah je mimo provoz 9. OUT-10, normální provoz výtahu 10. OUT-12, Výtah je v servisním režimu | [15 empty] | P | 2
111 | K | 998742181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.196 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728915442
| PP |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742181 | [15 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 998742205 | Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 48 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891897741
| PP |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742205 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0162 |  | 0.972 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0162 | 0.27 | 0.972 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381793444
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33825 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 763132121 | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě opláštěná deskami | m2 | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02706 | 0.33825 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245272931
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 45/60 | [15 empty] | PP | 2
115 | K | 998762204 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533034180
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762204 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 949.0153 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1342215188
| PP |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121 | [15 empty] | Online PSC | 2
117 | M | 69752161 | rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 nerez | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00132 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488202633
| PP |  | rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 nerez | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828352980
| PP |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111 | [15 empty] | Online PSC | 2
119 | M | 69752001R | rohož s vybírací vanou provedení nerez / kompozit | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060374803
| PP |  | rohož s vybírací vanou provedení nerez / kompozit | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dle Předpisu S10 čl. 22) bod 4. Pororošt bude umístěný ve vaně, šíře minimálně jako ostění dveří a minimální délky 600 mm. Rošt a vana bude z kompozitního nebo nerezového materiálu. Velikost mezery ve směru chůze nesmí být větší než 15mm. | [15 empty] | P | 2
120 | K | 76799641 | Dodávka a montáž montážních nosníků v hlavě šachty a závěsných nových montážních háků pro instalaci výtahové technologie, vč. jejich statického výpočtu | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071149363
| PP |  | Dodávka a montáž montážních nosníků v hlavě šachty a závěsných nových montážních háků pro instalaci výtahové technologie, vč. jejich statického výpočtu | [15 empty] | PP | 2
121 | K | 76799641.1 | Dodávka, montáž a zpětná demontáž montážních nosníků v hlavě šachty a háků, vč. statického posudku | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762075598
| PP |  | Dodávka, montáž a zpětná demontáž montážních nosníků v hlavě šachty a háků, vč. statického posudku | [15 empty] | PP | 2
122 | K | 76799641.2 | Dodávka, montáž HEB nosníků a Lprofilů a pochozích plechů pro snížení prohlubně na maximální hloubku1,55m dle platných norem z 2,48m a š.1,8m, povrchová úprava PoZink | kg | 948.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 948.95 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271615671
| PP |  | Dodávka, montáž HEB nosníků a Lprofilů a pochozích plechů pro snížení prohlubně na maximální hloubku1,55m dle platných norem z 2,48m a š.1,8m, povrchová úprava PoZink | [15 empty] | PP | 2
123 | K | 76799646R01 | Dodávka a montáž technologie nového výtahu (viz specifikace v poznámce) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27902635
| PP |  | Dodávka a montáž technologie nového výtahu (viz specifikace v poznámce) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | Dodávka a montáž nového výtahu úsporný trakční výtah s bezpřevodovou pohonnou jednotkou umístěnou v prostoru šachty, typový, ekonomický, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splňující dle EN 81-20, EN 81-70, EN 81-71 Cat. I., EN 81-73 v platném znění a dalších harmonizovaných norem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jedná se o výtahovou šachtu , která spojuje 1.PP (podchod) a 1.NP (nástupiště), Výtah má 2 stanice a strojovna součástí šachty. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Technické požadavky na Výtah : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POČET JÍZD: 200 000 / rok. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POHON: trakční bezpřevodový úsporný pohon s frekvenčním řízením otáček dorovnávajícím polohu kabiny ve stanici (± 5 mm). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NOSNOST: minimální nosnost výtahu 630 kg / 8 osob. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JMENOVITÁ RYCHLOST: bude navýšena na 1 m/s. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZDVIH: cca. 4 200 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POČET STANIC: 2 / 2 - označení stanic bude -1; 0. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝCHOZÍ STANICE: 0 (nástupiště) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘÍZENÍ: jednoduché řízení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NOSNÉ PROSTŘEDKY: lana s životností minimmálně 10 let. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 PEN 50 Hz 400 V / TN-S. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON MOTORU: do 5 kW. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIŠTĚNÍ: 16 A. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝTAH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: z důvodu rozměrů šachty není požadováno. objednatel požaduje dodání takové technologie, která zajistí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | maximální možný velikostní rozměr kabiny a šíře šachetních dveří. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EVAKUAČNÍ VÝTAH: NENÍ POŽADOVÁN. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPECIFIKACE ŠACHTY: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: šíře 1 640 mm x hloubka 1 790 mm (jedná se o orientační rozměry - nutno zaměřit). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROHLUBEŇ: 1 250 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HORNÍ PŘEJEZD: 3 385 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ ŠACHTY: stávající samostatná šachta zděná s železobetonovými podestami | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROSTŘEDÍ: v šachtě normální dle ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51 A, dle ČSN EN 81-20 (teplota +5°C až +40°C) se stávajícím odvětráním výtahu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABINA VÝTAHU: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | neprůchozí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚRY KABINY: šíře 1 100 mm x hloubka 1 400 mm x výška 2 100 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZADNÍ STĚNA (strana C): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BOČNÍ STĚNY (strana B a D): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ČELNÍ STĚNA (strana A): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OSVĚTLENÍ KABINY: podhledový strop zajištěný proti krádeži z kabiny s úsporným LED osvětlením DLE EN 81-71 Cat. I.z broušeného nerezového plechu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PODLAHA: z umělého kamene (dle výběru ze vzorníku dodavatele) ohraničená nerezovými okopovými lištami v provedení černého broušeného nerezového | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plechu odolného vůči otiskům prstů po celém obvodu kabiny. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZRCADLO: na zadní stěně kabiny v celé šířce a částečné výšce dle EN 81-70. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NÁRAZOVÉ LIŠTY: ochranná nárazová lišta v jedné řadě umístěná na zadní stěně kabiny. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MADLO: nerezové se zahnutými konci umístěné na zadní a boční stěně po celé délce v provedení černého broušeného nerezového plechu odolného vůči | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otiskům prstů dle EN 81-70. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SEDAČKA: odolná sklopná nerezová sedačka s nosností 200 kg s certifikací dle EN 81-70 zkonstruovým tak, aby nemohlo dojít k poškození oděvu nebo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skřípnutí prstů. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KAMEROVÝ SYSTÉM: kabelová příprava pro instalaci kamerového systému, vlečné kabely včetně CAT 6e | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OVLÁDAČOVÁ KOMBINACE: zapuštěná ve stěně v odolném nerezovém provedení dle ČSN EN 81-71 Cat. I., s indikací záznamu, reliéfní a Braillovo písmo, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | signalizace přetížení s extra tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a zavírání dveří, s klíčovými přepínači pro prioritní volbu ovládání kabiny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře, světla zapnuty, indikace; odolná kovová tlačítka s reliéfním a BRAILLE značením, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | INTERCOM mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy s možnosti připojení výtahu na nepřetržitý | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring výtahu 24/7 s predikcí poruch; tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP: Hlášení pater, indukční smyčka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DALŠÍ FUNKCE: bateriový sjezd výtahu do nejbližší stanice při přerušení dodávky elektrického proudu, vážící zařízení proti přetížení kabiny, funkce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předotevírání dveří při dojíždění do stanice. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ELEKTROINSTALACE: Bez požadavku na sníženou hořlavost. Jištění do 20 A, rozvaděč bez požární odolnosti. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ROZVADĚČ VÝTAHU: instalovaný v nejvyšší stanici v rámu šachetních dveří v odolném strukturovaném nerezovém provedení. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABINOVÉ DVEŘE: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | automatické teleskopické dvoukřídlé dveře dle ČSN EN 81-71 Cat. I. v ANTIVANDAL určené pro náročný provoz; kategorie vytížení nad 400 000 cyklů za rok | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA; pohon dveří s frekvenčním měničem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | akustické parametry = max. 55 dBA) s odolnými prahy a celoplošnou bezpečnostní světelnou lištou. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 800 mm x výška 2 000 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ: odolná křídla dveří v nerezovém provedení s nepravidelným odolným povrchem. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŠACHETNÍ DVEŘE: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | automatické teleskopické dvoukřídlé dveře dle dle ČSN EN 81-71 Cat. I. v ANTIVANDAL určené pro náročný provoz; kategorie vytížení nad 400 000 cyklů za | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | akustické parametry = max. 55 dBA s odolnými prahy instalované do stávajících dveřních otvorů jednotlivých nástupišť. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 800 mm x výška 2 000 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ: odolná křídla dveří v nerezovém provedení s nepravidelným odolným povrchem. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POŽÁRNÍ ODOLNOST: s požární odolností EW 60. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NÁSTUPIŠTĚ: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VENKOVNÍ OVLADAČOVÉ PRVKY: Kovová tlačítka s indikací potvrzení volby v rámu dveří dle ČSN EN 81-71 Cat. I. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DIGITÁLNÍ UKAZATELE POLOHY A SMĚRU JÍZDY: Dig. ukazatel polohy a směru jízdy výtahu v rámu dveří ve všech st., nerez dle ČSN EN 81-71 Cat I | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 76799646R02 | Dodávka a montáž technologie nového výtahu (viz specifikace v poznámce) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397471326
| PP |  | Dodávka a montáž technologie nového výtahu (viz specifikace v poznámce) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | Dodávka a montáž nového výtahu úsporný trakční výtah s bezpřevodovou pohonnou jednotkou umístěnou v prostoru šachty, typový, ekonomický, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | splňující dle EN 81-20, EN 81-70, EN 81-71 Cat. I., EN 81-73 v platném znění a dalších harmonizovaných norem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jedná se o výtahovou šachtu , která spojuje 1.PP (podchod) a 1.NP (vestibul), Výtah má 2 stanice a strojovna součástí šachty. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Technické požadavky na Výtah : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POČET JÍZD: 200 000 / rok. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POHON: trakční bezpřevodový úsporný pohon s frekvenčním řízením otáček dorovnávajícím polohu kabiny ve stanici (± 5 mm). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NOSNOST: minimální nosnost výtahu 630 kg / 8 osob. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JMENOVITÁ RYCHLOST: bude navýšena na 1 m/s. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZDVIH: cca. 4 200 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POČET STANIC: 2 / 2 - označení stanic bude -1; 0. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝCHOZÍ STANICE: 0 (vestibul) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘÍZENÍ: jednoduché řízení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NOSNÉ PROSTŘEDKY: lana s životností minimmálně 10 let. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 PEN 50 Hz 400 V / TN-S. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON MOTORU: do 5 kW. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIŠTĚNÍ: 16 A. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝTAH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: z důvodu rozměrů šachty není požadováno. objednatel požaduje dodání takové technologie, která zajistí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | maximální možný velikostní rozměr kabiny a šíře šachetních dveří. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EVAKUAČNÍ VÝTAH: NENÍ POŽADOVÁN. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPECIFIKACE ŠACHTY: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: šíře 1 640 mm x hloubka 1 790 mm (jedná se o orientační rozměry - nutno zaměřit). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROHLUBEŇ: 1 380 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HORNÍ PŘEJEZD: 3 630 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ ŠACHTY: stávající samostatná kombinovaná šachta ve spodní částí železobetonová a horní části kovová konstrukce ohrazená sádrokartonem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROSTŘEDÍ: v šachtě normální dle ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51 A, dle ČSN EN 81-20 (teplota +5°C až +40°C) se stávajícím odvětráním výtahu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABINA VÝTAHU: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | neprůchozí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚRY KABINY: šíře 1 100 mm x hloubka 1 400 mm x výška 2 100 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZADNÍ STĚNA (strana C): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BOČNÍ STĚNY (strana B a D): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ČELNÍ STĚNA (strana A): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OSVĚTLENÍ KABINY: podhledový strop zajištěný proti krádeži z kabiny s úsporným LED osvětlením DLE EN 81-71 Cat. I.z broušeného nerezového plechu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PODLAHA: z umělého kamene (dle výběru ze vzorníku dodavatele) ohraničená nerezovými okopovými lištami v provedení černého broušeného nerezového | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plechu odolného vůči otiskům prstů po celém obvodu kabiny. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZRCADLO: na zadní stěně kabiny v celé šířce a částečné výšce dle EN 81-70. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NÁRAZOVÉ LIŠTY: ochranná nárazová lišta v jedné řadě umístěná na zadní stěně kabiny. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MADLO: nerezové se zahnutými konci umístěné na zadní a boční stěně po celé délce v provedení černého broušeného nerezového plechu odolného vůči | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otiskům prstů dle EN 81-70. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SEDAČKA: odolná sklopná nerezová sedačka s nosností 200 kg s certifikací dle EN 81-70 zkonstruovým tak, aby nemohlo dojít k poškození oděvu nebo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skřípnutí prstů. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KAMEROVÝ SYSTÉM: kabelová příprava pro instalaci kamerového systému, vlečné kabely včetně CAT 6e | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OVLÁDAČOVÁ KOMBINACE: zapuštěná ve stěně v odolném nerezovém provedení dle ČSN EN 81-71 Cat. I., s indikací záznamu, reliéfní a Braillovo písmo, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | signalizace přetížení s extra tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a zavírání dveří, s klíčovými přepínači pro prioritní volbu ovládání kabiny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře, světla zapnuty, indikace; odolná kovová tlačítka s reliéfním a BRAILLE značením, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | INTERCOM mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy s možnosti připojení výtahu na nepřetržitý | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring výtahu 24/7 s predikcí poruch; tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP: Hlášení pater, indukční smyčka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DALŠÍ FUNKCE: bateriový sjezd výtahu do nejbližší stanice při přerušení dodávky elektrického proudu, vážící zařízení proti přetížení kabiny, funkce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předotevírání dveří při dojíždění do stanice. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ELEKTROINSTALACE: Bez požadavku na sníženou hořlavost. Jištění do 20 A, rozvaděč bez požární odolnosti. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ROZVADĚČ VÝTAHU: instalovaný v nejvyšší stanici v rámu šachetních dveří v odolném strukturovaném nerezovém provedení. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABINOVÉ DVEŘE: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | automatické teleskopické dvoukřídlé dveře dle ČSN EN 81-71 Cat. I. v ANTIVANDAL určené pro náročný provoz; kategorie vytížení nad 400 000 cyklů za rok | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA; pohon dveří s frekvenčním měničem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | akustické parametry = max. 55 dBA) s odolnými prahy a celoplošnou bezpečnostní světelnou lištou. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 800 mm x výška 2 000 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ: odolná křídla dveří v nerezovém provedení s nepravidelným odolným povrchem. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŠACHETNÍ DVEŘE: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | automatické teleskopické dvoukřídlé dveře dle dle ČSN EN 81-71 Cat. I. v ANTIVANDAL určené pro náročný provoz; kategorie vytížení nad 400 000 cyklů za | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | akustické parametry = max. 55 dBA s odolnými prahy instalované do stávajících dveřních otvorů jednotlivých nástupišť. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 800 mm x výška 2 000 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ: odolná křídla dveří v nerezovém provedení s nepravidelným odolným povrchem. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POŽÁRNÍ ODOLNOST: s požární odolností EW 60. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NÁSTUPIŠTĚ: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VENKOVNÍ OVLADAČOVÉ PRVKY: Kovová tlačítka s indikací potvrzení volby v rámu dveří dle ČSN EN 81-71 Cat. I. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DIGITÁLNÍ UKAZATELE POLOHY A SMĚRU JÍZDY: Dig. ukazatel polohy a směru jízdy výtahu v rámu dveří ve všech st., nerez dle ČSN EN 81-71 Cat I | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 76799646R03 | Dodávka a montáž technologie nového výtahu (viz specifikace v poznámce) | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56149974
| PP |  | Dodávka a montáž technologie nového výtahu (viz specifikace v poznámce) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | SPECIFIKACE OBOU SAMOSTATNÝCH VÝTAHŮ: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CHARAKTERISTIKA: úsporné evakuační trakční výtahy s bezpřevodovou pohonnou jednotkou umístěnou v prostoru šachty, typový, ekonomický, splňující dle EN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81‐20, EN 81-70, EN 81-71 Cat. I., EN 27 4014 v platném znění a dalších harmonizovaných norem. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POČET JÍZD: 200 000 / rok. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POHON: trakční bezpřevodový úsporný pohon s frekvenčním řízením otáček dorovnávajícím polohu kabiny ve stanici (± 5 mm). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NOSNOST: minimální nosnost výtahu 1 000 kg / 13 osob. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JMENOVITÁ RYCHLOST: bude navýšena na 1,75 m/s. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZDVIH: cca. 44 340 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POČET STANIC: 14 / 14 - označení stanic bude -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝCHOZÍ STANICE: 0. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŘÍZENÍ: skupinové obousměrné sběrné řízení DUPLEX | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NOSNÉ PROSTŘEDKY: lana s životností 10 let. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE 50 Hz 400 V / TN‐S. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON MOTORU: do 12 kW. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIŠTĚNÍ: 32 A. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VÝTAH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: ANO dle platných norem EN 81-70. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EVAKUAČNÍ VÝTAH: ANO. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPECIFIKACE OBOU SAMOSTATNÝCH ŠACHET: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: šíře 1 800 mm x hloubka 2 480 mm (LEVÝ VÝTAH) + šíře 1 950 mm x hloubka 2 250 mm (PRAVÝ VÝTAH) - jedná se o orientační rozměry | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - nutno zaměřit svislost šachet. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROHLUBEŇ: 2 395 mm (LEVÝ VÝTAH) a 2 420 mm (PRAVÝ VÝTAH) - dle platných norem bude provedeno snížení prohlubně na maximální hloubku 1 550 (mm). Tato | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úprava bude provedena dodávkou a montáží pochozích plechů a L profilů, které budou společně s HEB profily sloužit jako podpěra těchto pochozích plechů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Detail bude zpracován po výběru dodavatele technologie. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HORNÍ PŘEJEZD: 4 067 mm (LEVÝ VÝTAH) + 4 067 mm po zřízení nové stanice (PRAVÝ VÝTAH). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ ŠACHTY: stávající samostatné železobetonové šachty. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROSTŘEDÍ: v šachtě normální dle ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51 A, dle ČSN EN 81-20 (teplota +5oC až +40oC) se stávajícím odvětráním výtahu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | STROJOVNA: stávající strojovna bude zrušena. Prostor zrušené strojovny bude upraven pro instalaci nových rozvaděčů a nouzového zdroje pro | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | evakuační režim výtahů včetně instalace vchodových dveří s požární odolností (dle zpracovaného PBŘ). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABINY VÝTAHŮ: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NEPRŮCHOZÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚRY KABINY: šíře 1 100 mm x hloubka 2 100 mm x výška 2 300 mm (LEVÝ VÝTAH) + šíře 1 400 mm x hloubka 1 900 mm x výška 2 300 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PRAVÝ VÝTAH) - OBJEDNATEL UPŘEDNOSTŇUJE MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ ROZMĚR KABINY. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZADNÍ STĚNA (strana C): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BOČNÍ STĚNY (strana B a D): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ČELNÍ STĚNA (strana A): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele). | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OSVĚTLENÍ KABINY: odolný podhledový strop zajištěný proti krádeži z kabiny s úsporným LED osvětlením z broušeného nerezového plechu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DOPLŇKY: čištění vzduchu v kabině za pomocí technologie UV světla a fotokatalytické oxidace v kombinaci s fotokatalýzou vytvářející oxidační činidla, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | která výrazně snižují pachy, látky znečišťující ovzduší, VOC (chemické pachy), kouř, plísně a bakterie ve vzduchu. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PODLAHA: z umělého kamene (dle výběru ze vzorníku dodavatele) ohraničená nerezovými okopovými lištami v provedení černého broušeného nerezového plechu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odolného vůči otiskům prstů po celém obvodu kabiny. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZRCADLO: na zadní stěně kabiny v celé šířce a částečné výšce dle EN 81-70. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NÁRAZOVÉ LIŠTY: ochranná nárazová lišta v jedné řadě umístěná na zadní stěně kabiny. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MADLO: nerezové se zahnutými konci umístěné na zadní a boční stěně po celé délce v provedení černého broušeného nerezového plechu odolného vůči | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otiskům prstů dle EN 81-70. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SEDAČKA: odolná sklopná nerezová sedačka s nosností 200 kg s certifikací dle EN 81-70 zkonstruovaným tak, aby nemohlo dojít k poškození oděvu nebo | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skřípnutí prstů. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KAMEROVÝ SYSTÉM, MIKROČIPOVÉ KARTY: kabelová příprava pro instalaci kamerového systému. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OVLÁDAČOVÁ KOMBINACE: zapuštěná ve stěně v odolném nerezovém provedení dle ČSN EN 81-71 Cat. I., s indikací záznamu, reliéfní a Braillovo písmo, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | signalizace přetížení s extra tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a zavírání dveří, s klíčovými přepínači pro prioritní volbu ovládání kabiny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře, světla zapnuty, indikace; odolná kovová tlačítka s reliéfním a BRAILLE značením, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | INTERCOM mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy s možnosti připojení výtahu na nepřetržitý | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring výtahu 24/7 s predikcí poruch; tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP: Hlášení pater, indukční smyčka. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DALŠÍ FUNKCE: bateriový sjezd výtahu do nejbližší stanice při přerušení dodávky elektrického proudu, vážící zařízení proti přetížení kabiny, funkce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předotevírání dveří při dojíždění do stanice. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ELEKTROINSTALACE: bezhalogenová elektroinstalace. Jištění do 35 A. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ROZVADĚČE VÝTAHŮ: instalované v prostoru zrušené strojovny včetně protipožárních dvířek PROMAT s požární odolností. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KABINOVÉ DVEŘE: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TYP: automatické teleskopické dvoukřídlé dveře dle ČSN EN 81-71 Cat. I. v ANTIVANDAL určené pro náročný provoz; kategorie vytížení nad 400 000 cyklů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA; pohon dveří s frekvenčním měničem; akustické | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parametry = max. 55 dBA) s odolnými prahy a celoplošnou bezpečnostní světelnou lištou. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 800 mm x výška 2 000 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ: odolná křídla dveří v nerezovém provedení s nepravidelným odolným povrchem. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ŠACHETNÍ DVEŘE: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TYP: automatické teleskopické dvoukřídlé dveře dle dle ČSN EN 81-71 Cat. I. v ANTIVANDAL určené pro náročný provoz; kategorie vytížení nad 400 000 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | za rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA; akustické parametry = max. 55 dBA s odolnými | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prahy instalované do stávajících dveřních otvorů jednotlivých nástupišť. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MINIMÁLNÍ ROZMĚR: šíře 800 mm x výška 2 000 mm. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PROVEDENÍ: odolná křídla dveří v nerezovém provedení s nepravidelným odolným povrchem. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 1 000 kg. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POŽÁRNÍ ODOLNOST: s požární odolností EW 60. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NÁSTUPIŠTĚ: | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VENKOVNÍ OVLADAČOVÉ PRVKY: Kovová tlačítka s indikací potvrzení volby ve zdi vedle rámu dveří dle ČSN EN 81-71 Cat. I. zvlášť pro každý výtah. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DIGITÁLNÍ UKAZATELE POLOHY A SMĚRU JÍZDY: Digitální ukazatel polohy a směru jízdy výtahu v rámu dveří ve všech stanicích, provedení nerez dle ČSN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EN 81-71 Cat. I. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1886072719
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12534 |  | 0.377 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 771551810 | Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty | m2 | 0.99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.13811 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547579485
| PP |  | Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty | [15 empty] | PP | 2
128 | K | 771553913 | Výměna teracové dlaždice lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/ m2 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054998 | 0.0060498 | 0.0065 | 0.0715 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012288355
| PP |  | Výměna teracové dlaždice lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/ m2 | [15 empty] | PP | 2
129 | M | 59247001 | dlaždice teracová 300x300x30mm | m2 | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.077 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103943417
| PP |  | dlaždice teracová 300x300x30mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 1.491 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 0.12401 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759866365
| PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | [15 empty] | PP | 2
131 | K | 771573913 | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 | kus | 16.561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000825 | 0.013663 | 0.00262 | 0.04339 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851996599
| PP |  | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
132 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 1.491 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.028627 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955697466
| PP |  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
133 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986751554
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771203 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.69662 |  | 1.5853 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 771573810R01 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 26.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.93192 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79583735
| PP |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | [15 empty] | PP | 2
135 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 12.208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.33206 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198529139
| PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | [15 empty] | PP | 2
136 | K | 781473918 | Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 6 ks/m2 | kus | 76.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075265 | 0.057427 | 0.0041 | 0.31283 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487762584
| PP |  | Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 6 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
137 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 14.039 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.28078 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361853673
| PP |  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 12,208 |  | 12.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,208*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 14.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.039 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 781473928 | Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 8 ks/m2 | m2 | 23.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00116 | 0.00032 | 0.007424 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054431878
| PP |  | Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 8 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
139 | M | 59761627 | obklad keramický hladký přes 4 do 8ks/m2 | m2 | 23.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.232 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004394379
| PP |  | obklad keramický hladký přes 4 do 8ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
140 | K | 781473928R02 | Výměna keramické dlažbyy lepené, velikosti přes 8 do 10 ks/m2 | m2 | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00016 | 0.00032 | 0.001024 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281851555
| PP |  | Výměna keramické dlažbyy lepené, velikosti přes 8 do 10 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
141 | M | 59761627R03 | Dlažba keramická hladká přes 8 do 10ks/m2 | m2 | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.032 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745101626
| PP |  | Dlažba keramická hladká přes 8 do 10ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
142 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 169.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.093093 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882053917
| PP |  | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové | [15 empty] | PP | 2
143 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596307623
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.076796 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 783813101 | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický | m2 | 217.799 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000154 | 0.033541 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 827545986
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický | [15 empty] | PP | 2
145 | K | 783817101 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický | m2 | 217.799 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000165 | 0.035937 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629713539
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický | [15 empty] | PP | 2
146 | K | 783913151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický | m2 | 20.216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0034367 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -966339485
| PP |  | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický | [15 empty] | PP | 2
147 | K | 783917151 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický | m2 | 20.216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000192 | 0.0038815 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757852998
| PP |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický | [15 empty] | PP | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1029 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 784181105 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.042 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755689281
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "Opravy výmaleb chodeb v návaznosti na práce "7*5*2 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba nově vyzděných příček" 7*4*5 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 784221105 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0609 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96830050
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "Opravy výmaleb chodeb v návaznosti na práce "7*5*2 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výmalba nově vyzděných příček" 7*4*5 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 220450007 | Montáž datové skříně rack | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -556268224
| PP |  | Montáž datové skříně rack | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220450007 | [15 empty] | Online PSC | 2
151 | M | 88887254 | Rozvaděč, nástěnný, výška 12U, hloubka 600 mm, nosnost 40 kg, úroveň krytí IP20, prosklené dveře, zamykatelné dveře a boční panely, odnímatelné bočnice, pozice pro 2x 120 mm ventilátor. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1543784401
| PP |  | Rozvaděč, nástěnný, výška 12U, hloubka 600 mm, nosnost 40 kg, úroveň krytí IP20, prosklené dveře, zamykatelné dveře a boční panely, odnímatelné bočnice, pozice pro 2x 120 mm ventilátor. | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 013254002 | Dokumentace realizačního provádění stavby, včetně statického výpočtu | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -419420010
| PP |  | Dokumentace realizačního provádění stavby, včetně statického výpočtu | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2021685161
| PP |  | Skládky na staveništi | [15 empty] | PP | 2
154 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 850913831
| PP |  | Oplocení staveniště | [15 empty] | PP | 2
155 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1685810795
| PP |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 043194001 | Revize ELEKTRO (přívod a rozvaděč pro výtah) revizní technik s oprávněním "D" | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -429357666
| PP |  | Revize ELEKTRO (přívod a rozvaděč pro výtah) revizní technik s oprávněním "D" | [15 empty] | PP | 2
157 | K | 043194001.1 | Revize ELEKTRO (přívod a rozvaděč pro výtah) revizní technik s oprávněním "D" | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2110451075
| PP |  | Revize elektrického zařízení - výtah - revizní technik s oprávněním "D" | [15 empty] | PP | 2
158 | K | 043194005 | Zkouška provozuschopnosti a funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení (šachetní dveře výtahu s PO odolností) Ostatní zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1979852197
| PP |  | Zkouška provozuschopnosti a funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení (šachetní dveře výtahu s PO odolností) Ostatní zkoušky | [15 empty] | PP | 2
159 | K | 043194006 | Ostatní zkoušky | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1797252840
| PP |  | Vydání průkazu způsobilosti určených technických zařízení Drážním úřadem | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 071203000 | Provoz dalšího subjektu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2080858241
| PP |  | Provoz dalšího subjektu | [15 empty] | PP | 2
161 | K | 076103001 | Křížení el. vedení s vedením - projednání omezení | soubro | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1571817680
| PP |  | Křížení el. vedení s vedením - projednání omezení | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/076103001 | [15 empty] | Online PSC | 2
162 | K | 076103012 | Křížení el. vedení - vypnutí kříženého VN, NN | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 466351432
| PP |  | Křížení el. vedení - vypnutí kříženého VN, NN | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/076103012 | [15 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace rekonstrukce
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód rekonstrukce | String | 20
Rekonstrukce |  |  | A |  | Název rekonstrukce | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou rekonstrukci | Double
Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 20
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Rekonstrukce |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST