## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b6cd368c-c498-4827-bbee-85b5e549d3c8}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | zari2023 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 3. 10. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Petr Nožička | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | zari2023
| Stavba: | [6 empty] | Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 3. 10. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Petr Nožička
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b6cd368c-c498-4827-bbee-85b5e549d3c8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 02 |  |  |  | EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {104f2f7b-c291-44ae-96cc-67a09847fbf9} | {b6cd368c-c498-4827-bbee-85b5e549d3c8} | 2
/ |  |  | 02.1 |  |  |  | servisní úkony |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {aa3869af-9231-4676-91bd-9f775243c3a5} | {104f2f7b-c291-44ae-96cc-67a09847fbf9}
/ |  |  | 02.2. |  |  |  | práce a dodávky UOŽI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b65b6fc9-676f-4bfc-a134-50e2de4af962} | {104f2f7b-c291-44ae-96cc-67a09847fbf9}
/ |  |  | 02.3. |  |  |  | práce a dodávky URS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a97f1428-32a1-416d-9900-24fd1f3466ac} | {104f2f7b-c291-44ae-96cc-67a09847fbf9}
/ |  |  | 02.4. |  |  |  | VON |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e609fb93-ea28-48f9-909a-95a7e5135be4} | {104f2f7b-c291-44ae-96cc-67a09847fbf9}

## 02.1 - servisní úkony
{aa3869af-9231-4676-91bd-9f775243c3a5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.1 - servisní úkony
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petr Nožička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.1 - servisní úkony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.1 - servisní úkony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7598045105 | Revize požární ústředny 1 smyčka | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 752257720
| PP |  | Revize požární ústředny 1 smyčka - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 7598045110 | Revize požární ústředny do 8 smyček | kus | 38 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1075117237
| PP |  | Revize požární ústředny do 8 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 7598045115 | Revize požární ústředny do 16 smyček | kus | 8 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1036068004
| PP |  | Revize požární ústředny do 16 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 7598045120 | Revize požární ústředny do 24 smyček | kus | 15 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -552934206
| PP |  | Revize požární ústředny do 24 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 7598045125 | Revize požární ústředny do 32 smyček | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 854628267
| PP |  | Revize požární ústředny do 32 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 7598045130 | Revize požární ústředny do 48 smyček | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1342262721
| PP |  | Revize požární ústředny do 48 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 7598045140 | Revize hlásiče tlačítkového | kus | 276 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1739084947
| PP |  | Revize hlásiče tlačítkového - vyjmutí vložky ze zásuvky, očištění zásuvky od nečistot a prachu, demontáž krytu vložky a očištění ionizační nebo měrné komory, montáž krytu, změření citlivosti vložky (delta U) na měřícím přípravku, nasazení vložky do zásuvky a přezkoušení funkce hlásiče zkušební tyčí | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 7598045150 | Revize hlásiče požárního | kus | 1917 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -507112574
| PP |  | Revize hlásiče požárního - vyjmutí vložky ze zásuvky, očištění zásuvky od nečistot a prachu, demontáž krytu vložky a očištění ionizační nebo měrné komory, montáž krytu, změření citlivosti vložky (delta U) na měřícím přípravku, nasazení vložky do zásuvky a přezkoušení funkce hlásiče zkušební tyčí | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 7598045155 | Revize signalizačního panelu do 8 smyček | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1642933509
| PP |  | Revize signalizačního panelu do 8 smyček - očištění panelu včetně vnitřku, vizuální kontrola tlačítek, přepínačů, vodičů a svorkovnice, elektrická kontrola světelných a zvukových signalizačních prostředků, kontrola přenosu signálů z PÚ na panel | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 7598045165 | Revize signalizačního panelu do 32 smyček | kus | 5 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1700508264
| PP |  | Revize signalizačního panelu do 32 smyček - očištění panelu včetně vnitřku, vizuální kontrola tlačítek, přepínačů, vodičů a svorkovnice, elektrická kontrola světelných a zvukových signalizačních prostředků, kontrola přenosu signálů z PÚ na panel | [14 empty] | PP | 1

## 02.2. - práce a dodávky UOŽI
{b65b6fc9-676f-4bfc-a134-50e2de4af962}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.2. - práce a dodávky UOŽI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petr Nožička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.2. - práce a dodávky UOŽI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.2. - práce a dodávky UOŽI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 7596410010 | Ústředny Ústředna analogová - 256 adres | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775882891
| PP |  | Ústředny Ústředna analogová - 256 adres | [14 empty] | PP | 0
2 | M | 7596410120 | Ústředny SW konfigurační pro MHU 115 "po proškol.+smlouva" | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1576477040
| PP |  | Ústředny SW konfigurační pro MHU 115 "po proškol.+smlouva" | [14 empty] | PP | 0
3 | M | 7596460370 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 3 | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -666565200
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 3 | [14 empty] | PP | 0
4 | M | 7596480015 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn SOLO A3-001 k MHY 506 | kus | 35 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1562593701
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn SOLO A3-001 k MHY 506 | [14 empty] | PP | 0
5 | M | 7596430010 | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1577333047
| PP |  | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | [14 empty] | PP | 0
6 | M | 7596480420 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 | kus | 1 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1708172389
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 | [14 empty] | PP | 0
7 | M | 7596460010 | Náhradní díly k EPS Deska linková - 128 adres | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2103963583
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska linková - 128 adres | [14 empty] | PP | 0
8 | M | 7596460020 | Náhradní díly k EPS Deska smyčková - 4 konvenční smyčky | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1678205074
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska smyčková - 4 konvenční smyčky | [14 empty] | PP | 0
9 | M | 7596460300 | Náhradní díly k EPS MHU 109 Deska smyček MHU 109 vč. procesoru a paměti (D647) | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -489500821
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 109 Deska smyček MHU 109 vč. procesoru a paměti (D647) | [14 empty] | PP | 0
10 | M | 7596460350 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 2 | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1578438552
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 2 | [14 empty] | PP | 0
11 | M | 7596460355 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 3 | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1040510439
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 3 | [14 empty] | PP | 0
12 | M | 7596460030 | Náhradní díly k EPS Deska pro připojení tabla,OPPO,ZDP,vstupně/výstupnívh prvků | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2137057966
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska pro připojení tabla,OPPO,ZDP,vstupně/výstupnívh prvků | [14 empty] | PP | 0
13 | M | 7596460450 | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska smyček | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 792331283
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska smyček | [14 empty] | PP | 0
14 | M | 7596460455 | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska síťová | kus | 2 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 833415301
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska síťová | [14 empty] | PP | 0
15 | M | 7596460380 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska linková MHU 110/111 | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1415227694
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska linková MHU 110/111 | [14 empty] | PP | 0
16 | M | 7596460060 | Náhradní díly k EPS Sklo velké 8x8 k tlačítkovým hlásičům MHA 108,141,901,902, | kus | 30 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -464214746
| PP |  | Náhradní díly k EPS Sklo velké 8x8 k tlačítkovým hlásičům MHA 108,141,901,902, | [14 empty] | PP | 0
17 | M | 7596490010 | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | kus | 15 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1553102930
| PP |  | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | [14 empty] | PP | 0
18 | M | 7492502570 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní NYY-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1075011972
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní NYY-J 3x1,5 | [14 empty] | PP | 0
19 | M | 7491201540 | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T | kus | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1371101091
| PP |  | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T | [14 empty] | PP | 0
20 | M | 7496600530 | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /7,2 Ah - gelový s životností min. 5 let | kus | 20 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 41032793
| PP |  | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /7,2 Ah - gelový s životností min. 5 let | [14 empty] | PP | 0
21 | M | 7496600540 | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s životností min. 5 let | kus | 10 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1922054155
| PP |  | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s životností min. 5 let | [14 empty] | PP | 0
22 | M | 7596440050 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře ionizační interaktivní | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7636253
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře ionizační interaktivní | [14 empty] | PP | 0
23 | M | 7596440060 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837366617
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní | [14 empty] | PP | 0
24 | M | 7596440065 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101822523
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | [14 empty] | PP | 0
25 | M | 7596450005 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838335906
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný | [14 empty] | PP | 0
26 | M | 7596440055 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695687296
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný | [14 empty] | PP | 0
27 | M | 7596440100 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812357381
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | [14 empty] | PP | 0
28 | M | 7596440310 | Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65 | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451429919
| PP |  | Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65 | [14 empty] | PP | 0
29 | M | 7596440200 | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884243097
| PP |  | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový | [14 empty] | PP | 0
30 | M | 7596440220 | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič teplot konvenční, napěťový | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68679574
| PP |  | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič teplot konvenční, napěťový | [14 empty] | PP | 0
31 | M | 7596450010 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný - IP 65 | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24345615
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný - IP 65 | [14 empty] | PP | 0
32 | M | 7596420015 | Tabla a OPPO Tablo k MHU 115 | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651008880
| PP |  | Tabla a OPPO Tablo k MHU 115 | [14 empty] | PP | 0
33 | M | 7596460365 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 2 | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513535843
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 2 | [14 empty] | PP | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 7596415030 | Montáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 64794811
| PP |  | Montáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 7596417030 | Demontáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1211420954
| PP |  | Demontáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 7596435010 | Montáž sirény poplachové | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1971919942
| PP |  | Montáž sirény poplachové | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 7596437010 | Demontáž sirény poplachové | kus | 3 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2075944066
| PP |  | Demontáž sirény poplachové | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 7596445005 | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | kus | 100 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1265318597
| PP |  | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 7596445030 | Montáž hlásiče tlačítkového na omítku | kus | 10 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -548311403
| PP |  | Montáž hlásiče tlačítkového na omítku - na připravené úchytné body, na konstrukci, do krabice, zapojení přívodu, přezkoušení funkce u tlačítkových hlásičů, zapojeni odporu u koncového hlásiče, utěsnění kabel. přívodu | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 7596447005 | Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | kus | 100 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -713172082
| PP |  | Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 7596447030 | Demontáž hlásiče tlačítkového na omítku | kus | 10 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1429453931
| PP |  | Demontáž hlásiče tlačítkového na omítku | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 7596447200 | Ekologická likvidace ionizačních neadresných požárních hlásičů systémů EPS pro normální prostředí | kus | 50 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -256922659
| PP |  | Ekologická likvidace ionizačních neadresných požárních hlásičů systémů EPS pro normální prostředí - demontáž radionuklidového zářiče a jeho předání na pověřené pracoviště SÚJB | [14 empty] | PP | 1
43 | K | 7598045085 | Systém EPS oživení a nastavení | soubor | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 659846496
| PP |  | Systém EPS oživení a nastavení - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 7598045090 | Systém EPS naprogramování ústředny | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -101161179
| PP |  | Systém EPS naprogramování ústředny - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
45 | K | 7598045095 | Systém EPS zaškolení obsluhy | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -361799056
| PP |  | Systém EPS zaškolení obsluhy - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 7598045100 | Systém EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 520890712
| PP |  | Systém EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 7598095653 | Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace | kus | 4 |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1725435963
| PP |  | Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN | [14 empty] | PP | 1

## 02.3. - práce a dodávky URS
{a97f1428-32a1-416d-9900-24fd1f3466ac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.3. - práce a dodávky URS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petr Nožička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.3. - práce a dodávky URS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.3. - práce a dodávky URS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0226 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 35822107 | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213981487
| PP |  | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 0
2 | M | 34571005 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0195 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153410462
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm | [14 empty] | PP | 0
3 | M | 34571944 | příchytka elektroinstalační řadová bezšroubová kabelů D 10-25mm na lištu | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288386962
| PP |  | příchytka elektroinstalační řadová bezšroubová kabelů D 10-25mm na lištu | [14 empty] | PP | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724021542
| PP |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 741112071 | Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319114946
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112071 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 741320101 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745176991
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 739098231
| PP |  | Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742111001 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 02.4. - VON
{e609fb93-ea28-48f9-909a-95a7e5135be4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.4. - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 3. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Petr Nožička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.4. - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS 2024 - část 2 - EPS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.4. - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 3. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Petr Nožička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1099874124
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST