Název akce : Oprava objektu dílen

Místo akce : Rybniště   st.p.č.455/7

Stavebník  : Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,

Nové Město, 11000 Praha

Zak.číslo  : 272/8/23

Stupeň PD  : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

V Děčíně 8/2023

Dle zákona č.415/2021 § 40 odst.1) ... státní požární dozor se nevykonává u stavby kategorie 0 "K 0" a stavby kategorie I  "K I"

| STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: |  |  |  |  | Oprava objektu dílen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo stavby: |  |  |  |  | Rybniště st.p.č.455/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATEGORIE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavba kategorie I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K I |  |  | T1 |  |
| TŘÍDA VYUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | první třída využití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní údaje o stavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastavěná plocha stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,80 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | Počet nadzemních podlaží (NP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Výška stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | Počet podzemních podlaží (PP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Světlá výška podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | <= |  | vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovaný počet osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet ubytovaných osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet osob vyžadujících asistenci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení třídy využití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené ke spánku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené pro veřejnost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budova, která je kulturní památkou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba určena výhradně k bydlení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Objem: |  |  |  |  |  |  |  |  | litrů |  |  |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Objem: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silniční nebo železniční tunel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Délka: |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |
| Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |
| Tunel metra nebo stanice metra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklad střeliva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730833/Z1,Z2

ČSN 730834, ČSN 730810, ČSN 730873, ČSN EN 62305

- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný objekt se nachází v obci Rynbiště v areátu f. TO

2) Účel objektu :

Stávající opravárenská dílna vagónů – využití objektu se nemění.

3) Druh stavby :

Stavební úpravy ve stáv.objektu :

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních cihelných příček

- oprava vnějších a vnitřních omítek

- oprava podlah v 1.N.P.

- výměna rozvodů vnitřní vody, kanalizace a elektro

- výměna zařizovacích předmětů za nová

- výměna dřev.podhzledu za nový SDK podhled + miner.vata

- výměna vrat za nová stejného rozměru kovová lamelová s integ.dveřmi

- nová výheň (otevřené ohniště „krb“) na dřevo

- nový venkovní komín Schiedel

- zazdívka některých oken

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je jednopodlažní nepodsklepený bez půdy.

Z hlediska PO - celkem : 1 užitné N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 730802 čl.5.2.3

h = 0 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1

- konstrukce střechy – DP1, DP3

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Smíšený

8) Popis objektu :

- svislé konstrukce - cihelné zdivo

- vodorovné konstrukce – podlaha - BM

stropy – SDK podhled + miner.vata

- výplně otvorů – dveře, vrata  - plastová, kovová

okna - plastová

- konstrukce střechy – ocel.vazníky + plech.krytina

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající budovy z 50.let, bude se tento objekt posuzovat dle ČSN 730834 "Změny staveb"

Třídění z hlediska požární bezpečnosti    ČSN 730834 čl.3.1

Kontrola zda nedochází ke změně užívání objektu : čl.3.2

- dochází ke zvýšení pn.an.c o více než 15 kg/m2

Využití objektu se nemění

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kterou

koliv únik.komunikaci objektu zvýší o více než 20 %.

Počet E osob v objektu se nemění.

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 o více než 12 osob

s omezenou schopností pohybu na kterékoliv ÚC z objektu - tyto

osoby se v objektu nenachází

- nedochází !

- dochází k záměně funkce objektu  nebo měněné části objektu  ve vztahu  na příslušné projektové normy. Za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy).

Původní i rekonstruovaný objekt se posuzuje dle stále stejné

ČSN 730804 !

- nedochází !

- dochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

- nedochází !

Závěr : U posuzované rekonstrukce objektu, nedochází ke změně užívání objektu a bude se tento objekt posuzovat dle změny staveb skupiny I

Posouzení rekonstrukce objektu dílen  -

změna staveb skupiny I - ČSN 730834

2) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU I čl.3.3

Nedochází ke změně užívání objektu a jejich předmětem je pouze :

a) Úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých prvků stav.

konstrukcí - vyhovuje –

- dispoziční úpravy nenosných vnitřních cihelných příček

- oprava vnějších a vnitřních omítek

- oprava podlah v 1.N.P.

- výměna zařizovacích předmětů za nová

- výměna dřev.podhzledu za nový SDK podhled + miner.vata

- výměna vrat za nová stejného rozměru kovová lamelová s integ.dveřmi

- nová výheň (otevřené ohniště „krb“) na dřevo

- nový venkovní komín Schiedel

- zazdívka některých oken

b) výměna nebo nová instalace systémů - vyhovuje –

- výměna rozvodů vnitřní vody, kanalizace a elektro

c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken, apod.), provedené dle ČSN 730810 čl.3.1.3

- dodatečné zateplení se neprovádí

d) stavební úpravy budov OB1 popř. OB2 (ČSN 730833) bez zvětšení zastavěné plochy a bez zvýšení požární výšky objektu OB1.

- vyhovuje - nejde o stavební úpravy ani OB1 ani OB2

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení - vyhovuje –

- žádná technologie se v posuzovaném objektu nevyskytuje

f) prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 může vzniknout rozdělením prostoru původně většího - vyhovuje –

původní plocha prostoru nedělené dílny ................ 250,6 m2

max. plocha největší  ... větší část dílny .. 197,5 m2 - vyhovuje

3) Požadavky na změnu staveb skupiny I   dle ČSN 730834 čl.4

Posuzované stavební úpravy splňují všechny požadavky bodů a) - i)

- vyhovuje bez opatření !

ZÁVĚR : Posuzovaná rekonstrukce dílny splňuje podmínky pro skupinu I a nevyžaduje z hlediska PO žádná další opatření !

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1)  nr = 0,2 . (S . P1)1/2 větší než 1

nr = 0,2 . (250,6 . 0,7)1/2 = 2,6 (počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 2,6 = 15,6 (počet hasících jednotek)

K hlav. elektrorozvaděči navrhuji .. 1 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

+ rovnoměrně po prostoru dílen navrhuji .... 2 x PHP práškový s hasící

schopností min.34 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

2) V objektu se označí hl.uzávěry vody a elektřiny

3) Veškerá měněná elektroinstalace ve stávajících prostorech objektu dílny + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

3) Nový komín bude konstrukčně vyhovovat vyhl.č.23/2008 Sb. § 8 + připojení tepelného spotřebiče bude provedeno dle ČSN 734201 + v době kolaudace investor předloží platnou revizi spalinové cesty.

4) Nová Výheň na dřevo – otevřený krb : Před krbem musí dle ČSN 061008 čl.5.1.3.3 být izolační nehořlavá podložka přesahující půdorys ohniště min.:

- 800 mm před ohniště

- 400 mm do stran

Odtah spalin - navrhovaným betonovým typovým komínem SCHIEDEL.