## Výtahy
Popis činností - údržba, revize, vyproštění - Výtahy
Činnost | Podrobný rozpis, vyhlášky, předpisy
Pravidelná údržba čtvrtletní (včetně dopravy) | Dle požadavků výrobce - návod k užívání a udržbě: 1. pravidelná kontrola zařízení výtahu zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. 2. pravidelné posuzování opotřebení částí výtahových zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav 3. bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení výtahů dle technických požadavků a předpisů výrobce 4. kontrola funkčnosti dorozumívacího zařízení umístněného v kabině výtahu 5. čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot (nejedná se o čištění po přestavbě, stavbě, čištění toxických látek, průsaků vody atd.)
Pravidelná 14 denní prohlídka 1x14 dní (včetně dopravy) | Dle ČSN 27 4002 1996 Provoz a servis výtahů a návod výrobce. Požadované úkony: Stav ohrazení výtahové šachty a klece z dostupných míst. Funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu. Funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita. Funkci ovladačových kombinací ve stanicích a v kleci. Správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních a klecových dveří ve stanici. Funkčtnost osvětlení nástupiště (nákladiště), klece výtahu a strojovny včetně přístupů. Řádné uzamčení strojovny a prostorů pro kladky a uzavření výtahového rozvaděče. Těsnost převodových skříní. Správnou funkci nouzového signálu,ovladače STOP v kleci,je-li použit, případně polohové signalizace. Čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu ve strojovně a v prohlubni výtahu. Vizuální stav výtahových částí ve strojovně.
Pravidelná čtvrtletní provozní revize (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vizuální kontrola stavu zařízení a kontrola funkce zařízení bez zatížení.
Revize (roční) (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 sb. ve znění pozdějších předpisů. Kontrola v rozsahu provozní revize doplněnou o funkční zkoušku s provozním zatížením.
Elektrorevize zařízení 1x2 roky (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Prohlídka a zkouška UTZ výtah 1x 3 roky (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Kontrola dokladů, shoda zařízení s technickou dokumentací, kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením, funkční zkouška bez zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním zatížením.
Pohotovost dispečinku na vyproštění nonstop 24h denně, vyproštění osob do 1hod od nahlášení na dispečink (včetně dopravy) | 1. pohotovost dispečinku nonstop 24 hodin denně 2. vyproštění uvízlých osob z výtahu 24hodin denně do 1 hodiny od nahlášení na dispečink, dle normy ČSN 27 4002.

## Plošiny
Popis činností - údržba, revize, vyproštění - Plošiny
Činnost | Podrobný rozpis, vyhlášky, předpisy
Pravidelná údržba čtvrtletní (včetně dopravy) | Dle požadavků výrobce - návod k užívání a údržbě: 1. pravidelná kontrola zařízení plošin zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. 2. pravidelné posuzování opotřebení částí plošin a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav 3. bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení plošin dle technických požadavků a předpisů výrobce 4. kontrola funkčnosti dorozumívacího zařízení umístěného na plošině 5. čištění strojovny od provozních nečistot, když zařízení má samostatnou strojovnu (nejedná se o čištění po přestavbě, stavbě, čištění toxických látek, průsaků vody atd.)
Pravidelná provozní revize roční (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vizuální kontrola stavu zařízení a kontrola funkce zařízení bez zatížení. Provozní revize pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou je prováděna v časovém intervalu 1 rok.
Revize 1x za 2 roky (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kontrola v rozsahu provozní revize doplněnou o funkční zkoušku s provozním zatížením. Revize pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou je prováděna v časovém intervalu 2 roky.
Elektrorevize zařízení 1x2 roky (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Prohlídka a zkouška UTZ plošina 1x 6 roky (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb.Ve znění pozdějších předpisů. Kontrola dokladů,shoda zařízení s technickou dokumentací, kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením a funkční zkouška bez zatížení. Prohlídka a zkouška UTZ pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou je prováděna v časovém intervalu 6 let.
Pohotovost na vyproštění nonstop 24h denně, vyproštění osob do 1hod od nahlášení (včetně dopravy) | 1. pohotovost dispečinku nonstop 24 hodin denně 2. vyproštění uvízlých osob z plošiny 24hodin denně do 1 hodiny od nahlášení na dispečink včetně dopravy

## Eskalátor
Popis činností - údržba, revize, vyproštění - Eskalátor
Činnost | Podrobný rozpis, vyhlášky, předpisy
Pravidelná údržba čtvrtletní (včetně dopravy) | Dle požadavků výrobce - návod k užívání a údržbě: 1. pravidelná kontrola eskalátoru zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. 2. pravidelné posuzování opotřebení částí dopravních zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav 3. bezpečnostní kontroly funkcí a provozu dopravních zařízení dle technických požadavků a předpisů výrobce 4. čištění strojovny od provozních nečistot když zařízení má samostatnou strojovnu (nejedná se o čištění po přestavbě, stavbě, čištění toxických látek, průsaků vody atd.) 5. Stav balustrád, stav madel, kontrola schodnic nebo chodníkového pásu, kontrola hřebenů a hřebenové desky, bezpečnostního zařízení, kontrola osvětlení nástupiště, značek a piktogramů.
Pravidelná čtvrtletní provozní revize (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vizuální kontrola stavu zařízení a kontrola funkce zařízení bez zatížení.
Elektrorevize zařízení 1x2 roky (včetně dopravy) | dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Prohlídka a zkouška UTZ (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kontrola dokladů, shoda zařízení s technickou dokumentací, kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením a funkční zkouška bez zatížení. Prohlídka a zkouška UTZ je prováděna v časovém intervalu 4 roky.