## List 1
Položkový rozpočet
Název akce: | Transformátor pro napájení rozvodu zabezpečovacího zařízení (NZZ)
Číslo | Popis položky | MJ | Cena MJ bez DPH | Množství | Cena celkem bez DPH
1 | Transformátor pro napájení rozvodu zabezpečovacího zařízení s těmito parametry: - trojfázový suchý transformátor pro vnitřní použití, - ztráty dle legislativy EU (zejména nařízení Komise EU č. 548/2014) - tzv. "EcoDesign2", - jmenovitý výkon 250kVA pro trvalé zatížení dle ČSN EN 60076-1 s harmonickým zkreslením proudu THDi do 5%, - převod napětí: 22 / 6 kV, 50Hz, - odbočky: ±2x2,5%, - zapojení: Yd1, - uk: 6%, - krytí IP00, - vývody VN i NN horní, - tepelná ochrana (např. PTC termistory) vyvedena na svorkovnici, - ochranné relé (např. MSF220K) s napájením min. 24-240V AC/DC, - revizní protokol / protokol o provedených zkouškách, - technická dokumentace v českém jazyce, - doprava do areálu objednatele v žst. Letovice, - záruka min. 24 měsíců od dodání. | ks |  | 1 | 0
|  | Celkem: |  |  | 0