## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 789 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Uzel Plzeň, 1.stavba – přestavba pražského zhlaví | [5 empty] | Číslo stavby | 3503-1 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Kolejiště Lobzy, EOV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 82873 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 92-36-03 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-02-15 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-02-15 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 745EE | Trafostanice 25/0,4kV pro napájení EOV a zab. zař.
1 | 745EEC | Kiosková trafostanice 25/0,4 kV, 60 kVA o rozměrech 1740x1740x2280mm,pro napájení zab. zař. a EOV, usazení do rovinatého terénu, bez zemnící sítě | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž aluzinkového kiosku, veškeré přípravné a dokončovací zemní práce, vnitřní zařízení vn a veškeré vnitřní propoje a drobný spojovací a upevňovací materiál. Neobsahuje transformátor a rozvaděč nn. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výkres schéma - příloha č.3
2 | 745EEE | Kiosková trafostanice 25/0,4 kV, 120 kVA o rozměrech 1740x1740x2280mm,pro napájení zab. zař. a EOV, usazení do rovinatého terénu, bez zemnící sítě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž aluzinkového kiosku, veškeré přípravné a dokončovací zemní práce, vnitřní zařízení vn a veškeré vnitřní propoje a drobný spojovací a upevňovací materiál. Neobsahuje transformátor a rozvaděč nn. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výkres schéma - příloha č.3
3 | 745EEK | Rozvaděč k trafostanici 25 / 0,4kV vč. skříně, proudového chrániče, měření spotřeby el. energie 400V / 460V a veškerého spojovacího a pomocného materiálu, provedení do terénu i vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž plastové skříně rozvaděče ( pilířové, třída izolace II, min. IP44 ) obsahující : kombinovaný jistič s proudovým chráničem do 250A, nepřímé měření s elektroměrem do 250A, přepěťové ochrany s pojistkovým odpínače, svorky a ostatní podružný materiál včetně všech zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výkres rozvaděč REOV6 - příloha č.4, rozvaděč REOV7 - příloha č.5
S | Celkem za 745EE | Trafostanice 25/0,4kV pro napájení EOV a zab. zař. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 745D | Transformátory
4 | 745DOA | Transformátor jednofázový olejový hermetizovaný 25/0,4kV, 60kVA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres rozvaděč TS5, TS6, TS7- příloha č.8
5 | 745DOC | Transformátor jednofázový olejový hermetizovaný 25/0,4kV, 120kVA | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres rozvaděč TS5, TS6, TS7- příloha č.8
S | Celkem za 745D | Transformátory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743B | Elektrický ohřev výhybek ( EOV )
6 | 743BEE | Silový řídící rozvaděč EOV pro připojení 9 - 12 výhybkových jednotek základních s PLC řídícím systémem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výkres rozvaděč REOV6 - příloha č.4, REOV7 - příloha č.5
7 | 743BEI | Silový podružný rozvaděč EOV pro připojení 9 - 12 výhybkových jednotek základních s PLC řídícím systémem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Výkres rozvaděč REOV7.1 - příloha č.6
8 | 743BEJ | Čidla pro EOV - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návějové čidlo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž všech čidel, vč. připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále mechanické ochrany čidla srážek a návějového čidla a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9 | 743BFA | Topná souprava pro výhybku tvaru C60 1:11-300 (křižovatková) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. n | Tabulka výhybek příloha tech. zprávy
10 | 743BAB | Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka výhybek příloha tech. zprávy
11 | 743BCB | Topná souprava pro výhybku tvaru U60 1:9-300, 1:11-300 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka výhybek příloha tech. zprávy
S | Celkem za 743B | Elektrický ohřev výhybek ( EOV ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742G | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn
12 | 742GFB | CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
13 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1297 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
14 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1674 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
15 | 742GGI | CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
16 | 742GGJ | CYKY 12 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
17 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1177 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
18 | 742GFG | 1-CYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
19 | 742ECA | 6-CHBU 1x35 - 1x50 mm2, kabel silový izolace pryžová | m | 207 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
20 | 742GFG | 1-CYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 189 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
21 | 742GFH | 1-CYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 352 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
22 | 742EEB | 35-AXEKCY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Tabulka kabelů příloha tech. zprávy
S | Celkem za 742G | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742J | Ukončení vodičů a kabelů nn
23 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25 | 742JAG | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 | 742JBA | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 1,5 - 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 | 742JBB | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 | 742JAH | Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 | 742KAG | Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 | 742FDB | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 150 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 | 742FDF | Kabelová koncovka venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 150 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 | 741DAG | Kabelový rošt ocelový šířka 300 mm, délka 3m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení všech nátěrů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 742J | Ukončení vodičů a kabelů nn |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Díl: | 701 | Zemní práce | [6 empty] | 0
34 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.789 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 | 701ACA | Odstranění dřevitého porostu - porost měkký | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
37 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
38 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres situace - příloha č.2
39 | 701CBA | Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4 | m | 244 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres situace - příloha č.2
40 | 701CBF | Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5 | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres situace - příloha č.2
41 | 701CBN | Hloubení a zához kabelové rýhy 900/1700mm zemina tř. 5 | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkres situace - příloha č.2
42 | 701CDA | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
43 | 701CFE | Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm | m | 789 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
44 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 339 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 | 701CFD | Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 339 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48 | 701FAA | Zřízení a odstranění provizorní lávky | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49 | 701FAB | Provizorní zajištění kabelu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
50 | 701FAC | Provizorní zajištění potrubí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Provizorní zajištění potrubí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51 | 701FAD | Zřízení a odstranění pražcového provizoria | kus | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení a odstranění pražcového provizoria při výkopu rýhy pod kolejí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52 | 701FAE | Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54 | 701FBB | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun do rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55 | 701FFA | Podbití pražců | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Podbití pražců a úprava štěrkového lože. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
56 | 701FFB | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
57 | 701CBC | Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
58 | 701CGB | Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
59 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741F | Uzemnění
60 | 741FAB | Uzemňovací vodič FeZn na povrchu nad 120 do 300mm2 pevně vč. nátěru | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
61 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
62 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
63 | 741FBP | Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m) | m | 86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
64 | 741FBR | Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
S | Celkem za 741F | Uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 169 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 88,33 *1,8=159, převod z m3 na t
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747B | Revize elektrického zařízení
66 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
67 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747B | Revize elektrického zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747D | Měření zemních sítí
68 | 747DBA | Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747D | Měření zemních sítí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747E | Měření kabelových vedení a osvětlení
69 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
70 | 747EAB | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747E | Měření kabelových vedení a osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
72 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství