1. DA - Dieselagregát

Statický náhradní zdroj elektrické energie s automatickým startem

Výkon PRP – trvalý výkon motorgenerátoru 40kVA

Výkon ESP – nepřetížitelný výkon motorgenerátoru 44kVA

Včetně olejové vany, odvodu spalin a výdechu.

**Konkrétní typ DA je nutno dohodnout se správcem SEE, před objednáním DA je nutné odsouhlasení typu. Dle typu DA je nutno koordinovat pozice prostupů.**

1. Transformátor 22/04kV

**Olejový transformátor v hermetickém provedení**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Jm. výkon [kVA]** | **P0 [W]** | **Pk [W]** | **uk [%]** | **LpA [dB]** | **D [mm]** | **Š [mm]** | **V [mm]** | **Hmotnost [kg]** | **Z toho olej [kg]** |
| 250H/20 | 250 | 300 | 3250 | 4 | 40 | 1030 | 720 | 1530 | 1050 | 210 |

**Certifikace dle:**

Kusové zkoušky dle ČSN EN 60076-1+A11

Odolné proti rázovému napětí a zkratu dle ČSN 351100

Olej dle ČSN EN 60156

Ztráty dle nařízení komise (EU) č. 548 / 2014

Vinutí – hliníkové

**Vybavení:**

závěsná oka, uzemňovací svorky, kolečka přestavitelná pro podélný nebo příčný pojezd, porcelánové průchodky VN a NN, výkonnostní štítek, přepojovač odboček ± 2 × 2,5 % (v beznapěťovém stavu), integrované měřící a jistící zařízení (RIS), barevné provedení RAL dle požadavku správce, vypouštěcí zátka, plnící hrdlo, teploměrová jímka osazená ručičkovým teploměrem, olejová náplň neinhibovaným minerálním olejem, přetlakový ventil, speciální antikorozní nátěr pro venkovní instalaci, venkovní provedení IP54

**Konkrétní typ TR je nutno dohodnout se správcem SEE, před objednáním TR je nutné odsouhlasení typu.**