## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {acfca48e-657d-48aa-a2c8-24780b470dbc}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024/016 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 9. 7. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2024/016
| Stavba: | [6 empty] | Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 9. 7. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {acfca48e-657d-48aa-a2c8-24780b470dbc} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | ASŘ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {00131c90-914e-4bbd-818d-06f66d75c4f2} | {acfca48e-657d-48aa-a2c8-24780b470dbc} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Klimatizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6b54ea26-8dfb-4439-87d8-dea34b3a7d60} | {acfca48e-657d-48aa-a2c8-24780b470dbc} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | ZTI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bb605006-3114-4bc8-b1e3-2b793ecb9c55} | {acfca48e-657d-48aa-a2c8-24780b470dbc} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | Silnoproudé rozvody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2df54dc1-33f9-489c-b052-722555c038ed} | {acfca48e-657d-48aa-a2c8-24780b470dbc} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4ae5694e-6c0b-4dad-b024-a6cb15fc7fba} | {acfca48e-657d-48aa-a2c8-24780b470dbc} | 2

## 01 - ASŘ
{00131c90-914e-4bbd-818d-06f66d75c4f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
01 - ASŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
01 - ASŘ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
01 - ASŘ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2698 |  | 1.2257 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.60838 |  | 0.088 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1188 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.1188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41059794
| VV |  | patří k položce 97103-3231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oboustranně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 * 2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.46068 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.22528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1282135921
| VV |  | patří k položce 97103-3231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oboustranně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 * 0,5 * 0,5 * 2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612325222 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.2354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488075124
| VV |  | patří k položce 97103-3231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oboustranně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0289 |  | 0.088 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999819953
| VV |  | F1_1_4 Stavební řešení 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_4 Silnoproudé rozvody 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_4_4 Zdravotně technické instalacer 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479887246
6 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365669751
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průrazy pro potrubí a kabeláž k vnitřním jednotkám | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 1.226 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594694953
8 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 1.226 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087989366
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.226 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1585875477
10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 12.26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321949227
| VV |  | přepočteno koeficientem množství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | suť za všechny profese | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad uložení deponie Dufonev | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,226 * 10 |  | 12.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.088 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982451519
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0.608 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403005149
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6614 |  | 1.1377 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3401 |  | 0.368 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 763121811 | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.1725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683370641
| VV |  | demontáž stávající kapotáže dle specifikace investora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 763121911 | Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00505 | 0.0017 | 0.0085 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488206570
| VV |  | pro revizní dvířka 300 x 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 763121914 | Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost přes 0,50 do 1,00 m2 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00338 | 0.03718 | 0.017 | 0.187 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092408023
| VV |  | pro revizní dvířka 1200 x 600 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 763164551 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m2 | 179.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 2.1911 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1996993046
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D+M kapotáže tvaru L navazující na stávající obložení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | specifikace dle požadavku investora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97 * 1,85 |  | 179.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 763172322 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907218295
| VV |  | umístění dle požadavků místně příslušného správce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59030711 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937691497
19 | K | 763172330 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 1200 x 600 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621331229
| VV |  | umístění upřesní místně příslušný správce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 59030742 | dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x600mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352978829
| P |  | Poznámka k položce: variantně jednokřídlá na výšku | [14 empty] | P | 2
21 | K | 998763323 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2.34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390758230
22 | K | 998763391 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 2.34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745296061
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001005 |  | 0.756 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 767134803 | Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy přistřelenými | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.756 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394957625
| VV |  | F1_1_4 Stavební řešení 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž stávající horizontální plechové kapotáže - odkaz 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 * 0,7 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním | m2 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306563230
| VV |  | mříž větrací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | umístění dle požadavku místně příslušného správce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 * 0,40 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 54912001 | mříž pro stavební otvory pevná | m2 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249688269
26 | K | 998767113 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632353162
27 | K | 998767192 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1622213888
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3203 |  | 0.01368 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 784111003 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 299.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986241969
| VV |  | stěny a SDK konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 + 179,450 |  | 299.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0054 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860590324
| VV |  | prostory dotčené pracemi: délka x 2 m šířky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 * 2 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 189 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.06615 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -513971421
| VV |  | 180*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 784171113 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 | m2 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00108 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088386438
| VV |  | prostory dotčené pracemi: délka x 2 m výšky - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90 * 2) / 100 * 20 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.01323 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111502113
| VV |  | 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 784171123 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752460792
| VV |  | dotčené místnosti x 10 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 * 10 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267769512
| VV |  | 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | M | 58124838 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802912316
| VV |  | 500 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 299.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.062884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554445608
| VV |  | stěny a SDK konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 + 179,450 |  | 299.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 784211113 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 299.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.089835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591184704
| VV |  | stěny a SDK konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 + 179,450 |  | 299.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - Klimatizace
{6b54ea26-8dfb-4439-87d8-dea34b3a7d60}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
02 - Klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
02 - Klimatizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
02 - Klimatizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79937 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79937 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.004032 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162099624
2 | M | 34571001 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm | m | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.004032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279704923
| VV |  | 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 998742113 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735790287
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79534 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 751614130 | Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545782532
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro každou vnitřní jednotku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 40565004 | ovladač manuální VZT jednotky na omítku | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659912661
6 | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164189832
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2P070, 2P072, 2P077, 2P078, 2P079, 2P080, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2P082, 2P083, 2P084, 2P086, 2P087, 2P088, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2P095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 42952001 | jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.029 | 0.377 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 681452796
8 | K | 751711112 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690219206
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2P076, 2P081, 2P092 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 42952002 | jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 5,0kW | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.034 | 0.102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1163058962
10 | K | 751000-R01 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 16 vnitřních jednotek | kus | 3 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572507833
11 | M | 429000-R02 | Venkovní jednotka VRF systému přímého chlazení Qch=33,5kW |  | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855297781
| P |  | Poznámka k položce: Stejných, nebo lepších parametrů: Venkovní kondenzační jednotka Množství vzduchu m3/h 14400 El. příkon jednotky 7,40 El. proud 12,30 Napětí/frekvence 3x400/50 Silové připojení - Silnoproud, jištění 32 A Qch=33,5kW, Qt=37,5kW, EER=4,73, COP=4,77, Lp (1m) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | F1_2_1 VZT a Klimatizace Tabulka výkonů 2etapa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 751791112 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8) | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878774885
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 42981908 | trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm | m | 31.93 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.022351 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077951913
| VV |  | 31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 751791113 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8) | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044565470
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 42981909 | trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm | m | 26.78 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02678 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481382704
| VV |  | 26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 751791114 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0) | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285640841
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 42981910 | trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 21.63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.030282 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214828799
| VV |  | 21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 751791115 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0) | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -783376706
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 42981911 | trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 11.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.020394 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521354551
| VV |  | 11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 751791116 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0) | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493779019
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 42981912 | trubka předizolovaná Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 15.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.032445 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656789524
| VV |  | 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 751791122 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286745855
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 42981914 | trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm | m | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0103 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427190945
| VV |  | 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 751791123 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8") | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639177860
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 42981915 | trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm | m | 39.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.062624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -314223998
| VV |  | 38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | M | 42990015 | odbočka Y rozbočovače chladiva pro 2 trubkové systémy připojitelný výkon přes 18 do 37kW | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065640329
| P |  | Poznámka k položce: Montážní práce započítána v položkách montáže potrubí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 * 2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 751791163 | Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 10 x 1 | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540014857
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | propojení refnetů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 19761090 | spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8" | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118040914
29 | K | 751791164 | Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 12 x 1 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258450274
| VV |  | F1_2_5 VZT a Klimatizace 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | propojení refnetů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 19761091 | spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2" | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369525949
31 | K | 751791165 | Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 16 x 1 | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620294889
| VV |  | F1_2_5 VZT a Klimatizace 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | propojení refnetů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 19761092 | spojka závitová dvojitá pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8" | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946937329
33 | K | 751791171 | Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 6 x 1 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119099601
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro vnitřní jednotky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 19761093 | matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4" | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964932967
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 751791174 | Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 12 x 1 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983459871
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro vnitřní jednotky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_2_5 VZT a Klimatizace 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro venkovní jednotku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 19761095 | matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2" | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108523229
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 751791177 | Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D x tl. stěny 22 x 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360031
| VV |  | F1_2_5 VZT a Klimatizace 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro venkovní jednotku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 610000-R03 | matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/4" | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853858118
39 | K | 751791182 | Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856407467
40 | M | 42975406 | lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217054600
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vedení hlavního rozvodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro každou vnitřní jednotku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 * 1,5 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 751791301 | Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146185384
| VV |  | včetně vyhotovení zápisu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 751791401 | Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080691248
43 | K | 751792003 | Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavné konstrukce (1 ks) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980006662
| VV |  | venkovní jednotka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 42990013 | konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064590954
45 | K | 751792006 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955809359
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 42612001 | čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965733298
47 | K | 751792007 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -335929230
| VV |  | pro napojení do kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 48481003 | sifon pro odvod kondenzátu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338381683
49 | K | 751792008 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032811236
| VV |  | pro každou vnitřní jednotku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 * 1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525163549
51 | K | 751793001 | Doplnění chladiva do systému | kg | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150196657
| VV |  | F1_2_1 VZT a Klimatizace Tabulka výkonů 2etapa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_2_4 VZT a Klimatizace 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na základě výpočtu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 10892004 | chladivo R32 9kg | kg | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066797963
53 | K | 751000-R04 | Kotvící a spojovací materiál | m | 90 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.00017672 | 0.015905 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760930553
54 | K | 998751112 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.795 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998262597
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -512932845
| VV |  | uvedení systému do provozu, nastavení, zaškolení obsluhy | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 03 - ZTI
{bb605006-3114-4bc8-b1e3-2b793ecb9c55}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
03 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
03 - ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
03 - ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05158 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05158 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05158 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721171905 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00179 | 0.00358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321484495
| VV |  | do stávající kanalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702047275
| VV |  | propojení stávajících stoupaček po vložení odboček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 721174041 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109097258
| VV |  | odvod kondenzátu od klimatizací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 721194103 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280807994
| VV |  | pro klimatizace a čerpadla kondenzátu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 + 4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 998721112 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.052 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721959501
6 | K | 998721192 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.052 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540925297

## 04 - Silnoproudé rozvody
{2df54dc1-33f9-489c-b052-722555c038ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
04 - Silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
04 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
04 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.84653 |  | 0.0016 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01305 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01305 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 953991121 | Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm | kus | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489177164
| VV |  | pro upevnění pozinkových žlabů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 ks na montážní profil | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95 * 3 |  | 285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 31140106 | vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x80mm | 100 kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.00417 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052039993
3 | M | 31120003 | podložka DIN 125-A ZB D 6mm | 100 kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805910763
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831103172
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.83348 |  | 0.0016 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78148 |  | 0.0016 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757584427
| VV |  | F1_3_5 Silnoproudé rozvody 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_4 Silnoproudé rozvody 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_1 Silnoproudé rozvody Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683057258
| VV |  | 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741110442 | Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 63 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798749546
| VV |  | F1_3_5 Silnoproudé rozvody 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_4 Silnoproudé rozvody 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_1 Silnoproudé rozvody Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm | m | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.005985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411228443
| VV |  | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628459962
| VV |  | F1_3_5 Silnoproudé rozvody 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_4 Silnoproudé rozvody 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_1 Silnoproudé rozvody Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 138 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.02346 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002612719
| VV |  | 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 741310452 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez zhotovení otvoru pro hřídel přístroje vačkových nebo válcových se zapojením vodičů 63 A, počet svorek 3 až 6 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351906412
| VV |  | F1_3_5 Silnoproudé rozvody 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_4 Silnoproudé rozvody 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_1 Silnoproudé rozvody Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 741000-R04 | vačkový spínač, 32A AC1, 3 polohy | kus | 1 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943834574
13 | K | 741331032 | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870410619
| VV |  | F1_3_1 Silnoproudé rozvody Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 38982004 | elektroměr 3-fázový 60A digitální 1-tarifní | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123466064
| P |  | Poznámka k položce: jednotarifní přímý úředně ověřený SŽE | [14 empty] | P | 2
15 | K | 741371844 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510962649
| VV |  | nad výtahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 741372021 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655371310
| VV |  | nad výtahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 34825001 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1866950003
18 | K | 741910414 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654265631
| VV |  | F1_3_1 Silnoproudé rozvody Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_4 Silnoproudé rozvody 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 34575493 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x125 | m | 156.975 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.70639 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418256030
| VV |  | VV - dodávka investrora 50 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 199,50 - 50 |  | 149.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 149,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 156.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | M | 34575523 | koleno žlabu pozinkované 45° 45x100x125 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683480108
21 | M | 34575520 | koleno žlabu pozinkované 90x100x125 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810701926
22 | M | 34575526 | oblouk klesající 90° pozinkovaný 90x100x125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036320157
23 | M | 34575530 | oblouk stoupající 90° pozinkovaný 90x100x125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1063786292
24 | M | 34575536 | tvarovka T-kus pozinkovaný 100x125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662650417
25 | M | 34575547 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100mm | kus | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727637452
26 | M | 345000-R01 | Profil 800 F montážní, žárový zinek | kus | 95 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1380652775
| VV |  | každé 2 metry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190 / 2 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 345000-R02 | Podpěra 125 F, rychloupínací , žárový zinek | kus | 190 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407629050
| VV |  | každé 2 metry 2 ks (dva žlaby nad sebou) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190 / 2 * 2 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998741113 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.781 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302315923
29 | K | 998741192 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.781 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777920669
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.052 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299137505
| VV |  | F1_3_5 Silnoproudé rozvody 2.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_4 Silnoproudé rozvody 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F1_3_1 Silnoproudé rozvody Technická zpráva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikační kabeláž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 34121138 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2 | m | 315 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0504 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -406144164
| VV |  | 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 742220053 | Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994026782
33 | M | 40466067 | krabice plastová, propojovací | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0016 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1206255273
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1864486038
| VV |  | pomocné práce pro profesi Elektro | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * 15 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -124789802
| P |  | Poznámka k položce: kompletní položka, včetně materiálu | [14 empty] | P | 1
| VV |  | práce spojené se zapojením klimatizačních jednotek | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přemístění požárního hlásiče ze zdi na SDK předstěnu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (demontáž stávajícího hlásiče a jeho zpětná monáž) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 05 - VRN
{4ae5694e-6c0b-4dad-b024-a6cb15fc7fba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
05 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
05 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Doplnění a výměna klimatizačních jednotek v části 2. nadzemního podlaží budovy Kounicova
Objekt:
05 - VRN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2024
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220890401 | Vyhotovení protokolu UTZ včetně funkční zkoušky, posouzení a vyhodnocení podkladů, vypracování protokolu, evidence protokolu pro silnoproudá zařízení a zdroje | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1864309274
| P |  | Poznámka k položce: kompletní ÚTZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vyhotovení protokolu UTZ včetně funkční zkoušky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | posouzení a vyhodnocení podkladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vypracování protokolu, evidence protokolu pro silnoproudá zařízení a zdroje | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně revize s osvědčením "D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 011503000 | Stavební průzkum | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1473009311
| VV |  | před započetím prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1149410316
| P |  | Poznámka k položce: dle SoD v tištěné + v digitální v editovatelném otevřeném a uzavřeném formátu a formátu tree info | [14 empty] | P | 2
| VV |  | DSPS, včetně projektu elektro | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro provedení elektrorevize s osvědčením "D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1871562190
| VV |  | veškeré zkoušky a revize, vč. elektrorevize s oprávněním "D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1383812332
| VV |  | náklady na dopravu zaměstnanců po dobu trvání stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET