Technická zpráva

– technická specifikace

„Servis, údržba a opravy VZT, klimatizačních jednotek, čističek vzduchu a dveřních clon v objektech OŘ Ostrava, oblast Ostrava “

Datum vydání: 	 				červenec 2024

Obsah:  											        Strana

1 Úvodní ustanovení	3

Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

Odpovědní zástupci zadavatele-správci oblasti Ostravsko	3

2 Předmět dílčích veřejných zakázek	3

2.1 Pravidelný servis	4

2.1.1 Pravidelný servis klimatizačních jednotek	4

2.1.2 Pravidelný servis vzduchotechniky	5

2.1.3 Pravidelný servis čističek vzduchu	5

2.1.4 Pravidelný servis dveřních clon s ohřevem	6

2.2 Údržba na zařízeních	6

2.2.1 Materiál k údržbovým pracím	6

2.3 Oprava zařízení	7

2.3.1 Materiál k opravným pracím	7

2.4 Havarijní zásah	7

3 Vysvětlení základních pojmů	7

3.1 Havárie - havarijní zásah	7

3.2 Pravidelný servis	8

3.3 Údržba zařízení	8

3.4 Opravy	8

4 Postup při realizaci veřejné zakázky	9

4.1 Zadání požadavku	9

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	9

4.3 Postup při projednání cenového návrhu	9

4.4 Realizace výkonu	10

4.5 Vykazování výkonu	10

4.6 Ostatní požadavky	10

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Adresa OŘ Ostrava:		Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS 			– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ

olsovska@spravazeleznic.cz, 		+420 724039283

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení 	– Mgr. Vladislav KANIA

kania@spravazeleznic.cz, 		+420 602516675

Odpovědní zástupci zadavatele-správci oblasti Ostravsko

- Ing. Ivo AXMANN, Ing. Šimon RUTTA				- obvod Ostrava

Sophie Anna Glet

axmann@spravazeleznic.cz, 		+420 720943233

rutta@spravazeleznic.cz, 		+420 602754418

gletsa@spravazeleznic.cz, 		+420 607040324

- Ing. Lucie ŠAJEROVÁ							- obvod Český Těšín

sajerova@spravazeleznic.cz, 		+420 602749357

- Ing. Zuzana KRULOVÁ							- obvod Opava

krulova@spravazeleznic.cz, 		+420 607130539

V případě nepřítomnosti místních správců:

- Ing. Kamil MICHALČÍK   		- rámcové smlouvy, technická zařízení

michalcik@spravazeleznic.cz, 		+420 702017234

## 2 Předmět dílčích veřejných zakázek

Předmětem dílčích veřejných zakázek realizovaných na základě rámcové dohody je realizace pravidelného servisu, údržby a oprav systémů vzduchotechniky (VZT), klimatizačních jednotek, čističek vzduchu a dveřních clon s ohřevem (dále jen „technologická zařízení“ nebo „zařízení“) v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Ostrava, a to v období od nabytí účinnosti rámcové dohody po dobu 36 následujících měsíců, přičemž činnosti, které tvoří předmět budoucích dílčích zakázek, jsou blíže specifikovány níže v této technické zprávě k zadávací dokumentaci a případně dalších částech zadávací dokumentace.

Zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu s technickými a obchodními podmínkami a dle specifikací, uvedených v zadávací dokumentaci. Bude řešeno uzavíráním dílčích smluv (objednávek) na základě uzavřené rámcového dohody s vybraným dodavatelem.

Oblastní ředitelství Ostrava, oblast Ostrava, eviduje ve své správě vzduchotechnické systémy, klimatické zařízení, dveřní clony a čističky vzduchu různých výrobců. Kompletní seznam všech technologických zařízení pro účely zadávací dokumentace ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, pro oblast Ostrava včetně všech podstatných parametrů, tvoří  Díl 2_2b Zadávací dokumentace s názvem Soupis zařízení OVA. Rozsah dílčích veřejných zakázek je současně dán i obvodem Oblastního ředitelství pro oblast Ostrava tak, jak byl vymezen v zadávacím řízení v rámci Přílohy č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace s názvem Mapa obvodu OŘ Ostrava, tzn., že zadavatel si dále vyhrazuje, že v době plnění předmětu zakázky může dojít
ke změně rozsahu nebo analogické záměně seznamu technologických zařízení, např. vyjmutím či přidáním položek, na které budou použity analogické podmínky ze soutěže.

2.1 Pravidelný servis

2.1.1 Pravidelný servis klimatizačních jednotek

Je činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a zahrnuje provádění následujících úkonů:

-	kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

-	vyčištění vzduchových filtrů, případně jejich výměna

-	kontrola a vyčištění lamel kondenzátorů

-	čištění ventilátorů, výměníku, potrubních rozvodů a distribučních prvků (žaluzie, difuzory)

-	kontrola a funkce elektrosoučástí (kontakty stykačů, utažení svorek, stav izolací)

-	kontrola závěsů a podpěr zařízení

-	kontrola a vyčištění lamel výparníků

-	kontrola mechanická – venkovní a vnitřní jednotky, rozvody, izolace, ventilátory

-	kontrola těsnosti chladícího okruhu

-	kontrola funkce, provozní zkouška

-	pravidelná prohlídka se záznamem do evidenční knihy zařízení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 (= 2,4 kg chladiva R410A) nebo větším – týká se pouze vymezené části technologických zařízení

-	vedení provozní dokumentace a provádění záznamů o provedených výkonech,
a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy (odborné prohlídky, opravy, údržba)

-	likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

-	dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu – cena materiálu je součástí ceny položek č.1 Dílu 2_3 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností.

-	četnost pravidelných servisů klimatizačních jednotek je 2x ročně.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu a ztrátu cestovního času, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel a servisních techniků potřebných k provedení uvedených úkonů.

2.1.2 Pravidelný servis vzduchotechniky

Je činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a zahrnuje provádění následujících úkonů:

-	kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

-	vyčištění vzduchových filtrů, případně jejich výměna

-	kontrola a vyčištění lamel kondenzátorů

-	čištění ventilátorů, výměníku, potrubních rozvodů a distribučních prvků (žaluzie, difuzory)

-	kontrola střešních hlavic, kontrola a stav tlumících vložek, zejména jejich těsnosti

-	kontrola a funkce elektrosoučástí (kontakty stykačů, utažení svorek, stav izolací)

-	kontrola závěsů a podpěr zařízení

-	kontrola a vyčištění lamel výparníků

-	kontrola mechanická –rozvody, izolace, ventilátory

-	kontrola funkce, provozní zkouška

-	likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

-	dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu – cena materiálu je součástí ceny položek č.1 Dílu 2_3 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností

-  Objekty objednatele s instalovaným VZT systémem jsou dle Soupisu zařízení        rozděleny na:

objekty s VZT zařízením – b1

objekty s VZT zařízením s chlazením, tepelným čerpadlem – b2.

Objednatel doporučuje prohlídku uvedených objektů dle soupisu zařízení, část vzduchotechnika, před naceněním položek 1.b1 a 1.b2 Dílu 2_3 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností

-	četnost pravidelných servisů VZT systémů je 4x ročně

Údržba VZT regulátorů průchodu vzduchu (textilních vyústek)

-	demontáž, praní včetně desinfekce textilních vyústek a zpětná instalace

-	četnost: minimálně 1x ročně

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu a ztrátu cestovního času, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel a servisních techniků potřebných k provedení uvedených úkonů.

2.1.3 Pravidelný servis čističek vzduchu

Je činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a zahrnuje provádění následujících úkonů:

- 	kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- 	vyčištění vzduchových filtrů, případně jejich výměna

- 	kontrola a funkce elektro součástí

- 	likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- 	dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu – cena materiálu je součástí ceny položek č.1 Dílu 2_3 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností,

- 	četnost pravidelných servisů je 2x ročně

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu a cestovní čas, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel a servisních techniků potřebných k provedení uvedených úkonů.

2.1.4 Pravidelný servis dveřních clon s ohřevem

Je činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a zahrnuje provádění následujících úkonů:

- 	kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- 	případné vyčištění vzduchových filtrů, jejich výměna

- 	kontrola a funkce elektro součástí

- 	likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- 	dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu – cena materiálu je součástí ceny položek č.1 Dílu 2_3 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností

- 	četnost pravidelných servisů je 2x ročně

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu a ztrátu cestovního času, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel a servisních techniků potřebného k provedení uvedených úkonů.

2.2 Údržba na zařízeních

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení vyplývajících z preventivních prohlídek zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad včetně potřebného materiálu nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.000,00 Kč bez DPH včetně).

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu a cestovní čas, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel a servisních techniků potřebného k provedení uvedených úkonů. Náklady jsou kalkulovány ve smyslu bodu 4.6 této Technické zprávy, dle uvedených kilometrických pásem.

Např. servisní četa v jeden konkrétní den provede úkony na více zařízeních Objednatele, doprava zahrnující v oceněných nákladech současně ztrátu cestovního času pak bude účtována pouze jednou dle nejvzdálenějšího dopravního pásma.

2.2.1 Materiál k údržbovým pracím

Dodávka drobného materiálu (chladivo, filtrační materiál a výměnné filtry, čistící a desinfekční prostředky apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací na zařízeních; materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

2.3 Oprava zařízení

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad včetně potřebného materiálu překročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.001,00 Kč bez DPH včetně).

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu a cestovní čas, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel a servisních techniků potřebného k provedení uvedených úkonů. Náklady jsou kalkulovány ve smyslu bodu 4.6 této Technické zprávy, dle uvedených kilometrických pásem.

Např. servisní četa v jeden konkrétní den provede úkony na více zařízeních Objednatele, doprava zahrnující v oceněných nákladech současně ztrátu cestovního času pak bude účtována pouze jednou dle nejvzdálenějšího dopravního pásma.

2.3.1 Materiál k opravným pracím

Dodávka materiálu (části – čerpadla, řídící desky, kompresory, čidla apod.) potřebného pro provedení opravných prací; materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

2.4 Havarijní zásah

Jedná se o zásah dodavatele s nezbytně nutnými úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran. Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu po nahlášení odpovědnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu a cestovní čas, tzn. veškeré náklady na provoz vozidel a servisních techniků potřebného k provedení uvedených úkonů. Náklady jsou kalkulovány ve smyslu bodu 4.6 této Technické zprávy, dle uvedených kilometrických pásem.

Např. servisní četa v jeden konkrétní den provede úkony na více zařízeních Objednatele, doprava zahrnující v oceněných nákladech současně ztrátu cestovního času pak bude účtována pouze jednou dle nejvzdálenějšího dopravního pásma.

## 3 Vysvětlení základních pojmů

3.1 Havárie - havarijní zásah

Stav technologického zařízení ve správě zadavatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu bezprostředně hrozí, že dojde k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dojde či dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců zadavatele či cestující veřejnosti. Dále se za havárii považuje vznik mimořádné události z důvodů zapříčiněných např. povodní, požárem, výhrůžkou bombovým útokem, teroristickým útokem, apod.

Při havarijním zásahu dodavatel provádí nezbytně nutné úkony směřující
k odstranění příčiny havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících osob třetích stran.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu na základě telefonického pokynu odpovědnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem na podkladě dílčí smlouvy (objednávky).

3.2 Pravidelný servis

Pravidelná činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává
na základě místního provozního řádu a na základě předem odsouhlaseného harmonogramu (který bude dodán před zahájením činností v rámci dílčí smlouvy), vše v rozsahu bodu 2.1 této Technické zprávy.

Zhotovitel je povinen zahájit pravidelné servisní prohlídky na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky) a budou provedeny dle uvedených četností v Díle 2_2b Zadávací dokumentace s názvem Soupis zařízení oblast OVA..

3.3 Údržba zařízení

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení, zpravidla zjištěné při pravidelném servisu. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, pracovních a dopravních nákladů nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH včetně.

Zhotovitel je povinen zahájit údržbu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky).

3.4 Opravy

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení neohrožující železniční provoz a jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem prostřednictvím tohoto zařízení. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, pracovních a dopravních nákladů překročí 10.000,00 Kč bez DPH (od 10.001,00 Kč bez DPH výše).

Zhotovitel je povinen zahájit opravu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky) po předchozím vypracování cenové nabídky a jejím odsouhlasení zadavatelem. Takto odsouhlasená cenová nabídka bude nedílnou součástí dílčí smlouvy (objednávky).

## 4 Postup při realizaci veřejné zakázky

4.1 Zadání požadavku

Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky, aby zhotovitel byl schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status  a dokončení realizace požadavku.

Zhotovitel musí být schopen zajistit nepřetržitou telefonickou technickou pohotovost pro sběr požadavků  zadavatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu (v době od 15:00 - 7:00 hod. v pracovní dny a 24 hodin denně v dny pracovního klidu a svátky). Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na havarijní zásah a dohodu o způsobu a čase.

Zadavatel komunikuje se zhotovitelem všemi obvyklými komunikačními nástroji  a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, emailem, telefonicky, ústně apod.

Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách. Všechny požadavky včetně havarijních zásahů budou evidovány v seznamu požadavků s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě dle času jeho přijetí.

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

Servis zařízení - cenový návrh nezpracovává, vychází se z cenové nabídky ze soutěže.

Údržbové práce – na tyto práce zhotovitel není povinen předem předložit cenový návrh. Tyto práce provádí zhotovitel při zjištění ze servisní prohlídky a na základě dílčí smlouvy (objednávky) se zahájením nejpozději do 48 hodin
a nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Opravy – na základě požadavku předaného zadavatelem, předloží dodavatel do pěti pracovních dnů cenový návrh. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit
a zkontrolovat.

Havárie – dodavatel není povinen předložit cenový návrh před zahájením zásahu. Odpovědného pracovníka zadavatele informuje o provedení takového zásahu nejpozději následující pracovní den. Práce provedené při havarijním zásahu dodavatel ocení dodatečně podle skutečnosti a cenový návrh předloží objednateli do tří pracovních dnů od provedení zásahu k projednání. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Nezbytnou součásti cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů (technickoinženýrská činnost a doprava), předpokládaný termín zahájení
a ukončení prací.

4.3 Postup při projednání cenového návrhu

Odpovědný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů od jeho přijetí, cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

4.4 Realizace výkonu

Servisní úkony probíhají podle harmonogramu připraveného zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.

Práce na havárii jsou realizovány po výzvě odpovědné osoby zadavatele, nejpozději do 24 hod od nahlášení nebo dle vzájemné dohody zhotovitele 
a odpovědné osoby zadavatele.

Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin od okamžiku uzavření dílčí objednávky, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Práce na realizaci oprav budou zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem a po uzavření dílčí smlouvy (objednávky), současně bude dohodnut termín zahájení a délka trvání.

Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty po výzvě zhotovitele k převzetí prací potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby zadavatele  a dodavatele). V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

4.5 Vykazování výkonu

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele.

Uchazeč musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu, dle Dílu 2_2c Zadávací dokumentace s názvem Vzor zjišťovacího protokolu.

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat odpovědný pracovník SPS OŘ Ostrava.

4.6 Ostatní požadavky

Zhotovitel musí být po celou dobu plnění dílčích zakázek držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na technologických zařízeních dle platné legislativy a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné zakázky a budou Objednatelem uplatňovány.

Doprava – pro výpočet paušálu na dopravu jsou Objednatelem stanoveny celkem tři pásma (pro jejich vymezení bylo určujícím (výchozím) bodem - sídlo OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava, které je centrem správy zařízení pro oblast Ostrava). Tato pásma jsou přiřazena jednotlivým místům plnění v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast Ostrava (viz Díl 2_2b Zadávací dokumentace s názvem Soupis zařízení OVA, sl. C).

Pásma: A 0-30 km, B 0-60 km, C 0-100 km, náklady na dopravu budou účtovány dle cen uvedených v položkách č. 5 Dílu 2_3 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností, a to v případě činností specifikovaných v bodě 2.2 – 2.4 této Technické zprávy za dodržení pravidel uvedených výše v případech, kdy bude v rámci jednoho dne provedeno více úkonů na více zařízeních.

V případě činností specifikovaných v bodě 2.1 této Technické zprávy je doprava součástí ceny položek č. 1. a 2. Dílu 2_3 Zadávací dokumentace s názvem Jednotkový ceník činností a dodavatel je povinen toto ve své cenové nabídce zohlednit.

Počet osob vykonávajících údržbu, opravy a provedení havarijního zásahu, které vysílá dodavatel k provedení realizace, a u nichž bude účtován náklad v množstevní jednotce „HZS“ nebo „hod.“ je max. 2 pracovníci dodavatele, pokud nebude dohodnuto a odsouhlaseno objednatelem jinak.