## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 70x | Kabelizace
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 701 | Trubky HDPE v úseku žst. Kolín - zast. Hlízov | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 7,1 km .V úseku žst. Kolín - zast. Hlízov se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatné SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 7200 m HDPE (každá barva), cca 1600 m chrániček nebo žlabů, cca 4 ks vodotěsných komor, cca 4 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 7000 m, cca 100 m opatrný výkop, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 40 m, 100 m protlaků, 100 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, odstranění porostů 720 m2. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 7000 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 702 | Trubky HDPE v úseku zast. Hlízov - zast. Třebešice | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 8,4 km. V úseku zast. Hlízov - zast. Třebešice se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 9000 m HDPE (každá barva), cca 4800 m chrániček nebo žlabů, cca 3 ks vodotěsných komor, cca 4 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 8000 m, cca 100 m opatrný výkop, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 10 m, 350 m protlaků, 200 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 850 m2 odstranění porostů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 8400 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 703 | Trubky HDPE v úseku zast.Třebešice - zast. Horky u Čáslavi | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 11,7 km. V úseku zast. Třebešice - zast. Horky u Čáslavi se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 12700 m HDPE (každá barva), cca 4100 m chrániček nebo žlabů, cca 5 ks vodotěsných komor, cca 4 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 10100 m, cca 1400 m opatrný výkop, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 60 m, 220 m protlaků, 200 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 1200 m2 odstranění porostů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 11700 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 704 | Trubky HDPE v úseku zast. Horky u Čáslavi - Podmoky | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 11,1 km. V úseku zast. Horky u Čáslavi - Podmoky se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 11200 m HDPE (každá barva), cca 3300 m chrániček nebo žlabů, cca 4 ks vodotěsných komor, cca 2 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 10600 m, cca 170 m opatrný výkop, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 60 m, 220 m protlaků, 200 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 1200 m2 odstranění porostů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 11100 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 705 | Trubky HDPE v úseku Podmoky - žst. Vlkaneč | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 4,8 km. V úseku Podmoky - žst. Vlkaneč se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 4900 m HDPE (každá barva), cca 900 m chrániček nebo žlabů, cca 1 ks vodotěsných komor, cca 2 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 4700 m, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 30 m, 60 m protlaků, 50 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 490 m2 odstranění porostů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 4800 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 706 | Trubky HDPE v úseku žst. Vlkaneč - zast. Pohleď | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 22,3 km. V úseku žst. Vlkaneč - zast. Pohleď se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 23400 m HDPE (každá barva), cca 8900 m chrániček nebo žlabů, cca 10 ks vodotěsných komor, cca 11 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 21500 m, cca 30 m opatrný výkop, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 170 m, 650 m protlaků, 300 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 2300 m2 odstranění porostů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 22300 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 707 | Trubky HDPE v úseku zast. Pohleď - žst. Havlíčkův Brod | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 13 km. V úseku zast. Pohleď - žst. Havlíčkův Brod se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 13600 m HDPE (každá barva), cca 3800 m chrániček nebo žlabů, cca 5 ks vodotěsných komor, cca 6 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 12600 m, cca 110 m opatrný výkop, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 40 m, 230 m protlaků, 250 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 1300 m2 odstranění porostů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 13000 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 708 | Trubky HDPE v úseku žst. Havl.Brod - žst. Pohled | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 7,6 km. V úseku žst. Havlíčkův Brod - žst. Pohled se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 8000 m HDPE (každá barva), cca 3100 m chrániček nebo žlabů, cca 4 ks vodotěsných komor, cca 3 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl. 0,6 m bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,5 cca 6700 m, cca 810 m opatrný výkop, zemní trasa 1,0-1,5/š.0,8 cca 60 m, 100 m protlaků, 200 m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 800 m2 odstranění porostů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 7600 m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734, SO 841-842. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro ráce v blízkosti trati.
PS 711 | Trubky HDPE v úseku žst.Pohled - zast.Ronov n/S. | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 11,7 km. V úseku žst.Pohled - zast.Ronov n/S. se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové nebo betonové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 24 km HDPE, cca 1,6km chrániček nebo žlabů, cca 4 ks vodotěsných komor, cca 9 ks ochranných podzemních komor. Sočástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, zpevnění příkopů a toků v místě křížení nebo těsném souběhu kamenem nebo betonovými tvárnicemi, vytýčení sítí a příprava staveniště. V kabelové rýze bude nad HDPE uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,3-0,8 š./0,2-1,5 hl. (dle místní situace a ČSN) cca 11,7km, z toho cca 5,2km opatrný výkop, cca 0,2km ve skalnatém terénu, cca 0,1km protlaků nebo překopů a cca 140 m2 souvisejících oprav pevných povrchů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 6,1km. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 708, PS 712, PS 734, PS 741, PS 202, PS 203 a SO 843. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 712 | Trubky HDPE v úseku zast.Ronov n/S. - žst.Žďár n/S. | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 16,8 km. V úseku zast.Ronov n/S. - žst.Žďár n/S se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové nebo betonové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 34,7 km HDPE, cca 2,6km chrániček nebo žlabů, cca 6 ks vodotěsných komor, cca 11 ks ochranných podzemních komor. Sočástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, zpevnění příkopů a toků v místě křížení nebo těsném souběhu kamenem nebo betonovými tvárnicemi, vytýčení sítí a příprava staveniště. V kabelové rýze bude nad HDPE uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,3-0,8 š./0,2-1,5 hl. (dle místní situace a ČSN) cca 16,8km, z toho cca 10,2km opatrný výkop, cca 0,3km ve skalnatém terénu, cca 0,1km protlaků nebo překopů a cca 260 m2 souvisejících oprav pevných povrchů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 7,3m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 711, PS 713, PS 741, PS 742, PS 204, 206 a SO 843. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 713 | Trubky HDPE v úseku žst.Žďár n/S. - zast.Laštovičky | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 13,65 km. V úseku žst.Žďár nad Sázavou - zast.Laštovičky se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochr.kabel.komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabel. komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové nebo betonové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 27,3 km HDPE, cca 13,65km vyhl.kabelu, cca 9,07km chrániček nebo žlabů, cca 4 ks vodotěsných komor, cca 14 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, zpevnění příkopů a toků v místě křížení nebo těsném souběhu kamenem nebo betonovými tvárnicemi, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl.0,6m bude nad HDPE uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,2-1,2/š.0,6 (dle místní situace a ČSN) cca 12,5km (z toho cca 5,6km opatrný výkop, 0,3km ve skalnatém terénu, 210m protlaků nebo překopů, 340m2 souvisejících oprav pevných povrchů, cca 0,25km vyčištění a reprofilace příkopu se zádlažbou příkopu v š.1,5m ) a zemní trasa 1,0-1,5/š.0,6 (dle místní situace a ČSN) cca 0,75km. V PS jsou zahrnuty i přechody vodních toků pode dnem - cca 8ks neregul.vodoteč do hl.0,5m/š.4m zem.tř.4, cca 1ks neregul.vodoteč do hl.1m/š.4-10m zem.tř.4. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 9,0km. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS712, PS714, PS741 a PS742 Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasné příjezdové komunikace a vstupy na pozemky.
PS 714 | Trubky HDPE v úseku zast.Laštovičky - žst.Křižanov | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 13,95 km. V úseku zast. Laštovičky - žst. Křižanov se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochr.kabel.komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabel. komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové nebo betonové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 27,7 km HDPE, cca 13,95km vyhl.kabelu, cca 7,91km chrániček nebo žlabů, cca 4 ks vodotěsných komor, cca 14 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, zpevnění příkopů a toků v místě křížení nebo těsném souběhu kamenem nebo betonovými tvárnicemi, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl.0,6m bude nad HDPE uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,2-1,2/š.0,6 (dle místní situace a ČSN) cca 9,3km (z toho cca 3,8km opatrný výkop, 0,4km ve skalnatém terénu, 395m protlaků nebo překopů, 225m2 souvisejících oprav pevných povrchů, cca 0,25km vyčištění a reprofilace příkopu se zádlažbou příkopu v š.1,5m) a zemní trasa 1,0-1,5/š.0,6 (dle místní situace a ČSN) cca 3,62km. V PS jsou zahrnuty i přechody vodních toků pode dnem - cca 5ks neregul.vodoteč do hl.0,5m/š.4m zem.tř.4. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 10,0km. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS713, PS715, PS742 a PS743 Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasné příjezdové komunikace a vstupy na pozemky.
PS 715 | Trubky HDPE v úseku žst.Křižanov - Březské | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 17,75 km. V úseku žst.Křižanov - Březské se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové nebo betonové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 35,5 km HDPE, cca 6,15km chrániček nebo žlabů, 190m oceloplechových žlabů na most nebo nad terén na stojkách, cca 6 ks vodotěsných komor, cca 9 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, zpevnění příkopů a toků v místě křížení nebo těsném souběhu kamenem nebo betonovými tvárnicemi, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl.0,6m bude nad HDPE uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,2-1,2/š.0,6 (dle místní situace a ČSN) cca 16,1km, z toho cca 8,7km opatrný výkop, 0,25km ve skalnatém terénu, 270m protlaků nebo překopů, 190m oceloplechového žlabu na kovových stojkách kotvený ve svahu po 1m, 0 m2 souvisejících oprav pevných povrchů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 1,8m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 716 a PS 743 Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 716 | Trubky HDPE v úseku Březské - žst.Tišnov | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 18,8 km. V úseku Březské - žst.Tišnov se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové nebo betonové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 37,6 km HDPE, cca 6,85km chrániček nebo žlabů, 0m oceloplechových žlabů na most nebo nad terén na stojkách, cca 8 ks vodotěsných komor, cca 13 ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, zpevnění příkopů a toků v místě křížení nebo těsném souběhu kamenem nebo betonovými tvárnicemi, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh od hl.0,6m bude nad HDPE uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,2-1,2/š.0,6 (dle místní situace a ČSN) cca 16,4km, z toho cca 9,0km opatrný výkop, 1,5km ve skalnatém terénu, 360m protlaků nebo překopů, 0m oceloplechového žlabu na kovových stojkách kotvený ve svahu po 1m, 0 m2 souvisejících oprav pevných povrchů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 1,8m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 715 a PS 743 Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 717 | Trubky HDPE v úseku žst.Tišnov - zast.Česká | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 17,65 km. V úseku zast. Česká - žst. Brno, Královo Pole se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatné SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 35300m HDPE, cca 7870,00m chrániček nebo žlabů, cca 5500m oddělovacího pevného prvku (deska/cihla), cca 16ks vodotěsných komor, cca 10ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. Nad HDPE uložené ve výkopu bude uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,2-0,6/š.0,35 cca 870m, z toho cca 550m opatrný výkop, cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,35-0,5 cca 2270m, z toho cca 970m opatrný výkop, cca zemní trasa 1,0-1,5/š.0,5-0,8 cca 12350m, z toho cca 9850m opatrný výkop, kabelová rýha hl.0,6-1,0m, š.0,35-0,5m v odvodňovacím příkopu cca53m, cca 750m protlaků, 600 m2 souvisejících oprav pevných povrchů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájením zemních prací. Jedná se o cca 550m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 716, PS 718, PS 744 a SO 843. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 718 | Trubky HDPE v úseku zast.Česká - žst.Brno, Kr.Pole | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 6,4 km .V úseku zast. Česká - žst. Brno, Královo Pole se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatné SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 12800m HDPE, cca 1890,00m chrániček nebo žlabů, cca 200m oddělovacího pevného prvku (deska/cihla), cca 4ks vodotěsných komor, cca 5ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. Nad HDPE uložené ve výkopu bude uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,35-0,5 cca 5350m, z toho cca 2200m opatrný výkop, cca zemní trasa 1,0-1,5/š.0,5-0,8 cca 290m, z toho cca 120m opatrný výkop, cca 155m protlaků, 20 m2 souvisejících oprav pevných povrchů. Dále bude potřeba provést směrové a výškové vyrovnání koleje na betonových pražcích v délce cca 980m a úprava profilu kolejového lože otevřeného v délce cca 420m. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájením zemních prací. Jedná se o cca 950m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 717, PS719, PS 744 a SO 843. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 719 | Zaústění trubky HDPE do žst.Brno Kr.Pole | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 375m .V úseku žst. Brno, Královo Pole – křižovatka ulic Božetěchova/Kosmova se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm) nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatné SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotovený protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 375m HDPE, cca 50,00m chrániček nebo žlabů, cca 266m oddělovacího pevného prvku (deska/cihla), cca 0ks vodotěsných komor, cca 1ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemní prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. Nad HDPE uložené ve výkopu bude uložená výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,6-1,0/š.0,35-0,5 cca 195m, z toho cca 195m opatrný výkop, cca zemní trasa 1,0-1,5/š.0,5-0,8 cca 68m, z toho cca 68m opatrný výkop, cca 80m protlaků, 115 m2 souvisejících oprav pevných povrchů. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájením zemních prací. Jedná se o cca 0m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, zejména s PS 718, PS744, PS 745. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 731 | DOK Kolín - Čáslav | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36 vláken SM 6x6 je cca 24,8 km, celková délka přípojných optických kabelů (MOK) 12 vláken SM 2x6 je 250 m. Montáž je prováděna zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty, do lišt nebo ochr. trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. MOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 12 vláken/19" (pro 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK/MOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou i nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl. SM (6x6) cca 24800 m, opt.kabel 12vl. SM (2x6) cca 240 m, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 3 ks, konektorový modul 12 x E2000/APC - cca 8 ks, spojovací modul cca 4 ks, zaslepovací modul cca 26 ks, patchcordy - cca 28 ks, 19" skříň 19"/42-47U cca 3 ks, ODF 12 vláken/19" plně vystrojený cca 1 ks, kabelová spojka 36 vláken cca 9 ks. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734. Pro realizaci PS je nutné zajistit výstavbu kabelových tras, položení HDPE trubek, postavení skříní, zafouknutí OK.
PS 732 | DOK Čáslav - Světlá n/S. | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36 vláken SM 6x6 je cca 43,7 km, celková délka přípojných optických kabelů (MOK) 12 vláken SM 2x6 je 1220 m. Montáž je prováděna zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty, do lišt nebo ochr. trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. MOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 12 vláken/19" (pro 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK/MOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou i nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl. SM (6x6) cca 43750 m, opt.kabel 12vl. SM (2x6) cca 1250 m, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 4 ks, konektorový modul 12 x E2000/APC - cca 8 ks, spojovací modul cca 8 ks, zaslepovací modul cca 32 ks, patchcordy - cca 44 ks, 19" skříň 19"/42-47U cca 5 ks, ODF 12 vláken/19" plně vystrojený cca 3 ks, kabelová spojka 36 vláken cca 16 ks. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734. Pro realizaci PS je nutné zajistit výstavbu kabelových tras, položení HDPE trubek, postavení skříní, zafouknutí OK.
PS 733 | DOK Světlá n/S. - Havl.Brod | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36 vláken SM 6x6 je cca 17,7 km, celková délka přípojných optických kabelů (MOK) 12 vláken SM 2x6 je 950 m. Montáž je prováděna zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty, do lišt nebo ochr. trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. MOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 12 vláken/19" (pro 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK/MOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou i nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl. SM (6x6) cca 17700 m, opt.kabel 12vl. SM (2x6) cca 950 m, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 2 ks, konektorový modul 12 x E2000/APC - cca 6 ks, spojovací modul cca 4 ks, zaslepovací modul cca 16 ks, patchcordy - cca 36 ks, 19" skříň 19"/42-47U cca 2 ks, ODF 12 vláken/19" plně vystrojený cca 3 ks, kabelová spojka 36 vláken cca 7 ks. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734. Pro realizaci PS je nutné zajistit výstavbu kabelových tras, položení HDPE trubek, postavení skříní, zafouknutí OK.
PS 734 | DOK Havl.Brod - Pohled | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36 vláken SM 6x6 je cca 7,5 km, celková délka přípojných optických kabelů (MOK) 12 vláken SM 2x6 je 950 m. Montáž je prováděna zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty, do lišt nebo ochr. trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. MOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 12 vláken/19" (pro 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK/MOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou i nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl. SM (6x6) cca 7550 m, opt.kabel 12vl. SM (2x6) cca 950 m, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 1 ks, konektorový modul 12 x E2000/APC - cca 4 ks, zaslepovací modul cca 6 ks, patchcordy - cca 12 ks, 19" skříň 19"/42-47U cca 1 ks, ODF 12 vláken/19" plně vystrojený cca 1 ks, kabelová spojka 36 vláken cca 3 ks, kabelová spojka odbočná 12 vláken cca 1 ks. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-708, 731-734. Pro realizaci PS je nutné zajistit výstavbu kabelových tras, položení HDPE trubek, postavení skříní, zafouknutí OK.
PS 741 | DOK Pohled - Žďár n/S. | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36vláken SM 6x6 je cca 32,3 km. Výpichy jsou provedeny kabelem s 12SM vlákny v celkové délce 220m. Montáž je prováděná zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty do lišt nebo ochr.trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken, včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou o nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl.SM,(6x6) cca 32,3km, opt.kabel 12vl.SM,(2x6) cca 0,2km, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 4ks, konektorový modul( 12 x E2000/APC) cca 6ks, spojovací modul cca 6ks, zaslepovací modul cca 32ks, ODF pro 12 vláken cca 4ks, patchcordy cca 48ks, 19" skříň (19"/42-47U) cca 4ks, kabelová spojka pro 36 vl.cca 7ks, kabelová spojka pro odbočení 12 vl.cca 4ks. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 711, PS712, PS734, PS742, PS202, PS 203, PS204 a PS 206. Pro realizaci PS je nutné zajistit dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 742 | DOK Žďár n/S. - Křižanov | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36vláken SM 6x6 je cca 30,0 km. Výpichy z DOK a propojení výpravní budovy s objektem ATÚ v Křižanově jsou provedeny kabelem s 12SM vlákny v celkové délce 800m. Montáž je prováděná zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty do lišt nebo ochr.trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken, včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou o nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení, posunutí stávající 19" skříně. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl.SM,(6x6) cca 30,0km, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 4ks, konektorový modul 11 x E2000/APC - cca 8ks, spojovací modul cca 9ks, zaslepovací modul cca 31ks, ODF pro 12 vláken cca 3ks, patchcordy - cca 36ks, zásobník patchcordů cca 6ks, 19" skříň 19"/42-47U cca 5ks, kabelová spojka cca 8ks. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby, příloha D - technologická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 713, PS714, PS741 a PS743. Pro realizaci PS je nutné zajistit dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 743 | DOK Křižanov - Tišnov | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36vláken SM 6x6 je cca 38,8 km. Výpichy jsou provedeny kabelem s 12SM vlákny v celkové délce 255m. Montáž je prováděná zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty do lišt nebo ochr.trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken, včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou o nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl.SM,(6x6) cca 38,8km, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 3ks, konektorový modul, 12 x E2000/APC - cca 8ks, spojovací modul cca 6ks, zaslepovací modul cca 24ks, ODF pro 12 vláken cca 6ks, patchcordy - cca 48ks, 19" skříň 19"/42-47U, cca 3ks, kabelová spojka cca 15ks. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 715, PS716, PS742 a PS744. Pro realizaci PS je nutné zajistit dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 744 | DOK Tišnov - Brno | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36vláken SM 6x6 je cca 26 km . Montáž je prováděná zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty do lišt nebo ochr.trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken, včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou o nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 36vl.SM,(6x6) cca 26000m, opt.kabel 12vl.SM,(2x6) cca 280m, kabelová spojka pro 36vláken cca 12ks, kabelová spojka pro 12vláken cca 5ks, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 4ks, konektorový modul, 12 x E2000/APC - cca 22ks, spojovací modul cca 6ks, zaslepovací modul cca 32ks, patchcordy - cca 84ks, ODF pro 12 vláken, do 19" skříně cca 5ks, 19" skříň 19"/42-47U, cca 3ks Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 718, PS719 a PS745. Pro realizaci PS je nutné zajistit dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.
PS 745 | Zasmyčkování DOK do žst.Brno-Kr.Pole | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 144vláken SM 24x6 je cca 2,7 km . Montáž je prováděná zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty do lišt nebo ochr.trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelových krytech, vnější rezervy v ochranných kabelových komorách, spojky ve vodotěsných kabelových komorách. Kabelové komory jsou součástí HDPE. DOK bude ukončen na ODF s následdujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC, spojovací modul pro 12 vláknových spojek, pigataily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken, včetně, vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly. Součástí je i dodávka skříní 19"/42-47U vč. uzemňovací sběrnice a 2ks polic/skříň , patchcordy, včetně zásobníku a vodicích lišt pro patchcordy. Součástí PS je i závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK v koordinaci s pokládkou HDPE, MOK a navazujícími úseky DOK. Součástí jsou o nezbytné průrazy a vstupy do budov, místností, úpravy stojanových řad, roštů nebo stávajícího zařízení. Hlavní kapacitní údaje jsou: opt.kabel 144vl.SM,(24x6) cca 2700m, kabelová spojka pro 144vláken cca 2ks, ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) cca 2ks, konektorový modul, 12 x E2000/APC - cca 24ks, patchcordy - cca 144ks, ODF, 19" skříň 19"/42-47U. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 718, PS719 a PS744. Pro realizaci PS je nutné zajistit dočasnou příjezdovou komunikaci a vstupy na pozemky.