## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
SO 81x | Samostatné přípojky nn
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 811 | zast. Ronov, úprava přípojky nn pro zastávku | Tento SO řeší rekonstrukci stávající přípojky nn pro zast. Ronov n/S. Bude demontováno 7 stávajících dřevěných stožárů a 1 stávající betonový stožár včetně cca 4ks stávajících základů a včetně stávajícího vedení v délce cca 467m, demontáž je včetně likvidace odpadů. Nově bude vybudováno 8 betonových stožárů 10,5/10kN pro venkovní vedení NN, včetně záklů a zemních prací pro základy. Bude instalován nový kabel 1-AES 4x95 mm2 v délce cca 467m. Pro napojení úřípojky na vedení na stávajícím podpěrném bodu distribučního vedení ČEZ se vybuduje nová přípojková kabelová skříň PS 100. Napěťová výluka bude v rozsahu cca 36 hodin. Po dobu výluky bude v rámci SO811 zajištěno náhradní napájení žel.zast. a spínací stanice mobilním dieselagregátem. Po realizaci se provedou zkušky vedení a vyhotoví se revize, protokol právnické osoby a průkaz způsobilosti. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS203
SO 812 | Moravské Knínice, přípojka nn | Tento SO řeší vybudování nové přípojky nn pro BTS (PS 310) mezi žkm 21,195 lze a stávajícím rozvaděčem RH v rozvodně NN v žst. Kuřim. Přípojka je tvořena kabelem AYKY-J 3x120+70mm2 v délce cca 2860m volně v zemi, pod komunikacemi v betonovém žlabu TK1. Zemní výkop je řešený v rámci pokládky HDPE (PS 717) v délce cca 2600m, v rámci SO812 je samostatná kabelová rýha hl.0,6-1,0m v délce ca 25m včetně vytýčení; výkopu; záhozu; výstražné fólie, kabelového lože; povrchových úprav; zádlažeb, vytýčení a ochrany sítí. Ve společné trase s HDPE je součástí SO812 cca 200m chrániček nebo žlabů o vnitřní světlosti 10-16cm. Stávající rozvaděč RH v rozvodně nn bude pro novou přípojku pro BTS osazen nově navrženým jističem 1ks a elektroměrem 1ks, typem schváleným SŽE. Dále bude demontován stávající nevyhovující elektroměr pro měření odběru ohřevu výměn a nahrazen1ks novým elektroměrem schváleným SŽE. V rozvaděči RH budou instalovány 3ks přepěťová ochrana, 1.+2. stupeň, třída B+C, maximální pulzní proud 140kA. Na straně BTS bude přípojka ukončena v plastovém rozvaděči nn - 1ks. Po trase kabelu nn budou instalovány 2ks rozpojovací skříně osazené připojovacími svorkami a nožovými propojkami. Po realizaci se provedou zkušky vedení a vyhotoví se revize, protokol právnické osoby a průkaz způsobilosti. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS717, PS 310.