# Bližší specifikace Díla

Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a opravy PBZ

**Správa železnic, státní organizace**

**Oblastní ředitelství Brno**

**A1. Identifikační údaje**

Název: *Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a opravy PBZ*

Místo: obvod Oblastního ředitelství Brno

Provozní jednotka: Oblastní ředitelství Brno

Místo vymezení: Místo prací se nachází v objektech Správy železnic, státní organizace. Seznam je Přílohou č. 1.

Přístup k zařízením je po pozemních komunikacích.

Doba plnění: doba určitá, 4 roky

Předpokládaná cena: 6.000.000,- Kč bez DPH

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1 – Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Brno

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 61143 Brno

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku na služby.

Technický dozor: ***OŘ Brno – úsek techniky***

OZO PO Michaela Rejmanová, 724 899 221

OZO PO Ondřej Novák, 720 035 308

**A2. Požadavky a specifikace**

**Předmět veřejné zakázky:**

Cílem zakázky je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle § 7 vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a dle průběžných pokynů zadavatele.

Předmětem zakázky je provádění kontrol provozuschopnosti PBZ, opravy PBZ, případně nákup PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného PBZ za nové). Kontrola provozuschopnosti PBZ se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce **nejméně jednou za rok**, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 7 vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci).

Typy požárně bezpečnostních zařízení:

1. Požární ucpávky, požární manžety, přepážky a jiné těsnění mezi požárními úseky
2. Požární dveře vč. funkčního vybavení (samozavírače, panikové kování apod.)
3. Požární klapky, čidla
4. Požární vrata
5. Požární mřížky
6. Požární poklop
7. Požární revizní dvířka
8. Požární podhled
9. Požární, kouřotěsné dvířka
10. Požární poklop se schody
11. Požární okna
12. Požární izolace vzduchotechniky
13. Kouřotěsné požární dveře
14. Nouzové osvětlení, protipanické osvětlení
15. Autonomní hlásiče
16. Elektromotorický panikový zámek, motorický otvírač aktivního křídla
17. Požární nátěry, nástřiky

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění PBZ, a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej apod.)

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (případně instalaci nového PBZ), a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži.

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno (např. tabulkou MIMO PROVOZ) a oznámeno OZO PO OŘ Brno.

Zhotovitel bude provádět požadované práce pouze s pracovníky řádně poučenými (např. preventisté PO) a s platnými vstupy do provozované ŽDC.

Zhotovitel se před zahájením prací vždy ohlásí příslušnému technickému dozoru (OZO PO OŘ Brno) objednatele a určeným pracovníkům (preventistům PO), jejichž seznam zhotovitel obdrží před zahájení prací.

**Upřesnění předmětu zakázky:**

**Kontroly PBZ**

Požární ucpávky, požární uzávěry – dveře, poklopy, mřížky, okna a jiné prostupy:Jedná se zejména   
o vizuální kontrolu neporušenosti, provedení, těsnosti, značení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Požární klapky, požární ventilace, odvody tepla a kouře, požární izolace vzduchotechniky: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení, aretace, ráznosti uzavření, stavu tepelné pojistky aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Požární nátěry, nástřiky: Jedná se zejména o vizuální kontrolu neporušenosti, provedení, značení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. v provozní knize).

Doklady o kontrole provozuschopnosti:

Jedná se o vypracování dokladů o kontrole příslušného PBZ dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Doklad bude vypracována v 1 tištěném originále + 1 x v elektronické verzi   
a předána zástupci zadavatele. Doklady budou vypracovány vždy souhrnně za každý objekt   
a specifický typ zařízení.

**Opravy PBZ**

Opravy menšího typu např. u požárních ucpávek, požárních uzávěrů apod. mohou být prováděny na místě v rámci kontroly, za použití pouze schváleného a certifikovaného systému s přihlédnutím na ekonomická pravidla. Opravy většího rozsahu budou prováděny v samostatném termínu, dle požadavku zadavatele a cenové nabídky uvedené v položkovém soupise této zakázky.

**Do nákladů na kontroly a opravy bude zahrnuta také doprava technika na místo revizní činnosti a z místa revizní činnosti**.

Veškeré práce, spojené s realizací kontroly provozuschopnosti PBZ a oprav PBZ budou prováděny podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhl. č. 202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří a platných technických norem.

**Projektová dokumentace:**

Pokud je pro daný objekt zpracováno požárně bezpečnostní řešení, může být předloženo na vyžádání zhotoviteli prostřednictvím OZO PO OŘ Brno.

**Vymezení pracoviště:**

Místem plnění prací budou prostory v obvodu OŘ Brno, kde jsou PBZ umístěna. Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy této zadávací dokumentace. Kontaktní osoby pro daná pracoviště s upřesněním místa plnění (zejména u nových objektů, která ještě nejsou vyjmenovány v příloze) budou součástí dílčích objednávek. Pracoviště jsou vymezena v Příloze 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace

**Přístupové cesty:**

Upřesní příslušný zaměstnanec (preventista PO).

**Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:**

Není

**Doba plnění zakázky**

Zahájení prací na zakázce: **po nabytí účinnosti rámcové smlouvy**

Ukončení prací na zakázce:

**Zpracovatel:**

Michaela Rejmanová, OZO PO

tel. 724 899 221, e-mail: [Rejmanova@spravazeleznic.cz](mailto:Rejmanova@spravazeleznic.cz)

*Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.*