## Elektro část
Úvod Tento dokument obsahuje podrobný přehled elektroinstalačních položek k místnosti SŽT- SM "C" Lokalita Plzeň Triangl, včetně jejich kódů, čísel položek, popisů, měrných jednotek a množství. Dokument je strukturován tak, aby poskytoval jasný a přehledný pohled na jednotlivé položky, jejich montážní a dodávkové náklady. Celkový součet všech položek je uveden na konci dokumentu.
Název : |  |  | Plzeň Triangl - technická místnost SŽ - elektro část pro nový rozvaděč
Číslo a název SO/IO : | [7 empty] | SM_C_ 2025
Kód a název profese: |  |  | Elektro rozváděče Sdělovací místnosti
Datum zpracování : |  |  | 2025-04-01 |  |  | Datum aktualizace : | 04.2025
Kód cen. | Číslo položky/ číslo standartu | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky | Výrobce | Part number
1 |  | Sdělovací místnost typu "C"
2 |  | Elektro - distribuce, rozvody
3 | 1.1 | Rozváděč RUPS-A dle výkresové dokumentace | ks | 1
4 |  | Sestava rozváděče obsahuje minimálně:
5 |  | Rozváděč skříňový, 2000 x 800 x 400 (500) mm, RAL 7035 - Držák montážního panelu – sada - Montážní panel 2000x800mm, tloušťka 2mm - Bočnice, 2000 x 400 (500), RAL 7035, balení 1 pár (2ks) - Podstavec 100mm - Oko závěsné (sada 4ks) - výztuha transportní - Plechy posuvné pro rozváděč 800 x 400 (500) mm | ks | 1
6 |  | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | ks | 2
7 |  | Příchytka nulové lišty 10, 16mm2 | ks | 4
8 |  | Akumulátorový modul s olověným gelem (AGM), 24V/7Ah, montáž na lištu DIN, komunikace s modulem UPS (detekce akumulátorů, predikce stavu, teplotně kompenzované dobíjení), dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 2
9 |  | Zdroj 230VAC/24VDC, montáž na lištu DIN, vstup 230VAC, výstup 24VDC / 10A, 240W, provozní účinnost 95,2%, MTBF - 100% zatížení, 25 °C 1.200.000 h, TopBoost + PowerBoost, Podpora komunikace, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
10 |  | Nabíjecí a kontrolní jednotka UPS, montáž na lištu DIN, Vstupní napětí 24 V DC; Výstupní napětí 24 V DC; provozní účinnost 95%, Výstupní proud 10 A; ochrana proti hlubokému vybití, MTBF více než 500.000 h, LineMonitor; Podpora komunikace, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
11 |  | Automatický přepínač sítí ATS, 40A,4P, duální napájení motorických pohonů, integrovaný LCD displej + klávesnice, pomocné kontakty, možnost individuální parametrizace - časové prodlevy, tolerance, komunikace modbus RS485, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
12 |  | Měřící transformátor proudu, převod transformátoru 40/5A; jmenovitý výkon 1VA; třída přesnosti 1 | ks | 3
13 |  | Zásuvka na DIN lištu | ks | 1
14 |  | Bezdrátový senzor měření proudu, 3 fázové rovedení do 63A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 3
15 |  | Bezdrátový senzor měření proudu, 1 fázové rovedení do 63A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 10
16 |  | Centrální jednotka monitoringu - sběr a zpracování dat z proudových senzorů, jednotek monitoringu bezpotenciálových kontaktů, vnitřní paměť 32GB, napájení 24VDC, rozhraní Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Modbus RS485, integrovaný webový server, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
17 |  | Multimetr analyzátor sítě, panelové provedení, LCD disple, 2DI/2DO, 2 relé, měření U,I,f,P,Q,S, účiník, harmonická analýzy do 31. harmonické, měření energie, maxima, minima, log událostí (prahové a limitní hodnoty, systémová hlášení), log odběrů, komunikace Modbus RS485, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
18 |  | Sběrnicový systém pro modulární jističe, In 125A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 4
19 |  | Jistič na lištu DIN, 3 fázový, vypínací charakteristika B, 40A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
20 |  | Jistič na lištu DIN, 4 pólový, vypínací charakteristika C, 40A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 3
21 |  | Jistič na lištu DIN, 1 fázový, vypínací charakteristika B, 2A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 5
22 |  | Jistič na lištu DIN, 3 fázový, vypínací charakteristika B, 6A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
23 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 1 fázový, vypínací charakteristika C, 16A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 17
24 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 4 pólový, vypínací charakteristika C, 25A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
25 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 4 pólový, vypínací charakteristika C, 32A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
26 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 4 pólový, vypínací charakteristika C, 40A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 2
27 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 3 fázový, vypínací charakteristika C, 32A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 4
28 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 3 fázový, vypínací charakteristika C, 16A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 2
29 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 1 fázový, vypínací charakteristika B, 6A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 3
30 |  | Jistič zásuvný na sběrnici, 1 fázový, vypínací charakteristika C, 20A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 6
31 |  | Pomocné kontakty k jističům - 1 x spínací, 1 x rozpínací, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 80
32 |  | Kombinovaný jistič/chránič 2 pólový, charakteristika C, 16A, poruchový proud 0,03A, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
33 |  | Signálka s LED, 230.....240V, modrá , KOMPLETNÍ | ks | 6
34 |  | Signalizační kříž | ks | 5
35 |  | Přepínač sítí manulní I-0-II, 4 pólový, 40A, montáž na DIN lištu, pomocné kontakty, dle projektové dokumentace a specifikace | ks | 1
36 |  | Svodič přepětí třída II, koordinovaná ochranná úroveň typ 2 + 3, výměnné moduly, 3 f provedení TNS, pomocné kontakty | ks | 3
37 |  | Ostatní drobný a montážní materiál (svorky, vodiče, žlaby, průchodky, ….) | kpl | 1
38 |  | Prohlášení o shodě, protokol o kusové zkoušce | kpl | 1
39 |  | Výrobní projektová dokumentace ( RUPS-A) | kpl | 1
77 | 1.2 | Nastavení a konfigurace monitoringu rozváděče RUPS (A) | kpl | 1
78 | 1.3 | Natažení nového přívodu 50 metrů CYKY-J 5x16 do stávajících kabelových roštů, napojení na stávající rozvodnu NN, montáž rozváděče v místě instalace, oživení | kpl | 1
79 | 1.4 | Revize, revizní zpráva, dokumentace skutečného provedení díla | kpl | 1
80 | 1.5 | Pomocný materiál (vázací pásky, trubky, sběrné držáky, příchytky, lišty, podružný materiál) | kpl | 1
81 | 1.6 | Identifikační označení a štítky | kpl | 1
82 | 1.7 | Přesun hmot v místě plnění a likvidace obalových materiálů | kpl | 1
83 | 1.8 | Mimo staveništní doprava (doprava rozváděčů na místo instalace v rámci ČR) | kpl | 1
84 | 1.9 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy | kpl | 1
85 | 1.10 | Koordinace s ostatními profesemi v rámci výstavby, rekonstrukce SM "C" | kpl | 1
Takto zabarvená pole vyplní prodávající.
Note on M5: Vyplňovat pouze modré buňky výrobce a PN.

## Obecné požadavky
OBECNÉ POŽADAVKY K NACENĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR:
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Bude se jednat zejména o náklady za dopravné a o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací).
Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky, prostupy nad profil 150 mm, včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a další.
Součástí položek budou i nápisy a označení předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace.
Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky.
Součástí dodávky je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu dodaného plnění.
Nedílnou součástí v.v. jsou i ostatní části projektové dokumentace.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:
´- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci dodávaného plnění,
´- náklady na dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
´- náklady na ochranu dodávaného plnění až do přejímky,
´- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy dodavatele,
´- náklady na úhradu specialistů k provedení zkoušek, které jsou potřebné pro provoz dodávaného plnění.
Všechny práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných položek.