## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5313540005.1 | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 |  |  |  | AspeEsticon
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.2.10 | DOZ a další nadstavbové systémy | 0 | 0 | 0 | 0
PS570-09-01 | FVE SW DDTS | 0 | 0 | 0 | 0
PS570-09-02 | FVE Koncentrátor | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.3.1 | Dispečerská řídící technika | 0 | 0 | 0 | 0
PS610-09-01 | RTU | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.5 | Fotovoltaické systémy | 0 | 0 | 0 | 0
PS730-09-01 | FVE | 0 | 0 | 0 | 0
PS730-09-02 | Úprava LPS | 0 | 0 | 0 | 0
D.2.2.1 | Stavební úpravy FVE | 0 | 0 | 0 | 0
SO226-09-01 | Stavební připravenost FVE | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
SO98-98 | Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.2.10_PS570-09-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | PS570-09-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.2.10 |  | DOZ a další nadstavbové systémy | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | PS570-09-01 |  | FVE SW DDTS | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | M |  | Práce a dodávky M | [6 empty] | 0
P | 1 | 75O958 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – SW integraci z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do InK DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě."
P | 2 | 75O959.1 |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | HOD | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS

## D.1.2.10_PS570-09-02
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | PS570-09-02 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.2.10 |  | DOZ a další nadstavbové systémy | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | PS570-09-02 |  | FVE Koncentrátor | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | M |  | Práce a dodávky M | [6 empty] | 0
P | 1 | 75O95C |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě do InK systému DDTS ŽDC – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do serverů a klientů DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě."
P | 2 | 75O95Z |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – závěrečná zkouška DDTS ŽDC – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC – náklady na dopravu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – integraci TLS do serverů, klientů a InK DDTS ŽDC – revize zařízení 3. Způsob měření: – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky."

## D.1.3.1_PS610-09-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | PS610-09-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.3.1 |  | Dispečerská řídící technika | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | PS610-09-01 |  | RTU | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 001 |  | RTU Master | [6 empty] | 0
P | 1 | 746 631 |  | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" do 15 U | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Výbava dle specifikace: - Modem PDS - Modem TDS - ŘS TDS - ŘS PDS - Elektroměr pro bilanční měření - Jistící a spínací prvky "1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 2 | 746 641 |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 3 | 746651 |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT ŽST | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 4 | 746 655 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 5 | 746 657 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, NS, SPS, TS) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 6 | 746 658 | 1 | ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje zprovoznění a oživení telemechanické jednotky, úpravu SW, parametrizaci SW po úpravách technologie – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 7 | 74665C |  | PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU ŽST | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 8 | 74665G |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje provozní odzkoušení telemechanické jednotky po jejím oživení , úpravách SW a parametrizaci SW po úpravách technologie, odzkoušení komunikace na nadřazený systém a na podřízené PLC, terminály – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 9 | 74665K |  | PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT ŽST | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – podporu při uvádění do provozu zařízení jeho výrobcem, inženýrskou činnost při instalaci řídicích systémů – předepsané zkoušky, revize a atesty – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 10 | 7466AU |  | POSKYTNUTÍ DAT DO OSTATNÍCH SYSTÉMŮ NAPŘ. DDTS, ENERGETIKA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje poskytnutí požadovaných dat do ostatních systémů (např. systému DDTS, energetika) - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
SD |  | 002 |  | RTU Slave | [6 empty] | 0
P | 11 | 746 631 | 1 | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" do 15 U | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Výbava dle specifikace: - Modem TDS (COM APN) - Modem LTE - Switch TDS - Swich mimo SŽ - ŘS LDS Slave - DataHub - Jistící a spínací prvky "1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 12 | 746 641 | 1 | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 13 | 746 651 |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT ŽST | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 14 | 746 658 |  | ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje zprovoznění a oživení telemechanické jednotky, úpravu SW, parametrizaci SW po úpravách technologie – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0
P | 16 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | ZKR |  | Zkoušky a Revize | [6 empty] | 0
P | 15 | R741810002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS

## D.1.4.5_PS730-09-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | PS730-09-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.4.5 |  | Fotovoltaické systémy | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | PS730-09-01 |  | FVE | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 001 |  | Konstrukce a FV panely | [6 empty] | 0
P | 1 | 741711002 |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině | kus | 151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 2 | 42412400.S |  | Upínací systém pro horizontální polohu panelu pro sedlovou střechu s plechovou krytinou- krátký profil. Set pro 1 panel. | kus | 151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 3 | 741721201 |  | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu přes 300 Wp | kus | 151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 4 | 35002030 |  | panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp | kus | 151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 5 | 741732061 |  | Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon do 500 W | kus | 151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 6 | 35671253 |  | optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 500W | kus | 151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 7 | 764304111 |  | Montáž sřešního prostupu vč. zatěsnění | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 8 | MAT-EKV-112 |  | Systémový střešní prostup | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 002 |  | DC strana vč. kabelové trasy | [6 empty] | 0
P | 9 | 741120124 |  | Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm | m | 1430 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | "Střecha 1" (30+25+30+30+35+50)*2 "Střecha 2" (70+80+85+90+95+95)*2 Součet Celkem 1430 = 1430,000 [B]
TS
P | 10 | 34111851 |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 1430 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 11 | 741130004 |  | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 12"stringů"*2 12"R-FVE-DC 02"*4 12"R-FVE-DC 01"*4 12"INV"*2 Součet Celkem 144 = 144,000 [B]
TS
P | 12 | 741130420 |  | Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel | kus | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | "Střecha 1"38 "Střecha 2"40 Součet Celkem 78 = 78,000 [B]
TS
P | 13 | 34111803 |  | konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu | kus | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 14 | 741910412 | 1 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | "Střecha 1"28 "Střecha 2"32 Součet Celkem 60 = 60,000 [B]
TS
P | 15 | MAT-EKV-002 |  | Žlab kabelový neperforovaný žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 100x60 vč. spoj. materiálu | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 16 | 741910421 |  | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 17 | MAT-EKV-003 |  | Víko univerzální pro kabelové žlaby | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 18 | MAT-EKV-030 |  | Oblouk 90° pro žlab 60x100 vč. víka | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 19 | 742110003 |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 20 | MAT-EKV-004 |  | Trubka 2332/LPE-1_F50U ohebná o32 320N UV černá | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 21 | 741210402 |  | Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 10 kg | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 22 | MAT-EKV-101 |  | Rozvodnice bílá 6 pozic | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 23 | 210120310 |  | Montáž bleskojistek do 500 V se zapojením vodičů | kus | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 24 | MAT-EKV-005 |  | Svodič přepětí 3P 12,5kA třída T1+T2 (B+C) 1000V DC pro FV systémy | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 25 | EKV-MAT-102 |  | Přepěťová ochrana pro ethernetové vedení, CAT.6A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 26 | 741210404 |  | Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 30 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 27 | MAT-EKV-006 |  | Rozvaděč DC plastový vč. náplně IP65 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Výzbroj dle specifikace - 12x Pojistkový odpojovač - 24x Pojistka 16A - 12x Svodič přepětí T2 20kA
P | 28 | 741910413 |  | Montáž žlab kovový šířky přes 150 do 250 mm bez víka | m | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 29 | MAT-EKV-105 |  | Kabelová lávka pozinkovaná 200x50 vč. konzolí, oddělovacích přepážek a spojovacího materiálu | m | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 30 | 741910412 |  | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 31 | MAT-EKV-120 |  | Kabelová lávka 100x50 vč. konzolí, oddělovacích přepážek a spojovacího materiálu | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 32 | MAT-EKV-121 |  | T kus 100/200 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 33 | 741910412.1 |  | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka - uložení kabeláže u technologie FVE | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 34 | MAT-EKV-122 |  | Kabelový žlab pozinkovaný 100x50 vč. ohybů, oddělovacích přepážek a spojovacího materiálu | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 35 | 741910421 | 1 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 36 | 741910401 |  | Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 37 | 56245112 |  | Žlab kabelový plný s víkem ze směsových plastů 100x60mm vč. ohybů a spojovacího materiálu | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 19,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Celkem 20 = 20,000 [B]
TS
P | 38 | 741112841 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování kabelů | kus | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 39 | 741128002 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 003 |  | AC strana | [6 empty] | 0
P | 40 | 741730022 |  | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 75000 W | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 41 | 35674000.R |  | měnič fotovoltaický třífázový, maximální výstupní výkon 80000W, 1100x1884x700mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 42 | 741210405 |  | Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 50 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 43 | MAT-EKV-007 |  | Rozvaděč AC plastový vč. náplně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Výzbroj dle specifikace - Stykač pro hlavní rozpadové místo - Hlavní jistič - Hlavní vypínač - Proudový chránič - U/f guard - síťová ochrana - OCENĚNO SAMOSTATNĚ - Elektroměr pro výrobu FVE (na kříž) vč. MT - Stykač pro ovládání FVE přes RTU - STOP FVE tlačítko- OCENĚNO SAMOSTATNĚ - Svodič přepětí T1-T2 12,5-25 kA - ŘJ pro optimizéry - OCENĚNO SAMOSTATNĚ
P | 44 | 741122645.1 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 45 | 34113136 |  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x50mm2 | m | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 46 | 741130138 |  | Ukončení šňůra 4x50 mm2 se zapojením | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 47 | 741320024 |  | Montáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 48 | MAT-EKV-113 |  | Spodek pojistkový do 500 V 3P | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 49 | 741320024-D |  | Demontáž pojistka - spodek do 500 V, 350 A se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 50 | 741320042 |  | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 51 | 35825256 |  | pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, provedení normální, charakteristika gG | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 004 |  | Uzemnění | [6 empty] | 0
P | 52 | 741120301 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 53 | 34141029 |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 54 | 741120303 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 55 | 34141030 |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m | 165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 56 | 741130061 |  | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 57 | 34567280 |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8 | kus | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 58 | 34567285 |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 25x8 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 59 | MAT-EKV-011 |  | WCSM- 70/20 -1000/S Trubice teplem smrštilelná | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 60 | 210220302 |  | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 61 | MAT-EKV-012 |  | Podružná HOP na střeše | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 005 |  | Řízení FVE | [6 empty] | 0
P | 62 | 741791011 |  | Montáž síťového analyzátoru | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 63 | MAT-EKV-014 |  | Jednotka U/f guard | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 64 | 741791003 |  | Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 65 | MAT-EKV-016 |  | Smart-Meter | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 66 | 741732061-TAP |  | Montáž výkonového optimizéru - jednotka pro zesílení signálu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 67 | MAT-EKV-018 |  | Jednotka pro zesílení signálu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 68 | 741732061-CCA |  | Montáž výkonového optimizéru - řídící jednotka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 69 | MAT-EKV-017 |  | Řídící jednotka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 70 | 741761072 |  | Montáž kabelu pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 71 | 741761073 |  | Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 72 | 35671244 |  | kabel FTP pro rozvod RS-485 a ethernetu | m | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 73 | 742124005 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 74 | 37459010 | 1 | konektor na drát/lanko RJ45 FTP Cat5E stíněný | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 75 | 741122232 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Napájení RTU
P | 76 | 34111098 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 77 | 741132145 |  | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 006 |  | Společná kabeláž RTU | [6 empty] | 0
P | 78 | 741124701 |  | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Řízení výkonu INV
P | 79 | 34113140 |  | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 80 | 741132128 |  | Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 81 | 741761073 | 1 | Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení střídače k internetu a další propoje FTP v rámci RTU
P | 82 | 35671244.1 |  | kabel UTP pro rozvod RS-485 a ethernetu | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 83 | 742124005 | 1 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 84 | 37459010 |  | konektor na drát/lanko RJ45 FTP Cat5E stíněný | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 85 | 220300641 |  | Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 5 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 86 | 220731516 |  | Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 87 | MAT-EKV-108 |  | Kabel koaxiální | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 88 | 220270836 |  | Montáž šňůry silnoproudé uložené do trubkovodu nebo lišty CGLG, CYLY, CYSY do 2x1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Detektor kouře
P | 89 | 34143798 |  | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (Liycy) 4x0,25 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 90 | 220300521 |  | Ukončení vodiče na kabelu CMSM do 4 žil 0,50 mm2 na svorkovnici [WAGO] | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 91 | 741110511 | 1 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 92 | 34571009 | 1 | lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 93 | 741122648 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x4 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Bilanční měření a měření FVE
P | 94 | 34111179 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x4 mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 95 | 741132151 | 1 | Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 96 | 741122641 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Stav jističe pro měření napětí v RTU
P | 97 | 34111090 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 98 | 741132145.1 |  | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 99 | 741122647 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Stav QM VN
P | 100 | 34111110 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 101 | 741132151 |  | Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 102 | 741122651 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Stav RM KM1 Ovl. RM KM1 Stav U/f Guard
P | 103 | 34111130 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 104 | 741132153 |  | Ukončení kabelů 12x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 007 |  | Měření | [6 empty] | 0
P | 105 | 741350201 |  | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 106 | 741350201-d |  | Demontáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 107 | MAT-EKV-019 |  | MTP 300/5A 10VA 0,5S | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 108 | 741311032 |  | Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 109 | MAT-EKV-111 |  | Pomocný kontakt jističe | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 008 |  | Požárně-bezpečnostní řešení | [6 empty] | 0
P | 110 | 741311071 |  | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 111 | 34532001 |  | ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 112 | 741122122 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabel pro STOP FVE tlačítka
P | 113 | 741132103 |  | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 114 | 34111258 |  | 1-CXKH-V 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 115 | 741110511 |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 116 | 34571009 |  | lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Požadavek na bezpečné napětí je zajištěn výkonnovými optimizéry - (řešeno v oddílech 001 - Konstrukce a FV panely a 005 - Řízení FVE)
P | 117 | 742210101 |  | Montáž převodníku nebo opakovače hlásičů nebo ústředen | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 118 | MAT-EKV-110 |  | Požární detektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | [6 empty] | 0
P | 119 | HZS2232 | 2 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 12*1+10 Celkem 22 = 22,000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Drátování DC rozvaděčů
P | 120 | HZS2232 | 1 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Drátování AC rozvaděče
P | 121 | HZS2232 |  | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podružné a přípomocné práce
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0
P | 128 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | PM |  | Podružný materiál | [6 empty] | 0
P | 127 | PM-01 |  | Podružný materiál | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | ZKR |  | Zkoušky a Revize | [6 empty] | 0
P | 122 | 741810002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 123 | 741812011 |  | Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 124 | 741812012 |  | Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 125 | 741812041 |  | Zkouška izolační kabelu ovládacího od 5 do 7 žil | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 126 | 741811003 |  | Kontrola rozvaděč nn Si-usměrňovač nebo měnič | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS

## D.1.4.5_PS730-09-02
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | PS730-09-02 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.4.5 |  | Fotovoltaické systémy | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | PS730-09-02 |  | Úprava LPS | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 004 |  | Dodatečné pospojení panelů | [6 empty] | 0
P | 6 | 741120301 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 7 | 34141029 |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 8 | 741130061 |  | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka | kus | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | (31+18+23+14+60+31)*2 Celkem 354 = 354,000 [B]
TS
P | 9 | 34567280 |  | oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8 | kus | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 10 | MAT-EKV-011 |  | WCSM- 70/20 -1000/S Trubice teplem smrštilelná | kus | 15.946 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | 741 |  | Připojení FVE k LPS | [6 empty] | 0
P | 1 | 741410003 |  | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu | m | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 2 | 35441077 |  | drát D 8mm AlMgSi | kg | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 3 | 741420021 |  | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 4 | 35441885 |  | svorka odbočná pro lano D 8-10mm | kus | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 5 | 35441885.1 |  | svorka připojovací pro lano D 8-10mm | kus | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0
P | 13 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadů vzniklých při montáži | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | PM |  | Podružný materiál | [6 empty] | 0
P | 12 | PM-01 |  | Podružný materiál | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | ZKR |  | Zkoušky a Revize | [6 empty] | 0
P | 11 | 741810002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS

## D.2.2.1_SO226-09-01
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | SO226-09-01 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Stavební úpravy FVE | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO226-09-01 |  | Stavební připravenost FVE | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | 009 |  | Stavební přípomoci | [6 empty] | 0
P | 1 | 460903111 |  | Zednické začištění po prostupu | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 2 | 741110303 |  | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená pevně | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 3 | 34571365 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 4 | 742190005 |  | Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 5 | 23170003 |  | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | litr | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 6 | 977151118 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 4.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV |  |  |  | 0,3+0,2++0,745+0,775+0,25+0,5+0,5+0,780 Celkem 4,05 = 4,050 [B]
TS
SD |  | LIKV |  | Ekologická likvidace odpadů | [6 empty] | 0
P | 8 | LIK-EKV-001 |  | Ekologická likvidace suti a obalových materiálů | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
SD |  | PM |  | Podružný materiál | [6 empty] | 0
P | 7 | PM-01 |  | Podružný materiál | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS

## VRN_SO98-98
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | SO98-98 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | SO98-98 |  | Všeobecný objekt | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | VO |  | Všeobecný objekt | [6 empty] | 0
P | 1 | VSEOB001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS) v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS) v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících doložení dokladů a podkladů pro předání stavby a její kolaudace v předepsané formě a počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 3 | VSEOB003 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. "Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti."
P | 4 | VSEOB004 |  | Publicita stavby | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS

## VRN_VON
SŽDC051 | [13 empty] | 3
S | Stavba: | 5313540005.1 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě České Velenice, výpravní budova_ZM01 | [5 empty] | VON | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0.12 | 2
O1 | Rozpocet: | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková cena | Jednotková cena |  | Cenové soustavy
[15 empty] | Počet položek s nulovou cenou | 0
[10 empty] | Jednotková | Celkem
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
P | 1 | 013002000 |  | Projektové práce - realizační dokumentace | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 2 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Mezi ZS patří zejména: - Sociální zařízení (denní místnost, hygienická zařízení) - Provozní zařízení (sklady, skládky, inženýrské sítě) - Oplocení staveniště, vymezení záboru prostranství Účastník prověří nutnost žřizování jednotlivých činností u Zadavatele při vypsání VŘ
P | 3 | 040001000 |  | Inženýrská činnost - uvedení do trvalého provozu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 4 | EKV-MPP-02 |  | Provozní předpis FVE | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 5 | EKV-PBR-001 |  | Vypracování karty pro zdolávání požáru | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 6 | EKV-REV-01 |  | Zhotovení výchozí revize celého systému | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS
P | 7 | 747 301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI ZA CELOU FVE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: "1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce."
P | 8 | EKV-ODP-01 |  | Závěřečná zpráva odpadového hospodářství stavby dle SŽ SM 096 | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |  | 0
PP
VV
TS