SO 01 –27– 01 TNS Ostrov nad Oslavou, venkovní kanalizace

Stávající stav

Z areálu jsou vedeny dvě stávající dešťové kanalizace. Obě budou využity pro napojení nových dešťových kanalizací .

Kanalizace dešťová

Kanalizace dešťová odvede dešťové vody do stávajících dešťových kanalizací   vedených z areálu. Nová dešťová kanalizace odvede dešťové vody ze zastřešení nových objektů a současně z uličních vpustí z nových zpevněných ploch. Budou rovněž napojeny všechny stávající  přípojky ze  stávajících střešních okapů a nové dešťové vody z nově zastřešených objektů.

Nová dešťová  stoka  D  bude napojena na stávající stoku v místě umístění  nové revizní šachty RŠ1 uložené na stávající kanalizaci. Z této stoky bude  kanalizace z trub PP DN 250 vedena do šachty RŠ2 a dále jde pod kabelovými kanály do revizní šachty RŠ3 a  RŠ4 a RŠ5.  Dále pokračuje do šachty RŠ6, která je koncová.

V šachtě RŠ2 je napojena  přípojka  od svávajících dešťových svodů. V šachtě RŠ5 potom nový svod ze zastřešené technologie.  V horní části areálu je na konci nového odvodňovacího příkopu je umístěna horská vpusť a z této vpusti je vedena kanalizační přípojka z PP DN 250, která bude  napojena na stávající kanalizaci v nové revizní šachtě RŠ7.  Celková délka kanalizace stoka D je 66,5m, potrubí PP DN 250 a  přípojka z horské vpusti HV je vedena v délce 13,5m z potrubí PP DN 250.

Kanalizace odvede dešťové vody v nové komunikaci a  odvede i dešťové vody ze střech objektu a  komunikace  do stávající  kanalizace.

Stávající kanalizace bude vyčištěna od napojení nových stok v celkové délce cca 250m.  Rušená kanalizace bude demontována v celém rozsahu

## Potrubí

Kanalizační trouby plastové PP korugované min. SN 8 profil DN 250 a PP žebrované  min.SN 8 profil 150-250 ( německá norma), v profilu DN 125 PVC-U se uloží  do pískového lože s obsypem štěrkopískem a zásypem prohozenou zeminou (v komunikaci) a  zeminou (ve volném terénu). Rýhy výkopu budou paženy v celém rozsahu.

Demontáže  stávající kanalizace

Celková délka  rušené kanalizace DN 125 – DN 300 je  120m. Stávající revizní šachty budou rozebrány po dno kanalizace a kanalizace bude zaplněna  cementopopílkovou směsí.

## Výpočet množství dešťových vod

------------------------------

Q = odtokové množství l/s

F = celková výměra

Ţ = odtokový koeficient( střechy =1 )

i = množství srážek (142l/s/ha) doba trvání 15 min,n = 0,5

Odtok ze zpevněných ploch

Zastřešené  plochy

F1 =  501,59 m2

Odtok ze zpevněných ploch

F2 =  1639,92 m2

F3 = štěrkové plochy = 920,42 m2

Q = Fcx Ţc x i = 0,163992x  0,8 x 142 + 0,050159x1x142 + 0,092042x0,2x142= 18,63 + 7,13 + 2,61 = 28,37 l/s

Celkem do kanalizace  28,37l/s

Stávající  odtok

Zastřešené  plochy

F1 =  244,26 m2

Odtok ze zpevněných ploch

F2 =  586 m2

F3 = štěrkové plochy = 1942,42 m2

Q = Fcx Ţc x i = 0,024426x  1 x 142 + 0,0586x0,8x142 + 0,194242 x 0,2 x 142 = 3,47 + 6,66 + 5,52 = 15,65 l/s

Navýšení odtoku z ploch oproti stávajícímu stavu je 12,72l/s

## Splašková kanalizace

Stávající  septik bude zrušen včetně stávající splaškové kanalizace v celém rozsahu. Bude vyvezen,  vyčištěn a  celý bude demontován. Bude osazena nová plastová jímka na vyvážení  na betonovou desku. K jímce bude vedena  nová  splašková kanalizace z trub plastových DN 150 v délce 5m.

## Produkce odpadních vod :

Výpočet potřeby vody :

Potřeba pitné vody  1-2  osoby   60l/směnu/den...................................................120l/den

Qp = 120/86400 = 0,0014 l/s

Qm = Qp . kd = 0,0014 . 1,5 = 0,00208 l/s

Qh = Qm . kh = 0,00208 . 1,9 = 0,00396 l/s

Roční množství  splaškových vod ...................................................................35 m3/rok

Jímka PP-ER 5.02 o rozměrech 3160x1000x2160mm  má využitelný objem    5,04m3

Vyvážení            35 /5,04 = 7 x za rok.

###### Objekty na kanalizaci

##### Vpusti

Uliční vpusti budou typové z prefabrikátů a  s litinovou mříží ( součást komunikací).

Geologický profil:

Všechny práce jsou uvažovány v zemině 3 třídy.

Revizní šachty

Revizní šachty typové z prefabrikátů s  litinovými pojízdnými poklopy 40 t ( v komunikaci).

Křížení s inženýrskými sítěmi:

Podzemní vedení jsou zakreslena v situaci a podélných profilech z podkladů předaných investorem.

Při  zemních pracích je nutno postupovat zvláště opatrně za přítomnosti pověřených  pracovníků investora. V místě křížení bude výkop proveden  ručně.

Zemní práce:

Budou prováděny strojně a 1m před a za sítěmi ručně, výkopy budou paženy.

Potrubí bude uloženo do pískového lože s obsypem štěrkopískem a zásypem prohozenou zeminou (v komunikaci).

Zemní práce jsou v celém rozsahu navrženy jako pažená rýha. Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel vytýčení veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru staveniště jejich správci dle orientačních zákresů v situaci a originálů vyjádření správců sítí, které jsou k dispozici u objednatele.

Projektant upozorňuje na skutečnost, že údaje o existenci podzemních sítí  jsou informativní. Před zahájením je nutno požádat správce sítí o vytyčení a to  v celém dotčeném území.

Průběh podzemních inž. sítí bude ověřen ručním výkopem a provedením zápisu provozovatele do stavebního deníku dodavatele.

V Brně  08/2013                                                                            ing. Bohdan Plch